## Sheet1
| GSP | NRN | Name | Voltage Ratio | TX Details | Firm Capacity | Date & time of Peak | 2019 / 20 Peak (MW) | ACS Corr. Factor | Historic Trend | Forecasting | 2019 / 2020 | 2020 / 2021 | 2021 / 2022 | 2022 / 2023 | 2023 / 2024 | 2024 / 2025 | 2025 / 2026 | 2026 / 2027 | 2027 / 2028 | 2028 / 2029 | 2029 / 2030 | 2030 / 2031 | 2031 / 2032 | 2032 / 2033 | Commentary | Spring/Autumn | Summer | Minimum Demand | Unnamed: 29 | PSS/E Bus #1 | PSS/E Bus #2 | PSS/E Bus #3 | PSS/E Bus #4 | PSS/E Bus #5 | PSS/E Bus #6 | PSS/E Bus #7 | PSS/E Bus #8 | 2018/19 Peak (MW) | Change | Sub_GSP | Sub_Primary | aggregate_2019 / 2020 | aggregate_2020 / 2021 | aggregate_2021 / 2022 | aggregate_2022 / 2023 | aggregate_2023 / 2024 | aggregate_2024 / 2025 | aggregate_2025 / 2026 | aggregate_2026 / 2027 | aggregate_2027 / 2028 | aggregate_2028 / 2029 | aggregate_2029 / 2030 | aggregate_2030 / 2031 | aggregate_2031 / 2032 | aggregate_2032 / 2033 | sum_percentages | percentage_PSS/E Bus #1 | percentage_PSS/E Bus #2 | percentage_PSS/E Bus #3 | percentage_PSS/E Bus #4 | percentage_PSS/E Bus #5 | percentage_PSS/E Bus #6 | percentage_PSS/E Bus #7 | percentage_PSS/E Bus #8 | p.f | available_years | year_forecasted | estimate_2019 / 2020 | estimate_2020 / 2021 | estimate_2021 / 2022 | estimate_2022 / 2023 | estimate_2023 / 2024 | estimate_2024 / 2025 | estimate_2025 / 2026 | estimate_2026 / 2027 | estimate_2027 / 2028 | estimate_2028 / 2029 | estimate_2029 / 2030 | estimate_2030 / 2031 | estimate_2031 / 2032 | estimate_2032 / 2033 | Divers_Factor | Winter Peak
1 | ABERNETHY | 242 |  | 132/33 | 2 x 60 |  | 2019-11-19 17:10 | 36.463 | 1 |  | Diverse | 36.463 | 36.4752 | 33.8909 | 31.3066 | 36.5124 | 36.5249 | 36.5375 | 36.5501 | 36.5629 | 36.5756 | 36.5885 | 36.6014 | 36.6144 | 36.6274 | Diversity/Losses: 0.873 | 0.9017 | 0.67679 | 0.20043 |  | 10130 | [7 empty] | 38.1 | -1.637 | TRUE |  | 31.8231 | 31.8338 | 31.8446 | 27.3228 | 31.8662 | 31.8772 | 31.8882 | 31.8992 | 31.9103 | 31.9214 | 31.9327 | 31.9439 | 31.9553 | 31.9667 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 13 | TRUE |  |  | 33.8909 | [11 empty] | 1 | 1
15 | ABERNETHY | 254 | ERROL | 33/11 | 2 x 5 |  | 2020-01-20 07:30 | 4.5323 | 1 | 0 | 0 | 4.5323 | 4.5324 | 4.5325 | 4.5325 | 4.5326 | 4.5327 | 4.5328 | 4.5329 | 4.5329 | 4.533 | 4.5331 | 4.5332 | 4.5333 | 4.5334 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.24561 |  | 80013 | [7 empty] | 4.55 | -0.017712 |  | TRUE | 4.5323 | 4.5324 | 4.5325 | 4.5325 | 4.5326 | 4.5327 | 4.5328 | 4.5329 | 4.5329 | 4.533 | 4.5331 | 4.5332 | 4.5333 | 4.5334 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 13 | TRUE |  |  |  | 4.5325 | [10 empty] | 1 | 1
18 | ABERNETHY | 273 | GLENDEVON | 33/11 | 1 x 8 |  | 2019-11-12 17:30 | 1.8314 | 1 | L | L | 1.8314 | 1.8416 | 1.8518 | 1.862 | 1.8724 | 1.8827 | 1.8932 | 1.9037 | 1.9142 | 1.9248 | 1.9355 | 1.9462 | 1.957 | 1.9678 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.10763 |  | 80033 | 4444 | 333 | [5 empty] | 1.7943 | 0.037149 |  | TRUE | 1.8314 | 1.8416 | 1.8518 | 1.862 | 1.8724 | 1.8827 | 1.8932 | 1.9037 | 1.9142 | 1.9248 | 1.9355 | 1.9462 | 1.957 | 1.9678 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | [5 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
21 | ABERNETHY | 251 | MILNATHORT | 33/11 | 2 x 15 |  | 2019-11-19 17:30 | 11.4965 | 1 | 0 | 0 | 11.4965 | 11.4968 | 11.497 | 11.4972 | 11.4974 | 11.4976 | 11.4978 | 11.498 | 11.4982 | 11.4984 | 11.4986 | 11.4989 | 11.4991 | 11.4993 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.19622 |  | 80037 | [7 empty] | 11.0647 | 0.43188 |  | TRUE | 11.4965 | 11.4968 | 11.497 | 11.4972 | 11.4974 | 11.4976 | 11.4978 | 11.498 | 11.4982 | 11.4984 | 11.4986 | 11.4989 | 11.4991 | 11.4993 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
24 | ABERNETHY | 247 | HARBOUR | 33/11 | 2 x 9.5/20 |  | 2019-12-18 14:43 | 9.8876 | 1 | 0 | 0 | 9.8876 | 9.8878 | 9.8879 | 9.8881 | 9.8883 | 9.8885 | 9.8887 | 9.8888 | 9.889 | 9.8892 | 9.8894 | 9.8896 | 9.8897 | 9.8899 |  | 0.7996 | 0.68388 | 0.10763 |  | 80019 | 222 | 5555 | [5 empty] | 9.2331 | 0.65447 |  | TRUE | 9.8876 | 9.8878 | 9.8879 | 9.8881 | 9.8883 | 9.8885 | 9.8887 | 9.8888 | 9.889 | 9.8892 | 9.8894 | 9.8896 | 9.8897 | 9.8899 | 0.3 | 0.35 | 0.3 | 0.35 | [5 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
27 | ABERNETHY | 271 | SCONE | 33/11 | 2 x 7.5/15 |  | 2019-12-01 17:14 | 4.0753 | 1 | 0 | 0 | 4.0753 | 4.0754 | 4.0754 | 4.0755 | 4.0756 | 4.0757 | 4.0757 | 4.0758 | 4.0759 | 4.076 | 4.076 | 4.0761 | 4.0762 | 4.0763 |  | 0.91029 | 0.60752 | 0.10763 |  | 80008 | [7 empty] | 4.13 | -0.054715 |  | TRUE | 4.0753 | 4.0754 | 4.0754 | 4.0755 | 4.0756 | 4.0757 | 4.0757 | 4.0758 | 4.0759 | 4.076 | 4.076 | 4.0761 | 4.0762 | 4.0763 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
34 | ALNESS | 502 |  | 132/33 | 2 x 120 |  | 2020-01-10 13:35 | 137.5609 | 1 |  | Diverse | 137.5609 | 138.0912 | 138.6358 | 139.1948 | 139.7688 | 140.3581 | 140.9632 | 141.5843 | 142.2221 | 142.8769 | 143.5492 | 144.2394 | 144.948 | 145.6756 | Diversity/Losses: 0.236 | 0.75367 | 0.76565 | 0.7137 |  | 10330 | [7 empty] | 35.1 | 102.4609 | TRUE |  | 32.5127 | 32.6381 | 32.7668 | 32.8989 | 33.0346 | 33.1739 | 33.3169 | 33.4637 | 33.6144 | 33.7692 | 33.9281 | 34.0912 | 34.2587 | 34.4307 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
39 | ALNESS | 552 | BALALDIE | 33/11 | 1 x 4 |  | 2019-12-25 11:07 | 3.0002 | 1 | H | H | 3.0002 | 3.0806 | 3.1631 | 3.2479 | 3.3349 | 3.4242 | 3.5159 | 3.6101 | 3.7068 | 3.8061 | 3.9081 | 4.0128 | 4.1202 | 4.2306 |  | 0.87907 | 0.60837 | 0.10763 |  | 80109 | [7 empty] | 2.98 | 0.020247 |  | TRUE | 3.0002 | 3.0806 | 3.1631 | 3.2479 | 3.3349 | 3.4242 | 3.5159 | 3.6101 | 3.7068 | 3.8061 | 3.9081 | 4.0128 | 4.1202 | 4.2306 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
42 | ALNESS | 509 | BLACKSTAND | 33/11 | 1 x 6 |  | 2019-12-25 11:04 | 2.7951 | 1 | 0 | 0 | 2.7951 | 2.7952 | 2.7952 | 2.7953 | 2.7953 | 2.7954 | 2.7954 | 2.7955 | 2.7955 | 2.7956 | 2.7956 | 2.7957 | 2.7957 | 2.7958 |  | 0.8443 | 0.6851 | 0.10763 |  | 80157 | [7 empty] | 2.65 | 0.14511 |  | TRUE | 2.7951 | 2.7952 | 2.7952 | 2.7953 | 2.7953 | 2.7954 | 2.7954 | 2.7955 | 2.7955 | 2.7956 | 2.7956 | 2.7957 | 2.7957 | 2.7958 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
45 | ALNESS | 541 | CONTULLICH | 33/11 | 1 x 0.1 |  | No PI | 0.039332 | 1 | 0 | 0 | 0.039332 | 0.039332 | 0.039333 | 0.039334 | 0.039335 | 0.039335 | 0.039336 | 0.039337 | 0.039337 | 0.039338 | 0.039339 | 0.03934 | 0.03934 | 0.039341 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.10763 |  | 80128 | [7 empty] | 0.039332 | 0 |  | TRUE | 0.039332 | 0.039332 | 0.039333 | 0.039334 | 0.039335 | 0.039335 | 0.039336 | 0.039337 | 0.039337 | 0.039338 | 0.039339 | 0.03934 | 0.03934 | 0.039341 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
48 | ALNESS | 551 | CROSSHILLS | 33/11 | 2 x 15 |  | 2020-01-15 13:48 | 6.9127 | 1 | 0 | 0 | 6.9127 | 6.9128 | 6.9129 | 6.913 | 6.9132 | 6.9133 | 6.9134 | 6.9135 | 6.9137 | 6.9138 | 6.9139 | 6.914 | 6.9142 | 6.9143 |  | 0.98103 | 0.81873 | 0.10763 |  | 80125 | [7 empty] | 6.54 | 0.37266 |  | TRUE | 6.9127 | 6.9128 | 6.9129 | 6.913 | 6.9132 | 6.9133 | 6.9134 | 6.9135 | 6.9137 | 6.9138 | 6.9139 | 6.914 | 6.9142 | 6.9143 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
51 | ALNESS | 522 | GLASTULLICH | 33/11 | 1 x 8 |  | 2020-01-16 08:30 | 1.4999 | 1 | 0 | 0 | 1.4999 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5001 | 1.5001 | 1.5001 | 1.5001 | 1.5002 | 1.5002 | 1.5002 | 1.5002 | 1.5003 | 1.5003 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.020095 |  | 80111 | [7 empty] | 1.35 | 0.14994 |  | TRUE | 1.4999 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5001 | 1.5001 | 1.5001 | 1.5001 | 1.5002 | 1.5002 | 1.5002 | 1.5002 | 1.5003 | 1.5003 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
54 | ALNESS | 559 | INVERGORDON | 33/11 | 2 x 15 |  | 2020-01-28 16:30 | 5.7607 | 1 | 0 | 0 | 5.7607 | 5.7608 | 5.761 | 5.7611 | 5.7612 | 5.7613 | 5.7614 | 5.7615 | 5.7616 | 5.7617 | 5.7618 | 5.7619 | 5.762 | 5.7621 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.19548 |  | 80138 | [7 empty] | 8.5 | -2.7393 |  | TRUE | 5.7607 | 5.7608 | 5.761 | 5.7611 | 5.7612 | 5.7613 | 5.7614 | 5.7615 | 5.7616 | 5.7617 | 5.7618 | 5.7619 | 5.762 | 5.7621 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
60 | ALNESS | 542 | MUIREND | 33/11 | 1 x 6 |  | 2019-12-25 11:04 | 2.6198 | 1 | 0 | 0 | 2.6198 | 2.6198 | 2.6199 | 2.6199 | 2.62 | 2.62 | 2.6201 | 2.6201 | 2.6202 | 2.6202 | 2.6203 | 2.6203 | 2.6204 | 2.6204 |  | 0.87709 | 0.61875 | 0.10763 |  | 80160 | [7 empty] | 2.4282 | 0.19157 |  | TRUE | 2.6198 | 2.6198 | 2.6199 | 2.6199 | 2.62 | 2.62 | 2.6201 | 2.6201 | 2.6202 | 2.6202 | 2.6203 | 2.6203 | 2.6204 | 2.6204 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
63 | ALNESS | 554 | NIGG | 33/11 | 1 x 15 |  | 2019-04-03 13:54 | 1.6605 | 1 | H | H | 1.6605 | 1.705 | 1.7506 | 1.7975 | 1.8457 | 1.8951 | 1.9459 | 1.998 | 2.0515 | 2.1065 | 2.1629 | 2.2209 | 2.2804 | 2.3414 |  | 1 | 0.76134 | 0.10763 |  | 80117 | [7 empty] | 2.2138 | -0.55335 |  | TRUE | 1.6605 | 1.705 | 1.7506 | 1.7975 | 1.8457 | 1.8951 | 1.9459 | 1.998 | 2.0515 | 2.1065 | 2.1629 | 2.2209 | 2.2804 | 2.3414 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
66 | ALNESS | 553 | PEDDIESTON | 33/11 | 2 x 2.5 |  | 2019-12-17 20:07 | 1.8654 | 1 | 0 | 0 | 1.8654 | 1.8654 | 1.8654 | 1.8655 | 1.8655 | 1.8656 | 1.8656 | 1.8656 | 1.8657 | 1.8657 | 1.8657 | 1.8658 | 1.8658 | 1.8658 |  | 0.8113 | 0.58117 | 0.10763 |  | 80132 | [7 empty] | 1.7018 | 0.1636 |  | TRUE | 1.8654 | 1.8654 | 1.8654 | 1.8655 | 1.8655 | 1.8656 | 1.8656 | 1.8656 | 1.8657 | 1.8657 | 1.8657 | 1.8658 | 1.8658 | 1.8658 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
69 | ALNESS | 546 | TAIN | 33/11 | 2 x 15 |  | 2019-11-19 20:26 | 6.359 | 1 | 0 | 0 | 6.359 | 6.3592 | 6.3593 | 6.3594 | 6.3595 | 6.3596 | 6.3597 | 6.3598 | 6.36 | 6.3601 | 6.3602 | 6.3603 | 6.3604 | 6.3605 |  | 0.82265 | 0.61106 | 0.10763 |  | 80105 | [7 empty] | 6.48 | -0.12097 |  | TRUE | 6.359 | 6.3592 | 6.3593 | 6.3594 | 6.3595 | 6.3596 | 6.3597 | 6.3598 | 6.36 | 6.3601 | 6.3602 | 6.3603 | 6.3604 | 6.3605 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
76 | ARBROATH | 61 |  | 132/33 | 2 x 45 |  | 2019-12-23 12:11 | 31.5358 | 1 |  | Diverse | 31.5358 | 31.5364 | 31.5369 | 31.5375 | 31.5381 | 31.5387 | 31.5393 | 31.5398 | 31.5404 | 31.541 | 31.5416 | 31.5421 | 31.5427 | 31.5433 | Diversity/Losses: 1.081 | 0.95859 | 0.74792 | 0.24738 |  | 10430 | [7 empty] | 30.9 | 0.6358 | TRUE |  | 34.0896 | 34.0902 | 34.0908 | 34.0914 | 34.0921 | 34.0927 | 34.0933 | 34.0939 | 34.0946 | 34.0952 | 34.0958 | 34.0964 | 34.097 | 34.0977 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.92509 | 1
81 | ARBROATH | 64 | CARNOUSTIE | 33/11 | 2 x 15 |  | 2019-12-18 17:26 | 7.5459 | 1 | 0 | 0 | 6.9806 | 6.9807 | 6.9808 | 6.981 | 6.9811 | 6.9812 | 6.9813 | 6.9815 | 6.9816 | 6.9817 | 6.9818 | 6.982 | 6.9821 | 6.9822 |  | 0.92528 | 0.74404 | 0.10763 |  | 80206 | [7 empty] | 7.64 | -0.094139 |  | TRUE | 7.5459 | 7.546 | 7.5461 | 7.5463 | 7.5464 | 7.5466 | 7.5467 | 7.5468 | 7.547 | 7.5471 | 7.5472 | 7.5474 | 7.5475 | 7.5477 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.92509 | 1
84 | ARBROATH | 62 | CHARLES AVENUE | 33/11 | 2 x 10 |  | 2019-11-19 17:16 | 9.4341 | 1 | 0 | 0 | 8.7273 | 8.7275 | 8.7277 | 8.7278 | 8.728 | 8.7281 | 8.7283 | 8.7285 | 8.7286 | 8.7288 | 8.7289 | 8.7291 | 8.7293 | 8.7294 |  | 0.90356 | 0.79766 | 0.10763 |  | 80218 | [7 empty] | 9.18 | 0.25409 |  | TRUE | 9.4341 | 9.4343 | 9.4344 | 9.4346 | 9.4348 | 9.4349 | 9.4351 | 9.4353 | 9.4355 | 9.4356 | 9.4358 | 9.436 | 9.4362 | 9.4363 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.92509 | 1
87 | ARBROATH | 68 | ELLIOT DEPOT | 33/11 | 1 x 15 |  | 2019-12-10 14:33 | 5.4142 | 1 | 0 | 0 | 5.0086 | 5.0087 | 5.0088 | 5.0089 | 5.009 | 5.0091 | 5.0092 | 5.0093 | 5.0093 | 5.0094 | 5.0095 | 5.0096 | 5.0097 | 5.0098 |  | 0.94845 | 0.92887 | 0.10763 |  | 80215 | [7 empty] | 5.04 | 0.37421 |  | TRUE | 5.4142 | 5.4143 | 5.4144 | 5.4145 | 5.4146 | 5.4147 | 5.4148 | 5.4149 | 5.415 | 5.4151 | 5.4152 | 5.4153 | 5.4154 | 5.4155 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.92509 | 1
90 | ARBROATH | 67 | HUME STREET | 33/11 | 2 x 24 |  | 2019-11-19 16:29 | 8.7981 | 1 | 0 | 0 | 8.139 | 8.1391 | 8.1393 | 8.1394 | 8.1396 | 8.1397 | 8.1399 | 8.14 | 8.1402 | 8.1403 | 8.1405 | 8.1406 | 8.1407 | 8.1409 |  | 0.93021 | 0.73466 | 0.10763 |  | 80222 | [7 empty] | 9.01 | -0.21194 |  | TRUE | 8.7981 | 8.7982 | 8.7984 | 8.7985 | 8.7987 | 8.7989 | 8.799 | 8.7992 | 8.7993 | 8.7995 | 8.7997 | 8.7998 | 8.8 | 8.8001 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.92509 | 1
93 | ARBROATH | 66 | REDFORD | 33/11 | 1 x 4/8 |  | 2019-11-06 17:30 | 2.8973 | 1 | 0 | 0 | 2.6803 | 2.6803 | 2.6804 | 2.6804 | 2.6805 | 2.6805 | 2.6806 | 2.6806 | 2.6807 | 2.6807 | 2.6808 | 2.6808 | 2.6809 | 2.6809 |  | 0.94994 | 0.64045 | 0.10763 |  | 80202 | [7 empty] | 2.9069 | -0.0095123 |  | TRUE | 2.8973 | 2.8974 | 2.8975 | 2.8975 | 2.8976 | 2.8976 | 2.8977 | 2.8977 | 2.8978 | 2.8978 | 2.8979 | 2.8979 | 2.898 | 2.898 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.92509 | 1
100 | BEAULY | 506 |  | 132/33 | 2 x 45 |  | 2019-11-20 07:23 | 24.9014 | 1 |  | Diverse | 24.9014 | 25.0456 | 25.1918 | 25.3398 | 25.4898 | 25.6418 | 25.7958 | 25.9518 | 26.11 | 26.2702 | 26.4325 | 26.597 | 26.7636 | 26.9325 | Diversity/Losses: 1.283 | 0.86644 | 0.71093 | 0.097877 |  | 10630 | [7 empty] | 31.4 | -6.4986 | TRUE |  | 31.9421 | 32.127 | 32.3144 | 32.5043 | 32.6968 | 32.8917 | 33.0893 | 33.2894 | 33.4923 | 33.6978 | 33.906 | 34.117 | 34.3308 | 34.5474 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.77958 | 1
105 | BEAULY | 501 | AIGAS | 33/11 | 1 x 0.5 |  | No PI | 0.19104 | 1 | 0 | 0 | 0.14893 | 0.14893 | 0.14894 | 0.14894 | 0.14894 | 0.14894 | 0.14895 | 0.14895 | 0.14895 | 0.14896 | 0.14896 | 0.14896 | 0.14896 | 0.14897 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.10763 |  | 80336 | [7 empty] | 0.19104 | 0 |  | TRUE | 0.19104 | 0.19104 | 0.19105 | 0.19105 | 0.19105 | 0.19106 | 0.19106 | 0.19106 | 0.19107 | 0.19107 | 0.19107 | 0.19108 | 0.19108 | 0.19109 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.77958 | 1
108 | BEAULY | 562 | COMRIE | 33/11 | 1 x 0.05 |  | No PI | 0.028094 | 1 | 0 | 0 | 0.021902 | 0.021902 | 0.021902 | 0.021903 | 0.021903 | 0.021904 | 0.021904 | 0.021904 | 0.021905 | 0.021905 | 0.021906 | 0.021906 | 0.021906 | 0.021907 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.10763 |  | 80341 | [7 empty] | 0.028094 | 0 |  | TRUE | 0.028094 | 0.028095 | 0.028095 | 0.028096 | 0.028096 | 0.028097 | 0.028097 | 0.028098 | 0.028098 | 0.028099 | 0.028099 | 0.0281 | 0.0281 | 0.028101 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.77958 | 1
111 | BEAULY | 513 | CONON BRIDGE | 33/11 | 2 x 6.25 |  | 2019-11-19 17:36 | 5.76 | 1 | 0 | 0 | 4.4904 | 4.4905 | 4.4906 | 4.4906 | 4.4907 | 4.4908 | 4.4909 | 4.491 | 4.491 | 4.4911 | 4.4912 | 4.4913 | 4.4914 | 4.4915 |  | 0.93888 | 0.59167 | 0.10763 |  | 80322 | [7 empty] | 2.99 | 2.77 |  | TRUE | 5.76 | 5.7601 | 5.7602 | 5.7603 | 5.7604 | 5.7605 | 5.7606 | 5.7607 | 5.7608 | 5.7609 | 5.7611 | 5.7612 | 5.7613 | 5.7614 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.77958 | 1
114 | BEAULY | 514 | CONON FALLS | 33/11 | 1 x 0.5 |  | No PI | 0.35679 | 1 | M | M | 0.27815 | 0.28194 | 0.28577 | 0.28966 | 0.2936 | 0.29759 | 0.30164 | 0.30575 | 0.30991 | 0.31412 | 0.3184 | 0.32273 | 0.32712 | 0.33157 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.10763 |  | 80345 | [7 empty] | 0.35679 | 0 |  | TRUE | 0.35679 | 0.36165 | 0.36657 | 0.37156 | 0.37661 | 0.38174 | 0.38693 | 0.39219 | 0.39753 | 0.40294 | 0.40842 | 0.41397 | 0.41961 | 0.42532 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.77958 | 1
117 | BEAULY | 515 | DINGWALL | 33/11 | 2 x 15 |  | 2019-11-19 11:00 | 8.8249 | 1 | 0 | 0 | 6.8797 | 6.8798 | 6.88 | 6.8801 | 6.8802 | 6.8803 | 6.8805 | 6.8806 | 6.8807 | 6.8808 | 6.881 | 6.8811 | 6.8812 | 6.8814 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.032651 |  | 80302 | [7 empty] | 9.45 | -0.62512 |  | TRUE | 8.8249 | 8.825 | 8.8252 | 8.8254 | 8.8255 | 8.8257 | 8.8258 | 8.826 | 8.8262 | 8.8263 | 8.8265 | 8.8267 | 8.8268 | 8.827 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.77958 | 1
120 | BEAULY | 520 | KILTARLITY | 33/11 | 1 x 6 |  | 2019-11-19 19:06 | 1.4349 | 1 | L | L | 1.1186 | 1.1248 | 1.131 | 1.1373 | 1.1436 | 1.1499 | 1.1563 | 1.1627 | 1.1692 | 1.1756 | 1.1822 | 1.1887 | 1.1953 | 1.2019 |  | 0.86936 | 0.56933 | 0.10763 |  | 80361 | [7 empty] | 1.324 | 0.11087 |  | TRUE | 1.4349 | 1.4428 | 1.4508 | 1.4589 | 1.4669 | 1.4751 | 1.4833 | 1.4915 | 1.4997 | 1.508 | 1.5164 | 1.5248 | 1.5333 | 1.5418 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.77958 | 1
123 | BEAULY | 538 | MARYBANK | 33/11 | 1 x 4 |  | 2019-12-25 12:10 | 1.3677 | 1 | 0 | 0 | 1.0662 | 1.0663 | 1.0663 | 1.0663 | 1.0663 | 1.0663 | 1.0664 | 1.0664 | 1.0664 | 1.0664 | 1.0664 | 1.0665 | 1.0665 | 1.0665 |  | 0.875 | 0.66071 | 0.10763 |  | 80316 | [7 empty] | 1.32 | 0.047704 |  | TRUE | 1.3677 | 1.3677 | 1.3678 | 1.3678 | 1.3678 | 1.3678 | 1.3679 | 1.3679 | 1.3679 | 1.3679 | 1.368 | 1.368 | 1.368 | 1.368 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.77958 | 1
126 | BEAULY | 547 | MUIR OF ORD | 33/11 | 2 x 12/24 |  | 2019-12-18 20:06 | 12.6313 | 1 | M | M | 9.8471 | 9.9811 | 10.1169 | 10.2545 | 10.394 | 10.5355 | 10.6788 | 10.8241 | 10.9713 | 11.1206 | 11.2719 | 11.4252 | 11.5807 | 11.7382 |  | 0.96597 | 0.83959 | 0.10763 |  | 80327 | [7 empty] | 12.5677 | 0.06359 |  | TRUE | 12.6313 | 12.8032 | 12.9773 | 13.1539 | 13.3328 | 13.5142 | 13.6981 | 13.8845 | 14.0734 | 14.2648 | 14.4589 | 14.6556 | 14.855 | 15.0571 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.77958 | 1
129 | BEAULY | 558 | NORTH KESSOCK | 33/11 | 1 x 4 |  | 2020-01-13 17:40 | 1.3474 | 1 | 0 | 0 | 1.0504 | 1.0504 | 1.0504 | 1.0504 | 1.0505 | 1.0505 | 1.0505 | 1.0505 | 1.0505 | 1.0505 | 1.0506 | 1.0506 | 1.0506 | 1.0506 |  | 0.8733 | 0.69005 | 0.10763 |  | 80339 | [7 empty] | 1.2838 | 0.063607 |  | TRUE | 1.3474 | 1.3474 | 1.3474 | 1.3474 | 1.3475 | 1.3475 | 1.3475 | 1.3475 | 1.3476 | 1.3476 | 1.3476 | 1.3476 | 1.3477 | 1.3477 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.77958 | 1
136 | BOAT OF GARTEN | 707 |  | 132/33 | 2 x 60 |  | 2019-11-19 11:07 | 27.9453 | 1 |  | Diverse | 27.9453 | 28.0919 | 28.2405 | 28.3911 | 28.5438 | 28.6985 | 28.8553 | 29.0143 | 29.1754 | 29.3387 | 29.5043 | 29.672 | 29.8421 | 30.0145 | Diversity/Losses: 1.046 | 0.82143 | 0.57404 | 0.1395 |  | 10830 | [7 empty] | 27.9 | 0.045276 | TRUE |  | 29.2293 | 29.3826 | 29.538 | 29.6956 | 29.8553 | 30.0171 | 30.1811 | 30.3474 | 30.5159 | 30.6868 | 30.8599 | 31.0354 | 31.2133 | 31.3935 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.95607 | 1
141 | BOAT OF GARTEN | 704 | AVIEMORE | 33/11 | 2 x 24 |  | 2020-02-13 19:36 | 9.0437 | 1 | 0 | 0 | 8.6464 | 8.6466 | 8.6467 | 8.6469 | 8.647 | 8.6472 | 8.6473 | 8.6475 | 8.6477 | 8.6478 | 8.648 | 8.6481 | 8.6483 | 8.6485 |  | 0.90223 | 0.65523 | 0.10763 |  | 80416 | [7 empty] | 9.48 | -0.43632 |  | TRUE | 9.0437 | 9.0438 | 9.044 | 9.0442 | 9.0443 | 9.0445 | 9.0447 | 9.0448 | 9.045 | 9.0452 | 9.0453 | 9.0455 | 9.0457 | 9.0458 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.95607 | 1
144 | BOAT OF GARTEN | 706 | BALLINDALLOCH | 33/11 | 2 x 5 |  | 2019-11-18 16:52 | 4.08 | 1 | M | M | 3.9008 | 3.9538 | 4.0076 | 4.0622 | 4.1174 | 4.1734 | 4.2302 | 4.2878 | 4.3461 | 4.4052 | 4.4652 | 4.5259 | 4.5875 | 4.6499 |  | 0.94118 | 0.61569 | 0.10763 |  | 80410 | [7 empty] | 3.95 | 0.13 |  | TRUE | 4.08 | 4.1355 | 4.1918 | 4.2488 | 4.3066 | 4.3652 | 4.4246 | 4.4848 | 4.5458 | 4.6076 | 4.6703 | 4.7339 | 4.7983 | 4.8635 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.95607 | 1
147 | BOAT OF GARTEN | 708 | BOAT OF GARTEN 11 kV | 33/11 | 2 x 8 |  | 2020-02-18 11:06 | 3.4541 | 1 | 0 | 0 | 3.3024 | 3.3025 | 3.3025 | 3.3026 | 3.3026 | 3.3027 | 3.3028 | 3.3028 | 3.3029 | 3.3029 | 3.303 | 3.3031 | 3.3031 | 3.3032 |  | 0.88481 | 0.72015 | 0.10763 |  | 80412 | [7 empty] | 3.43 | 0.02414 |  | TRUE | 3.4541 | 3.4542 | 3.4543 | 3.4543 | 3.4544 | 3.4545 | 3.4545 | 3.4546 | 3.4546 | 3.4547 | 3.4548 | 3.4548 | 3.4549 | 3.455 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.95607 | 1
150 | BOAT OF GARTEN | 777 | DALWHINNIE | 33/11 | 1 x 1 |  | 2020-01-08 10:41 | 0.78813 | 1 | 0 | 0 | 0.75351 | 0.75353 | 0.75354 | 0.75355 | 0.75357 | 0.75358 | 0.75359 | 0.75361 | 0.75362 | 0.75364 | 0.75365 | 0.75366 | 0.75368 | 0.75369 |  | 0.87485 | 0.71429 | 0.10763 |  | 80429 | [7 empty] | 0.75 | 0.038133 |  | TRUE | 0.78813 | 0.78815 | 0.78816 | 0.78818 | 0.78819 | 0.78821 | 0.78822 | 0.78823 | 0.78825 | 0.78826 | 0.78828 | 0.78829 | 0.78831 | 0.78832 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.95607 | 1
153 | BOAT OF GARTEN | 722 | GRANTOWN | 33/11 | 2 x 15 |  | 2019-12-23 03:33 | 6.2997 | 1 | M | M | 6.023 | 6.1049 | 6.188 | 6.2722 | 6.3575 | 6.444 | 6.5317 | 6.6205 | 6.7106 | 6.8019 | 6.8944 | 6.9882 | 7.0833 | 7.1797 |  | 0.81099 | 0.62197 | 0.10763 |  | 80405 | [7 empty] | 6.42 | -0.12027 |  | TRUE | 6.2997 | 6.3854 | 6.4723 | 6.5604 | 6.6496 | 6.7401 | 6.8318 | 6.9247 | 7.0189 | 7.1144 | 7.2112 | 7.3093 | 7.4088 | 7.5096 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.95607 | 1
156 | BOAT OF GARTEN | 727 | KINGUSSIE | 33/11 | 2 x 7 |  | 2019-12-01 11:03 | 4.696 | 1 | 0 | 0 | 4.4897 | 4.4898 | 4.4899 | 4.49 | 4.49 | 4.4901 | 4.4902 | 4.4903 | 4.4904 | 4.4904 | 4.4905 | 4.4906 | 4.4907 | 4.4908 |  | 0.77087 | 0.5971 | 0.10763 |  | 80422 | [7 empty] | 4.57 | 0.126 |  | TRUE | 4.696 | 4.6961 | 4.6962 | 4.6963 | 4.6963 | 4.6964 | 4.6965 | 4.6966 | 4.6967 | 4.6968 | 4.6969 | 4.6969 | 4.697 | 4.6971 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.95607 | 1
159 | BOAT OF GARTEN | 738 | TOMATIN | 33/11 | 1 x 2 |  | 2019-11-20 18:37 | 0.86759 | 1 | M | M | 0.82948 | 0.84076 | 0.8522 | 0.8638 | 0.87555 | 0.88746 | 0.89953 | 0.91177 | 0.92418 | 0.93675 | 0.94949 | 0.96241 | 0.9755 | 0.98878 |  | 0.87097 | 0.64516 | 0.10763 |  | 80403 | [7 empty] | 0.77 | 0.09759 |  | TRUE | 0.86759 | 0.87939 | 0.89136 | 0.90348 | 0.91578 | 0.92824 | 0.94086 | 0.95366 | 0.96664 | 0.97979 | 0.99312 | 1.0066 | 1.0203 | 1.0342 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.95607 | 1
166 | BRACO WEST | 290 |  | 275/33 | 2 x 120 |  | 2020-02-01 05:33 | 90.5813 | 1 |  | Diverse | 90.5813 | 90.5829 | 90.5846 | 90.5862 | 90.5879 | 90.5895 | 90.5912 | 90.5928 | 90.5945 | 90.5961 | 90.5978 | 90.5994 | 90.6011 | 90.6028 | Diversity/Losses: 0.442 | 0.8126 | 0.70558 | 0.7137 |  | 10930 | [7 empty] | 42.4 | 48.1813 | TRUE |  | 40.0238 | 40.0246 | 40.0253 | 40.026 | 40.0267 | 40.0275 | 40.0282 | 40.0289 | 40.0297 | 40.0304 | 40.0311 | 40.0319 | 40.0326 | 40.0333 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
171 | BRACO WEST | 210 | CALLANDER | 33/11 | 1 x 5 |  | 2019-11-19 15:00 | 4.5924 | 1 | 0 | 0 | 4.5924 | 4.5925 | 4.5926 | 4.5927 | 4.5928 | 4.5929 | 4.5929 | 4.593 | 4.5931 | 4.5932 | 4.5933 | 4.5934 | 4.5934 | 4.5935 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.019625 |  | 80524 | [7 empty] | 4.57 | 0.022433 |  | TRUE | 4.5924 | 4.5925 | 4.5926 | 4.5927 | 4.5928 | 4.5929 | 4.5929 | 4.593 | 4.5931 | 4.5932 | 4.5933 | 4.5934 | 4.5934 | 4.5935 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
174 | BRACO WEST | 208 | CRIEFF | 33/11 | 2 x 15 |  | 2020-03-02 18:51 | 8.2143 | 1 | 0 | 0 | 8.2143 | 8.2144 | 8.2146 | 8.2147 | 8.2149 | 8.215 | 8.2152 | 8.2153 | 8.2155 | 8.2156 | 8.2158 | 8.2159 | 8.2161 | 8.2162 |  | 0.75538 | 0.55578 | 0.10763 |  | 80509 | [7 empty] | 9.27 | -1.0557 |  | TRUE | 8.2143 | 8.2144 | 8.2146 | 8.2147 | 8.2149 | 8.215 | 8.2152 | 8.2153 | 8.2155 | 8.2156 | 8.2158 | 8.2159 | 8.2161 | 8.2162 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
177 | BRACO WEST | 209 | DUNBLANE | 33/11 | 2 x 12.5 |  | 2019-12-02 17:40 | 9.3825 | 1 | 0 | 0 | 9.3825 | 9.3826 | 9.3828 | 9.383 | 9.3832 | 9.3833 | 9.3835 | 9.3837 | 9.3838 | 9.384 | 9.3842 | 9.3844 | 9.3845 | 9.3847 |  | 0.91531 | 0.70478 | 0.10763 |  | 80514 | [7 empty] | 8.93 | 0.45247 |  | TRUE | 9.3825 | 9.3826 | 9.3828 | 9.383 | 9.3832 | 9.3833 | 9.3835 | 9.3837 | 9.3838 | 9.384 | 9.3842 | 9.3844 | 9.3845 | 9.3847 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
180 | BRACO WEST | 253 | FORTEVIOT | 33/11 | 1 x 6.25 |  | 2019-11-19 18:02 | 1.8505 | 1 | 0 | 0 | 1.8505 | 1.8505 | 1.8506 | 1.8506 | 1.8506 | 1.8507 | 1.8507 | 1.8507 | 1.8508 | 1.8508 | 1.8508 | 1.8509 | 1.8509 | 1.8509 |  | 0.84946 | 0.66667 | 0.10763 |  | 80503 | [7 empty] | 1.72 | 0.13051 |  | TRUE | 1.8505 | 1.8505 | 1.8506 | 1.8506 | 1.8506 | 1.8507 | 1.8507 | 1.8507 | 1.8508 | 1.8508 | 1.8508 | 1.8509 | 1.8509 | 1.8509 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
183 | BRACO WEST | 207 | GLENEAGLES | 33/11 | 2 x 15 |  | 2020-01-09 17:27 | 11.4052 | 1 | 0 | 0 | 11.4052 | 11.4054 | 11.4056 | 11.4058 | 11.406 | 11.4062 | 11.4064 | 11.4066 | 11.4068 | 11.407 | 11.4072 | 11.4074 | 11.4077 | 11.4079 |  | 0.8907 | 0.76998 | 0.10763 |  | 80506 | [7 empty] | 11.06 | 0.34515 |  | TRUE | 11.4052 | 11.4054 | 11.4056 | 11.4058 | 11.406 | 11.4062 | 11.4064 | 11.4066 | 11.4068 | 11.407 | 11.4072 | 11.4074 | 11.4077 | 11.4079 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
186 | BRACO WEST | 211 | KIPPEN | 33/11 | 2 x 8 |  | 2019-11-19 07:18 | 4.579 | 1 | 0 | 0 | 4.579 | 4.579 | 4.5791 | 4.5792 | 4.5793 | 4.5794 | 4.5795 | 4.5795 | 4.5796 | 4.5797 | 4.5798 | 4.5799 | 4.58 | 4.58 |  | 0.85371 | 0.57107 | 0.10763 |  | 80520 | [7 empty] | 4.53 | 0.048958 |  | TRUE | 4.579 | 4.579 | 4.5791 | 4.5792 | 4.5793 | 4.5794 | 4.5795 | 4.5795 | 4.5796 | 4.5797 | 4.5798 | 4.5799 | 4.58 | 4.58 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
193 | BRIDGE OF DUN | 71 |  | 132/33 | 2 x 60 |  | 2019-11-30 16:54 | 25.1996 | 1 |  | Diverse | 25.1996 | 25.2542 | 25.31 | 25.3671 | 25.4255 | 25.4851 | 25.5462 | 25.6086 | 25.6724 | 25.7378 | 25.8046 | 25.8729 | 25.9428 | 26.0143 | Diversity/Losses: 1.059 | 0.84014 | 0.76239 | 0.7137 |  | 11130 | [7 empty] | 26.5 | -1.3004 | TRUE |  | 26.6849 | 26.7427 | 26.8018 | 26.8623 | 26.9241 | 26.9873 | 27.0519 | 27.118 | 27.1856 | 27.2548 | 27.3255 | 27.3979 | 27.4719 | 27.5476 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.94434 | 1
198 | BRIDGE OF DUN | 73 | BRECHIN | 33/11 | 2 x 10 |  | 2019-11-19 17:00 | 7.1433 | 1 | 0 | 0 | 6.7457 | 6.7458 | 6.746 | 6.7461 | 6.7462 | 6.7463 | 6.7465 | 6.7466 | 6.7467 | 6.7468 | 6.747 | 6.7471 | 6.7472 | 6.7473 |  | 0.8889 | 0.67528 | 0.10763 |  | 80608 | [7 empty] | 7.14 | 0.0033301 |  | TRUE | 7.1433 | 7.1435 | 7.1436 | 7.1437 | 7.1439 | 7.144 | 7.1441 | 7.1442 | 7.1444 | 7.1445 | 7.1446 | 7.1448 | 7.1449 | 7.145 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.94434 | 1
201 | BRIDGE OF DUN | 72 | BRIDGE OF DUN 11kV | 33/11 | 1 x 2.5 |  | 2019-09-09 18:07 | 0.75169 | 1 | 0 | 0 | 0.70985 | 0.70986 | 0.70988 | 0.70989 | 0.7099 | 0.70991 | 0.70993 | 0.70994 | 0.70995 | 0.70997 | 0.70998 | 0.70999 | 0.71001 | 0.71002 |  | 1 | 0.96906 | 0.10763 |  | 80606 | [7 empty] | 0.56 | 0.19169 |  | TRUE | 0.75169 | 0.7517 | 0.75172 | 0.75173 | 0.75174 | 0.75176 | 0.75177 | 0.75179 | 0.7518 | 0.75181 | 0.75183 | 0.75184 | 0.75185 | 0.75187 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.94434 | 1
204 | BRIDGE OF DUN | 5 | GLAXO (33kV Customer) | 33kV Customer |  |  | 2019-09-09 08:00 | 3.956 | 1 | ? | 0 | 3.7358 | 3.7359 | 3.7359 | 3.736 | 3.7361 | 3.7361 | 3.7362 | 3.7363 | 3.7363 | 3.7364 | 3.7365 | 3.7365 | 3.7366 | 3.7367 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.10763 |  | 80617 | [7 empty] | 2.6817 | 1.2743 |  | TRUE | 3.956 | 3.9561 | 3.9561 | 3.9562 | 3.9563 | 3.9563 | 3.9564 | 3.9565 | 3.9566 | 3.9566 | 3.9567 | 3.9568 | 3.9568 | 3.9569 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.94434 | 1
207 | BRIDGE OF DUN | 76 | INCHBARE | 33/11 | 1 x 2.5 |  | 2019-11-19 15:53 | 1.1126 | 1 | 0 | 0 | 1.0507 | 1.0507 | 1.0507 | 1.0508 | 1.0508 | 1.0508 | 1.0508 | 1.0508 | 1.0509 | 1.0509 | 1.0509 | 1.0509 | 1.0509 | 1.051 |  | 0.94521 | 0.75342 | 0.10763 |  | 80605 | [7 empty] | 1.18 | -0.067363 |  | TRUE | 1.1126 | 1.1127 | 1.1127 | 1.1127 | 1.1127 | 1.1127 | 1.1128 | 1.1128 | 1.1128 | 1.1128 | 1.1128 | 1.1129 | 1.1129 | 1.1129 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.94434 | 1
210 | BRIDGE OF DUN | 77 | LOGIE PERT | 33/11 | 1 x 5 |  | 2019-10-01 17:11 | 1.48 | 1 | H | H | 1.3976 | 1.4351 | 1.4735 | 1.513 | 1.5535 | 1.5951 | 1.6379 | 1.6817 | 1.7268 | 1.773 | 1.8205 | 1.8693 | 1.9194 | 1.9708 |  | 1 | 0.9594 | 0.10763 |  | 80604 | [7 empty] | 1.37 | 0.11001 |  | TRUE | 1.48 | 1.5197 | 1.5604 | 1.6022 | 1.6451 | 1.6891 | 1.7344 | 1.7809 | 1.8286 | 1.8775 | 1.9278 | 1.9795 | 2.0325 | 2.087 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.94434 | 1
213 | BRIDGE OF DUN | 75 | MILL RD MONTROSE | 33/11 | 2 x 10 |  | 2020-02-24 12:44 | 6.5772 | 1 | 0 | 0 | 6.2111 | 6.2112 | 6.2114 | 6.2115 | 6.2116 | 6.2117 | 6.2118 | 6.2119 | 6.212 | 6.2121 | 6.2123 | 6.2124 | 6.2125 | 6.2126 |  | 0.86585 | 0.76341 | 0.10763 |  | 80613 | [7 empty] | 6.6595 | -0.082291 |  | TRUE | 6.5772 | 6.5773 | 6.5775 | 6.5776 | 6.5777 | 6.5778 | 6.5779 | 6.5781 | 6.5782 | 6.5783 | 6.5784 | 6.5785 | 6.5787 | 6.5788 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.94434 | 1
216 | BRIDGE OF DUN | 74 | MONTROSE NORTH | 33/11 | 2 x 15 |  | 2019-12-16 17:01 | 8.318 | 1 | 0 | 0 | 7.855 | 7.8552 | 7.8553 | 7.8555 | 7.8556 | 7.8558 | 7.8559 | 7.8561 | 7.8562 | 7.8563 | 7.8565 | 7.8566 | 7.8568 | 7.8569 |  | 0.88995 | 0.71397 | 0.10763 |  | 80623 | [7 empty] | 8.0317 | 0.28633 |  | TRUE | 8.318 | 8.3182 | 8.3183 | 8.3185 | 8.3186 | 8.3188 | 8.319 | 8.3191 | 8.3193 | 8.3194 | 8.3196 | 8.3197 | 8.3199 | 8.32 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.94434 | 1
219 | BRIDGE OF DUN | 952 | ST CYRUS | 33/11 | 1 x 6 & 1 x 8 |  | 2019-12-25 15:00 | 1.302 | 1 | M | M | 1.2295 | 1.2463 | 1.2632 | 1.2804 | 1.2978 | 1.3155 | 1.3334 | 1.3515 | 1.3699 | 1.3886 | 1.4074 | 1.4266 | 1.446 | 1.4657 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.12522 |  | 80629 | [7 empty] | 2.14 | -0.83798 |  | TRUE | 1.302 | 1.3197 | 1.3377 | 1.3559 | 1.3743 | 1.393 | 1.412 | 1.4312 | 1.4507 | 1.4704 | 1.4904 | 1.5107 | 1.5312 | 1.5521 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.94434 | 1
226 | BROADFORD | 627 |  | 132/33 | 1 x 30 |  | 2019-12-01 13:37 | 13.4588 | 1 |  | Diverse | 13.4588 | 13.4862 | 13.5144 | 13.5434 | 13.5731 | 13.6035 | 13.6348 | 13.6668 | 13.6997 | 13.7335 | 13.7681 | 13.8037 | 13.8402 | 13.8776 | Diversity/Losses: 0.997 | 0.85387 | 0.75618 | 0.21431 |  | 11230 | [7 empty] | 12.2 | 1.2588 | TRUE |  | 13.422 | 13.4494 | 13.4775 | 13.5063 | 13.5359 | 13.5663 | 13.5975 | 13.6295 | 13.6623 | 13.6959 | 13.7305 | 13.7659 | 13.8023 | 13.8396 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
231 | BROADFORD | 624 | ACHINTEE | 33/11 | 1 x 1 |  | No PI | 0.084282 | 1 | M | M | 0.084282 | 0.085429 | 0.086591 | 0.087769 | 0.088963 | 0.090174 | 0.0914 | 0.092644 | 0.093904 | 0.095182 | 0.096477 | 0.097789 | 0.09912 | 0.10047 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.10763 |  | 80716 | [7 empty] | 0.084282 | 0 |  | TRUE | 0.084282 | 0.085429 | 0.086591 | 0.087769 | 0.088963 | 0.090174 | 0.0914 | 0.092644 | 0.093904 | 0.095182 | 0.096477 | 0.097789 | 0.09912 | 0.10047 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
234 | BROADFORD | 637 | BROADFORD | 33/11 | 1 x 5 |  | 2020-03-16 15:04 | 1.638 | 1 | 0 | 0 | 1.638 | 1.638 | 1.6381 | 1.6381 | 1.6381 | 1.6381 | 1.6382 | 1.6382 | 1.6382 | 1.6383 | 1.6383 | 1.6383 | 1.6384 | 1.6384 |  | 0.94524 | 0.75238 | 0.10763 |  | 80701 | [7 empty] | 1.59 | 0.048 |  | TRUE | 1.638 | 1.638 | 1.6381 | 1.6381 | 1.6381 | 1.6381 | 1.6382 | 1.6382 | 1.6382 | 1.6383 | 1.6383 | 1.6383 | 1.6384 | 1.6384 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
237 | BROADFORD | 629 | DRYNOCH | 33/11 | 1 x 2.5 |  | 2019-11-30 16:31 | 1.3437 | 1 | 0 | 0 | 1.3437 | 1.3437 | 1.3438 | 1.3438 | 1.3438 | 1.3438 | 1.3439 | 1.3439 | 1.3439 | 1.3439 | 1.344 | 1.344 | 1.344 | 1.344 |  | 0.94639 | 0.77113 | 0.10763 |  | 80741 | [7 empty] | 1.24 | 0.10371 |  | TRUE | 1.3437 | 1.3437 | 1.3438 | 1.3438 | 1.3438 | 1.3438 | 1.3439 | 1.3439 | 1.3439 | 1.3439 | 1.344 | 1.344 | 1.344 | 1.344 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
240 | BROADFORD | 633 | KISHORNHILL | 33/11 | 1 x 2 |  | 2019-12-01 03:32 | 1.3152 | 1 | 0 | 0 | 1.3152 | 1.3153 | 1.3153 | 1.3153 | 1.3153 | 1.3153 | 1.3154 | 1.3154 | 1.3154 | 1.3154 | 1.3155 | 1.3155 | 1.3155 | 1.3155 |  | 0.78723 | 0.57447 | 0.10763 |  | 80709 | [7 empty] | 1.28 | 0.035228 |  | TRUE | 1.3152 | 1.3153 | 1.3153 | 1.3153 | 1.3153 | 1.3153 | 1.3154 | 1.3154 | 1.3154 | 1.3154 | 1.3155 | 1.3155 | 1.3155 | 1.3155 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
243 | BROADFORD | 634 | KYLE | 33/11 | 2 x 5 |  | 2020-02-26 19:35 | 2.4963 | 1 | 0 | 0 | 2.4963 | 2.4964 | 2.4964 | 2.4965 | 2.4965 | 2.4965 | 2.4966 | 2.4966 | 2.4967 | 2.4967 | 2.4968 | 2.4968 | 2.4969 | 2.4969 |  | 0.872 | 0.76803 | 0.10763 |  | 80724 | 80725 | [6 empty] | 2.36 | 0.13631 |  | TRUE | 2.4963 | 2.4964 | 2.4964 | 2.4965 | 2.4965 | 2.4965 | 2.4966 | 2.4966 | 2.4967 | 2.4967 | 2.4968 | 2.4968 | 2.4969 | 2.4969 | 1 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
246 | BROADFORD | 623 | LOWER OLLACH | 33/11 | 1 x 1 |  | 2020-02-12 19:04 | 0.97187 | 1 | H | H | 0.97187 | 0.99791 | 1.0246 | 1.0521 | 1.0803 | 1.1092 | 1.1389 | 1.1694 | 1.2008 | 1.2329 | 1.2659 | 1.2999 | 1.3347 | 1.3704 |  | 0.90596 | 0.78536 | 0.10763 |  | 80740 | [7 empty] | 0.92779 | 0.04408 |  | TRUE | 0.97187 | 0.99791 | 1.0246 | 1.0521 | 1.0803 | 1.1092 | 1.1389 | 1.1694 | 1.2008 | 1.2329 | 1.2659 | 1.2999 | 1.3347 | 1.3704 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
249 | BROADFORD | 636 | NOSTIE BRIDGE | 33/11 | 1 x 4 |  | 2019-12-01 13:42 | 2.17 | 1 | 0 | 0 | 2.17 | 2.1701 | 2.1701 | 2.1702 | 2.1702 | 2.1702 | 2.1703 | 2.1703 | 2.1704 | 2.1704 | 2.1704 | 2.1705 | 2.1705 | 2.1706 |  | 0.88304 | 0.42015 | 0.10763 |  | 80719 | [7 empty] | 2.1461 | 0.023951 |  | TRUE | 2.17 | 2.1701 | 2.1701 | 2.1702 | 2.1702 | 2.1702 | 2.1703 | 2.1703 | 2.1704 | 2.1704 | 2.1704 | 2.1705 | 2.1705 | 2.1706 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
252 | BROADFORD | 641 | SHIELDAIG | 33/11 | 1 x 1 |  | 2020-02-17 12:59 | 0.72998 | 1 | 0 | 0 | 0.72998 | 0.72999 | 0.73 | 0.73002 | 0.73003 | 0.73004 | 0.73006 | 0.73007 | 0.73008 | 0.7301 | 0.73011 | 0.73012 | 0.73014 | 0.73015 |  | 0.99522 | 0.96176 | 0.10763 |  | 80713 | [7 empty] | 0.73 | -2.301e-05 |  | TRUE | 0.72998 | 0.72999 | 0.73 | 0.73002 | 0.73003 | 0.73004 | 0.73006 | 0.73007 | 0.73008 | 0.7301 | 0.73011 | 0.73012 | 0.73014 | 0.73015 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
255 | BROADFORD | 639 | SKULAMUS | 33/11 | 1 x 4 |  | 2020-03-12 18:33 | 2.6725 | 1 | 0 | 0 | 2.6725 | 2.6726 | 2.6726 | 2.6727 | 2.6727 | 2.6728 | 2.6728 | 2.6729 | 2.6729 | 2.673 | 2.673 | 2.6731 | 2.6731 | 2.6732 |  | 0.92706 | 0.68996 | 0.10763 |  | 80733 | [7 empty] | 2.6 | 0.072543 |  | TRUE | 2.6725 | 2.6726 | 2.6726 | 2.6727 | 2.6727 | 2.6728 | 2.6728 | 2.6729 | 2.6729 | 2.673 | 2.673 | 2.6731 | 2.6731 | 2.6732 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
262 | BRORA | 510 |  | 132/33 | 1 x 45 |  | 2019-12-18 07:15 | 8.4503 | 1 |  | Diverse | 8.4503 | 8.4505 | 8.4506 | 8.4508 | 8.4509 | 8.4511 | 8.4512 | 8.4514 | 8.4515 | 8.4517 | 8.4519 | 8.452 | 8.4522 | 8.4523 | Diversity/Losses: 1.102 | 0.94504 | 0.67694 | 0.20375 |  | 11330 | [7 empty] | 8.8 | -0.34968 | TRUE |  | 9.3106 | 9.3108 | 9.3109 | 9.3111 | 9.3113 | 9.3114 | 9.3116 | 9.3118 | 9.3119 | 9.3121 | 9.3123 | 9.3125 | 9.3126 | 9.3128 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.9076 | 1
267 | BRORA | 550 | BRORA | 33/11 | 2 x 5 |  | 2019-12-25 11:32 | 2.1892 | 1 | 0 | 0 | 1.9869 | 1.987 | 1.987 | 1.9871 | 1.9871 | 1.9871 | 1.9872 | 1.9872 | 1.9872 | 1.9873 | 1.9873 | 1.9873 | 1.9874 | 1.9874 |  | 0.88615 | 0.61767 | 0.10763 |  | 80805 | [7 empty] | 2.24 | -0.05078 |  | TRUE | 2.1892 | 2.1893 | 2.1893 | 2.1893 | 2.1894 | 2.1894 | 2.1895 | 2.1895 | 2.1895 | 2.1896 | 2.1896 | 2.1897 | 2.1897 | 2.1897 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.9076 | 1
270 | BRORA | 557 | DORNOCH | 33/11 | 1 x 8 |  | 2019-12-18 07:25 | 4.0885 | 1 | 0 | 0 | 3.7108 | 3.7108 | 3.7109 | 3.711 | 3.711 | 3.7111 | 3.7112 | 3.7112 | 3.7113 | 3.7114 | 3.7114 | 3.7115 | 3.7116 | 3.7116 |  | 0.92551 | 0.68804 | 0.10763 |  | 80813 | [7 empty] | 3.77 | 0.31852 |  | TRUE | 4.0885 | 4.0886 | 4.0887 | 4.0887 | 4.0888 | 4.0889 | 4.089 | 4.089 | 4.0891 | 4.0892 | 4.0893 | 4.0893 | 4.0894 | 4.0895 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.9076 | 1
273 | BRORA | 525 | GOLSPIE | 33/11 | 1 x 4 |  | 2020-01-13 11:36 | 2.0152 | 1 | 0 | 0 | 1.829 | 1.829 | 1.8291 | 1.8291 | 1.8291 | 1.8292 | 1.8292 | 1.8292 | 1.8293 | 1.8293 | 1.8293 | 1.8294 | 1.8294 | 1.8294 |  | 0.91422 | 0.65687 | 0.10763 |  | 80810 | [7 empty] | 2.04 | -0.0248 |  | TRUE | 2.0152 | 2.0152 | 2.0153 | 2.0153 | 2.0153 | 2.0154 | 2.0154 | 2.0155 | 2.0155 | 2.0155 | 2.0156 | 2.0156 | 2.0156 | 2.0157 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.9076 | 1
276 | BRORA | 560 | HELMSDALE | 33/11 | 1 x 4 |  | 2020-01-19 11:17 | 1.0176 | 1 | 0 | 0 | 0.92361 | 0.92363 | 0.92365 | 0.92366 | 0.92368 | 0.9237 | 0.92371 | 0.92373 | 0.92375 | 0.92376 | 0.92378 | 0.9238 | 0.92381 | 0.92383 |  | 0.86614 | 0.71654 | 0.10763 |  | 80802 | [7 empty] | 1.02 | -0.0023617 |  | TRUE | 1.0176 | 1.0177 | 1.0177 | 1.0177 | 1.0177 | 1.0177 | 1.0177 | 1.0178 | 1.0178 | 1.0178 | 1.0178 | 1.0178 | 1.0179 | 1.0179 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.9076 | 1
283 | BURGHMUIR | 245 |  | 132/33 | 2 x 90 |  | 2019-11-19 16:58 | 45.2098 | 1 |  | Diverse | 45.2098 | 45.2468 | 45.284 | 45.3214 | 45.3589 | 45.3967 | 45.4347 | 45.4729 | 45.5113 | 45.5499 | 45.5888 | 45.6278 | 45.6671 | 45.7065 | Diversity/Losses: 0.939 | 0.86433 | 0.70215 | 0.26773 |  | 11430 | [7 empty] | 45 | 0.20982 | TRUE |  | 42.4388 | 42.4735 | 42.5084 | 42.5435 | 42.5788 | 42.6143 | 42.6499 | 42.6858 | 42.7218 | 42.7581 | 42.7945 | 42.8312 | 42.868 | 42.9051 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
288 | BURGHMUIR | 246 | BURGHMUIR | 33/11 | 2 x 12.5 |  | 2020-01-29 17:28 | 9.2454 | 1 | 0 | 0 | 9.2454 | 9.2456 | 9.2458 | 9.246 | 9.2461 | 9.2463 | 9.2465 | 9.2466 | 9.2468 | 9.247 | 9.2471 | 9.2473 | 9.2475 | 9.2476 |  | 0.93478 | 0.7029 | 0.10763 |  | 80917 | [7 empty] | 8.92 | 0.32544 |  | TRUE | 9.2454 | 9.2456 | 9.2458 | 9.246 | 9.2461 | 9.2463 | 9.2465 | 9.2466 | 9.2468 | 9.247 | 9.2471 | 9.2473 | 9.2475 | 9.2476 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
291 | BURGHMUIR | 249 | GOODLYBURN | 33/11 | 2 x 12.5 |  | 2020-01-23 12:59 | 9.344 | 1 | 0 | 0 | 9.344 | 9.3442 | 9.3443 | 9.3445 | 9.3447 | 9.3449 | 9.345 | 9.3452 | 9.3454 | 9.3455 | 9.3457 | 9.3459 | 9.346 | 9.3462 |  | 0.84589 | 0.69521 | 0.10763 |  | 80911 | [7 empty] | 8.89 | 0.454 |  | TRUE | 9.344 | 9.3442 | 9.3443 | 9.3445 | 9.3447 | 9.3449 | 9.345 | 9.3452 | 9.3454 | 9.3455 | 9.3457 | 9.3459 | 9.346 | 9.3462 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
294 | BURGHMUIR | 240 | INVERALMOND | 33/11 | 1 x 10 |  | 2019-11-25 13:48 | 6.144 | 1 |  | L | 6.144 | 6.178 | 6.2123 | 6.2467 | 6.2813 | 6.3161 | 6.3511 | 6.3863 | 6.4217 | 6.4573 | 6.4931 | 6.5291 | 6.5653 | 6.6017 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.10763 |  | 80908 | [7 empty] | 6.9188 | -0.77484 |  | TRUE | 6.144 | 6.178 | 6.2123 | 6.2467 | 6.2813 | 6.3161 | 6.3511 | 6.3863 | 6.4217 | 6.4573 | 6.4931 | 6.5291 | 6.5653 | 6.6017 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
297 | BURGHMUIR | 270 | REDGORTON | 33/11 | 2 x 15 |  | 2019-11-20 17:28 | 4.651 | 1 | 0 | 0 | 4.651 | 4.6511 | 4.6512 | 4.6513 | 4.6514 | 4.6514 | 4.6515 | 4.6516 | 4.6517 | 4.6518 | 4.6519 | 4.6519 | 4.652 | 4.6521 |  | 0.74613 | 0.53673 | 0.10763 |  | 80904 | [7 empty] | 4.6119 | 0.039078 |  | TRUE | 4.651 | 4.6511 | 4.6512 | 4.6513 | 4.6514 | 4.6514 | 4.6515 | 4.6516 | 4.6517 | 4.6518 | 4.6519 | 4.6519 | 4.652 | 4.6521 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
300 | BURGHMUIR | 248 | THIMBLEROW | 33/11 | 2 x 21 |  | 2019-11-19 12:24 | 13.0543 | 1 | 0 | 0 | 13.0543 | 13.0546 | 13.0548 | 13.0551 | 13.0553 | 13.0555 | 13.0558 | 13.056 | 13.0563 | 13.0565 | 13.0567 | 13.057 | 13.0572 | 13.0574 |  | 0.8771 | 0.7266 | 0.10763 |  | 80915 | [7 empty] | 16.42 | -3.3657 |  | TRUE | 13.0543 | 13.0546 | 13.0548 | 13.0551 | 13.0553 | 13.0555 | 13.0558 | 13.056 | 13.0563 | 13.0565 | 13.0567 | 13.057 | 13.0572 | 13.0574 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
307 | CARRADALE | 302 |  | 132/33 | 2 x 60 |  | 2020-02-13 18:45 | 16.4678 | 1 |  | Diverse | 16.4678 | 16.5817 | 16.6973 | 16.8144 | 16.9331 | 17.0534 | 17.1753 | 17.2989 | 17.4242 | 17.5511 | 17.6798 | 17.8103 | 17.9425 | 18.0765 | Diversity/Losses: 1.218 | 0.54955 | 0.44924 | 0.7137 |  | 11530 | [7 empty] | 23.7 | -7.2322 | TRUE |  | 20.0568 | 20.1956 | 20.3363 | 20.4789 | 20.6235 | 20.77 | 20.9185 | 21.0691 | 21.2216 | 21.3763 | 21.533 | 21.6919 | 21.853 | 22.0162 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.82106 | 1
312 | CARRADALE | 372 | BALLIEKINE | 33/11 | 1 x 1 |  | 2019-04-14 03:09 | 0.59831 | 1 | 0 | 0 | 0.49125 | 0.49126 | 0.49127 | 0.49127 | 0.49128 | 0.49129 | 0.4913 | 0.49131 | 0.49132 | 0.49133 | 0.49134 | 0.49135 | 0.49135 | 0.49136 |  | 1 | 0.85381 | 0.10763 |  | 81119 | [7 empty] | 0.64 | -0.041689 |  | TRUE | 0.59831 | 0.59832 | 0.59833 | 0.59834 | 0.59835 | 0.59837 | 0.59838 | 0.59839 | 0.5984 | 0.59841 | 0.59842 | 0.59843 | 0.59844 | 0.59845 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.82106 | 1
315 | CARRADALE | 318 | BALLURE | 33/11 | 1 x 2.5 |  | 2020-02-24 13:30 | 1.3194 | 1 | 0 | 0 | 1.0833 | 1.0833 | 1.0833 | 1.0834 | 1.0834 | 1.0834 | 1.0834 | 1.0834 | 1.0835 | 1.0835 | 1.0835 | 1.0835 | 1.0835 | 1.0836 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.15295 |  | 81137 | [7 empty] | 1.18 | 0.13941 |  | TRUE | 1.3194 | 1.3194 | 1.3195 | 1.3195 | 1.3195 | 1.3195 | 1.3196 | 1.3196 | 1.3196 | 1.3196 | 1.3196 | 1.3197 | 1.3197 | 1.3197 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.82106 | 1
318 | CARRADALE | 370 | BRODICK | 33/11 | 2 x 4/8 |  | 2019-04-15 08:10 | 5.0759 | 1 | 0 | 0 | 4.1676 | 4.1677 | 4.1678 | 4.1679 | 4.1679 | 4.168 | 4.1681 | 4.1682 | 4.1682 | 4.1683 | 4.1684 | 4.1685 | 4.1685 | 4.1686 |  | 1 | 0.66231 | 0.10763 |  | 81106 | [7 empty] | 5.65 | -0.57406 |  | TRUE | 5.0759 | 5.076 | 5.0761 | 5.0762 | 5.0763 | 5.0764 | 5.0765 | 5.0766 | 5.0767 | 5.0768 | 5.0769 | 5.077 | 5.0771 | 5.0771 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.82106 | 1
321 | CARRADALE | 312 | CAMPBELTOWN | 33/11 | 2 x 15 |  | 2019-12-13 18:17 | 6.7971 | 1 | M | M | 5.5808 | 5.6567 | 5.7337 | 5.8117 | 5.8908 | 5.9709 | 6.0521 | 6.1345 | 6.2179 | 6.3025 | 6.3883 | 6.4752 | 6.5633 | 6.6526 |  | 0.8705 | 0.73621 | 0.10763 |  | 81127 | [7 empty] | 8.82 | -2.0229 |  | TRUE | 6.7971 | 6.8896 | 6.9833 | 7.0783 | 7.1746 | 7.2722 | 7.3712 | 7.4714 | 7.5731 | 7.6761 | 7.7806 | 7.8864 | 7.9937 | 8.1025 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.82106 | 1
324 | CARRADALE | 338 | CLAONAIG | 33/11 | 1 x 0.3 |  | No PI | 0.20228 | 1 | M | M | 0.16608 | 0.16834 | 0.17063 | 0.17295 | 0.17531 | 0.17769 | 0.18011 | 0.18256 | 0.18504 | 0.18756 | 0.19011 | 0.1927 | 0.19532 | 0.19798 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.10763 |  | 81134 | [7 empty] | 0.20509 | -0.0028094 |  | TRUE | 0.20228 | 0.20503 | 0.20782 | 0.21065 | 0.21351 | 0.21642 | 0.21936 | 0.22235 | 0.22537 | 0.22844 | 0.23154 | 0.23469 | 0.23789 | 0.24112 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.82106 | 1
327 | CARRADALE | 336 | DIPPEN | 33/11 | 1 x 1 |  | No PI | 0.94958 | 1 | M | M | 0.77966 | 0.79027 | 0.80102 | 0.81192 | 0.82296 | 0.83416 | 0.84551 | 0.85701 | 0.86867 | 0.88049 | 0.89247 | 0.90461 | 0.91691 | 0.92939 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.10763 |  | 81123 | [7 empty] | 0.94958 | 0 |  | TRUE | 0.94958 | 0.9625 | 0.97559 | 0.98887 | 1.0023 | 1.016 | 1.0298 | 1.0438 | 1.058 | 1.0724 | 1.087 | 1.1018 | 1.1167 | 1.1319 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.82106 | 1
330 | CARRADALE | 373 | MACHRIE | 33/11 | 1 x 2.5 |  | 2019-12-31 19:00 | 1.9066 | 1 | 0 | 0 | 1.5654 | 1.5654 | 1.5655 | 1.5655 | 1.5655 | 1.5656 | 1.5656 | 1.5656 | 1.5656 | 1.5657 | 1.5657 | 1.5657 | 1.5658 | 1.5658 |  | 0.83785 | 0.5948 | 0.10763 |  | 81114 | [7 empty] | 1.95 | -0.043406 |  | TRUE | 1.9066 | 1.9066 | 1.9067 | 1.9067 | 1.9067 | 1.9068 | 1.9068 | 1.9068 | 1.9069 | 1.9069 | 1.9069 | 1.907 | 1.907 | 1.907 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.82106 | 1
333 | CARRADALE | 310 | TARBERT LOCH FYNE | 33/11 | 1 x 2.5 |  | 2019-12-08 14:00 | 2.3566 | 1 | 0 | 0 | 1.9349 | 1.9349 | 1.9349 | 1.935 | 1.935 | 1.935 | 1.9351 | 1.9351 | 1.9351 | 1.9352 | 1.9352 | 1.9353 | 1.9353 | 1.9353 |  | 0.91511 | 0.51382 | 0.10763 |  | 81140 | 84900 | [6 empty] | 2.53 | -0.17345 |  | TRUE | 2.3566 | 2.3566 | 2.3566 | 2.3567 | 2.3567 | 2.3568 | 2.3568 | 2.3569 | 2.3569 | 2.3569 | 2.357 | 2.357 | 2.3571 | 2.3571 | 1 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.82106 | 1
336 | CARRADALE | 349 | WESTPARK FERGUS | 33/11 | 1 x 8 |  | 2019-05-31 11:30 | 0.96601 | 1 | 0 | 0 | 0.79315 | 0.79316 | 0.79318 | 0.79319 | 0.7932 | 0.79322 | 0.79323 | 0.79325 | 0.79326 | 0.79328 | 0.79329 | 0.79331 | 0.79332 | 0.79333 |  | 1 | 0.94041 | 0.10763 |  | 81131 | [7 empty] | 0.73 | 0.23601 |  | TRUE | 0.96601 | 0.96602 | 0.96604 | 0.96606 | 0.96608 | 0.9661 | 0.96611 | 0.96613 | 0.96615 | 0.96617 | 0.96618 | 0.9662 | 0.96622 | 0.96624 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.82106 | 1
339 | CARRADALE | 371 | WHITING BAY | 33/11 | 1 x 8 |  | 2020-02-17 18:36 | 2.2416 | 1 | M | M | 1.8405 | 1.8655 | 1.8909 | 1.9166 | 1.9427 | 1.9691 | 1.9959 | 2.0231 | 2.0506 | 2.0785 | 2.1067 | 2.1354 | 2.1645 | 2.1939 |  | 0.96762 | 0.61457 | 0.10763 |  | 81111 | [7 empty] | 2.58 | -0.33843 |  | TRUE | 2.2416 | 2.2721 | 2.303 | 2.3343 | 2.3661 | 2.3983 | 2.4309 | 2.464 | 2.4975 | 2.5315 | 2.5659 | 2.6008 | 2.6362 | 2.6721 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.82106 | 1
346 | CASSLEY | 512 |  | 132/33 | 1 x 30 |  | 2019-12-06 11:19 | 2.3593 | 1 |  | Diverse | 2.3593 | 2.3594 | 2.3594 | 2.3595 | 2.3595 | 2.3596 | 2.3596 | 2.3596 | 2.3597 | 2.3597 | 2.3598 | 2.3598 | 2.3599 | 2.3599 | Diversity/Losses: 0.789 | 0.92067 | 0.91023 | 0.7137 |  | 11830 | [7 empty] | 1.9 | 0.45934 | TRUE |  | 1.8607 | 1.8608 | 1.8608 | 1.8608 | 1.8609 | 1.8609 | 1.8609 | 1.861 | 1.861 | 1.861 | 1.8611 | 1.8611 | 1.8611 | 1.8612 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
351 | CASSLEY | 563 | OVERSCAIG | 33/11 | 1 x 0.15 |  | No PI | 0.030903 | 1 | 0 | 0 | 0.030903 | 0.030904 | 0.030905 | 0.030905 | 0.030906 | 0.030906 | 0.030907 | 0.030907 | 0.030908 | 0.030909 | 0.030909 | 0.03091 | 0.03091 | 0.030911 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.10763 |  | 81202 | [7 empty] | 0.030903 | 0 |  | TRUE | 0.030903 | 0.030904 | 0.030905 | 0.030905 | 0.030906 | 0.030906 | 0.030907 | 0.030907 | 0.030908 | 0.030909 | 0.030909 | 0.03091 | 0.03091 | 0.030911 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
354 | CASSLEY | 544 | RHICONICH | 33/11 | 1 x 3.9 |  | 2020-03-07 02:44 | 1.8298 | 1 | 0 | 0 | 1.8298 | 1.8299 | 1.8299 | 1.8299 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.8301 | 1.8301 | 1.8301 | 1.8302 | 1.8302 | 1.8302 | 1.8303 |  | 0.90313 | 0.78032 | 0.10763 |  | 81218 | [7 empty] | 1.9466 | -0.11675 |  | TRUE | 1.8298 | 1.8299 | 1.8299 | 1.8299 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.8301 | 1.8301 | 1.8301 | 1.8302 | 1.8302 | 1.8302 | 1.8303 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
361 | CHARLESTON | 1 |  | 132/33 | 2 x 90 |  | 2019-12-02 11:49 | 21.6145 | 1 |  | Diverse | 21.6145 | 21.8153 | 22.0215 | 22.2332 | 22.4505 | 22.6737 | 22.9029 | 23.1381 | 23.3797 | 23.6277 | 23.8824 | 24.1439 | 24.4124 | 24.6881 | Diversity/Losses: 1.3 | 0.92894 | 0.96785 | 0.33826 |  | 12030 | [7 empty] | 23.8 | -2.1855 | TRUE |  | 28.1078 | 28.3689 | 28.6371 | 28.9123 | 29.195 | 29.4852 | 29.7832 | 30.0892 | 30.4033 | 30.7259 | 31.057 | 31.3971 | 31.7462 | 32.1047 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.76899 | 1
366 | CHARLESTON | 2 | CHARLESTON | 33/11 | 2 x 15 |  | 2019-07-24 15:56 | 9.7357 | 1 | H | H | 7.4866 | 7.6872 | 7.8931 | 8.1046 | 8.3217 | 8.5446 | 8.7735 | 9.0085 | 9.2498 | 9.4976 | 9.752 | 10.0132 | 10.2814 | 10.5569 |  | 0.92322 | 1 | 0.10763 |  | 81405 | [7 empty] | 9.43 | 0.30575 |  | TRUE | 9.7357 | 9.9965 | 10.2643 | 10.5393 | 10.8216 | 11.1115 | 11.4091 | 11.7148 | 12.0286 | 12.3508 | 12.6816 | 13.0213 | 13.3701 | 13.7283 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.76899 | 1
369 | CHARLESTON | 4 | GOURDIE | 33/11 | 1 x 6.3 |  | 2019-11-20 18:37 | 2.8044 | 1 | 0 | 0 | 2.1565 | 2.1566 | 2.1566 | 2.1567 | 2.1567 | 2.1567 | 2.1568 | 2.1568 | 2.1569 | 2.1569 | 2.1569 | 2.157 | 2.157 | 2.1571 |  | 0.95175 | 0.69298 | 0.10763 |  | 81401 | [7 empty] | 2.57 | 0.2344 |  | TRUE | 2.8044 | 2.8045 | 2.8045 | 2.8046 | 2.8046 | 2.8047 | 2.8047 | 2.8048 | 2.8048 | 2.8049 | 2.8049 | 2.805 | 2.805 | 2.8051 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.76899 | 1
372 | CHARLESTON | 3 | MENZIESHILL | 33/11 | 2 x 21 |  | 2020-02-19 09:17 | 9.8185 | 1 | 0 | 0 | 7.5503 | 7.5505 | 7.5506 | 7.5507 | 7.5509 | 7.551 | 7.5511 | 7.5513 | 7.5514 | 7.5516 | 7.5517 | 7.5518 | 7.552 | 7.5521 |  | 0.89938 | 0.53799 | 0.10763 |  | 81410 | [7 empty] | 11.39 | -1.5715 |  | TRUE | 9.8185 | 9.8187 | 9.8189 | 9.8191 | 9.8193 | 9.8194 | 9.8196 | 9.8198 | 9.82 | 9.8202 | 9.8203 | 9.8205 | 9.8207 | 9.8209 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.76899 | 1
375 | CHARLESTON | 6 | NINEWELLS | 33/11 | 2 x 15 |  | 2019-11-19 17:02 | 5.7491 | 1 | 0 | 0 | 4.421 | 4.4211 | 4.4211 | 4.4212 | 4.4213 | 4.4214 | 4.4215 | 4.4216 | 4.4216 | 4.4217 | 4.4218 | 4.4219 | 4.422 | 4.422 |  | 0.87379 | 0.73398 | 0.10763 |  | 81420 | [7 empty] | 5.2096 | 0.53955 |  | TRUE | 5.7491 | 5.7492 | 5.7493 | 5.7494 | 5.7495 | 5.7496 | 5.7497 | 5.7498 | 5.75 | 5.7501 | 5.7502 | 5.7503 | 5.7504 | 5.7505 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.76899 | 1
382 | CLACHAN | 311 |  | 132/11 | 1 x 60 |  | 2020-02-08 19:18 | 53.2295 | 1 |  | Diverse | 53.2295 | 53.2305 | 53.2315 | 53.2324 | 53.2334 | 53.2344 | 53.2354 | 53.2363 | 53.2373 | 53.2383 | 53.2393 | 53.2402 | 53.2412 | 53.2422 | Diversity/Losses: 0.099 | 0.92079 | 0.92869 | 0.7137 |  | 12151 | [7 empty] | 5.9 | 47.3295 | TRUE |  | 5.2701 | 5.2702 | 5.2703 | 5.2704 | 5.2705 | 5.2706 | 5.2707 | 5.2708 | 5.2709 | 5.271 | 5.2711 | 5.2712 | 5.2713 | 5.2713 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
387 | CLACHAN | 387 | BUTTERBRIDGE | 33/11 | 1 x 0.1 |  | No PI | 0.0084282 | 1 | 0 | 0 | 0.0084282 | 0.0084284 | 0.0084285 | 0.0084287 | 0.0084288 | 0.008429 | 0.0084291 | 0.0084293 | 0.0084295 | 0.0084296 | 0.0084298 | 0.0084299 | 0.0084301 | 0.0084302 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.10763 |  | 81509 | [7 empty] | 0.0084282 | 0 |  | TRUE | 0.0084282 | 0.0084284 | 0.0084285 | 0.0084287 | 0.0084288 | 0.008429 | 0.0084291 | 0.0084293 | 0.0084295 | 0.0084296 | 0.0084298 | 0.0084299 | 0.0084301 | 0.0084302 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
390 | CLACHAN | 388 | DOUGLAS PIER | 33/11 | 1 x 2.5 |  | 2019-04-06 18:48 | 1.0425 | 1 | 0 | 0 | 1.0425 | 1.0425 | 1.0425 | 1.0425 | 1.0425 | 1.0426 | 1.0426 | 1.0426 | 1.0426 | 1.0426 | 1.0427 | 1.0427 | 1.0427 | 1.0427 |  | 1 | 0.55251 | 0.10763 |  | 81515 | [7 empty] | 1.13 | -0.087532 |  | TRUE | 1.0425 | 1.0425 | 1.0425 | 1.0425 | 1.0425 | 1.0426 | 1.0426 | 1.0426 | 1.0426 | 1.0426 | 1.0427 | 1.0427 | 1.0427 | 1.0427 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
393 | CLACHAN | 321 | INVERARAY | 33/11 | 1 x 2.5 |  | 2019-04-06 13:18 | 0.896 | 1 | 0 | 0 | 0.896 | 0.89602 | 0.89603 | 0.89605 | 0.89607 | 0.89608 | 0.8961 | 0.89611 | 0.89613 | 0.89615 | 0.89616 | 0.89618 | 0.8962 | 0.89621 |  | 1 | 0.74107 | 0.10763 |  | 81521 | [7 empty] | 0.89 | 0.006 |  | TRUE | 0.896 | 0.89602 | 0.89603 | 0.89605 | 0.89607 | 0.89608 | 0.8961 | 0.89611 | 0.89613 | 0.89615 | 0.89616 | 0.89618 | 0.8962 | 0.89621 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
396 | CLACHAN | 369 | LOCHGOILHEAD | 33/11 | 1 x 2.5 |  | 2020-01-16 08:49 | 2.4153 | 1 | 0 | 0 | 2.4153 | 2.4153 | 2.4154 | 2.4154 | 2.4154 | 2.4155 | 2.4155 | 2.4156 | 2.4156 | 2.4157 | 2.4157 | 2.4158 | 2.4158 | 2.4158 |  | 0.71661 | 0.75485 | 0.10763 |  | 81513 | [7 empty] | 0.41 | 2.0053 |  | TRUE | 2.4153 | 2.4153 | 2.4154 | 2.4154 | 2.4154 | 2.4155 | 2.4155 | 2.4156 | 2.4156 | 2.4157 | 2.4157 | 2.4158 | 2.4158 | 2.4158 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
399 | CLACHAN | 382 | STRACHUR | 33/11 | 1 x 1 |  | 2019-12-01 03:33 | 0.90794 | 1 | 0 | 0 | 0.90794 | 0.90795 | 0.90797 | 0.90798 | 0.908 | 0.90802 | 0.90803 | 0.90805 | 0.90807 | 0.90808 | 0.9081 | 0.90812 | 0.90813 | 0.90815 |  | 0.79477 | 0.47502 | 0.10763 |  | 81518 | [7 empty] | 0.84 | 0.067935 |  | TRUE | 0.90794 | 0.90795 | 0.90797 | 0.90798 | 0.908 | 0.90802 | 0.90803 | 0.90805 | 0.90807 | 0.90808 | 0.9081 | 0.90812 | 0.90813 | 0.90815 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
406 | CLAYHILLS | 823 |  | 132/33 | 2 x 60 |  | 2019-12-17 14:17 | 31.7735 | 1 |  | Diverse | 31.7735 | 31.7741 | 31.7747 | 31.7752 | 31.7758 | 31.7764 | 31.777 | 31.7776 | 31.7781 | 31.7787 | 31.7793 | 31.7799 | 31.7805 | 31.781 | Diversity/Losses: 1.047 | 0.93907 | 0.78951 | 0.26882 |  | 12230 | [7 empty] | 32.7 | -0.9265 | TRUE |  | 33.2538 | 33.2544 | 33.255 | 33.2556 | 33.2562 | 33.2568 | 33.2574 | 33.258 | 33.2586 | 33.2592 | 33.2598 | 33.2604 | 33.261 | 33.2617 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.95549 | 1
411 | CLAYHILLS | 808 | BALNAGASK | 33/11 | 1 x 23 |  | 2019-12-13 14:23 | 4.6516 | 1 | 0 | 0 | 4.4445 | 4.4446 | 4.4447 | 4.4448 | 4.4449 | 4.4449 | 4.445 | 4.4451 | 4.4452 | 4.4453 | 4.4453 | 4.4454 | 4.4455 | 4.4456 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.10763 |  | 81607 | [7 empty] | 4.48 | 0.1716 |  | TRUE | 4.6516 | 4.6517 | 4.6518 | 4.6519 | 4.6519 | 4.652 | 4.6521 | 4.6522 | 4.6523 | 4.6524 | 4.6524 | 4.6525 | 4.6526 | 4.6527 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.95549 | 1
414 | CLAYHILLS | 826 | CLAYHILLS | 33/11 | 2 x 24 |  | 2019-11-19 16:54 | 14.5012 | 1 | 0 | 0 | 13.8557 | 13.8559 | 13.8562 | 13.8564 | 13.8567 | 13.8569 | 13.8572 | 13.8574 | 13.8577 | 13.8579 | 13.8582 | 13.8584 | 13.8587 | 13.8589 |  | 0.89838 | 0.79061 | 0.10763 |  | 81604 | [7 empty] | 14.79 | -0.28884 |  | TRUE | 14.5012 | 14.5014 | 14.5017 | 14.502 | 14.5022 | 14.5025 | 14.5028 | 14.503 | 14.5033 | 14.5035 | 14.5038 | 14.5041 | 14.5043 | 14.5046 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.95549 | 1
417 | CLAYHILLS | 827 | COMMERCE STREET | 33/11 | 2 x 23 |  | 2019-12-11 15:06 | 14.101 | 1 | 0 | 0 | 13.4733 | 13.4735 | 13.4738 | 13.474 | 13.4743 | 13.4745 | 13.4748 | 13.475 | 13.4753 | 13.4755 | 13.4758 | 13.476 | 13.4763 | 13.4765 |  | 0.91117 | 0.8467 | 0.10763 |  | 81602 | [7 empty] | 14.47 | -0.369 |  | TRUE | 14.101 | 14.1013 | 14.1015 | 14.1018 | 14.102 | 14.1023 | 14.1025 | 14.1028 | 14.1031 | 14.1033 | 14.1036 | 14.1038 | 14.1041 | 14.1043 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.95549 | 1
424 | COUPAR ANGUS | 243 |  | 132/33 | 2 x 120 |  | 2020-01-19 22:46 | 43.8551 | 1 |  | Diverse | 43.8551 | 43.8559 | 43.8567 | 43.8575 | 43.8583 | 43.8591 | 43.8599 | 43.8607 | 43.8615 | 43.8623 | 43.8631 | 43.8639 | 43.8647 | 43.8655 | Diversity/Losses: 0.593 | 0.67526 | 0.52211 | 0.7137 |  | 12430 | [7 empty] | 25 | 18.8551 | TRUE |  | 25.9952 | 25.9956 | 25.9961 | 25.9966 | 25.9971 | 25.9975 | 25.998 | 25.9985 | 25.999 | 25.9994 | 25.9999 | 26.0004 | 26.0009 | 26.0013 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
429 | COUPAR ANGUS | 258 | ALYTH | 33/11 | 2 x 5 |  | 2019-12-31 17:22 | 2.8774 | 1 | 0 | 0 | 2.8774 | 2.8775 | 2.8775 | 2.8776 | 2.8776 | 2.8777 | 2.8777 | 2.8778 | 2.8778 | 2.8779 | 2.8779 | 2.878 | 2.8781 | 2.8781 |  | 0.96903 | 0.73163 | 0.10763 |  | 81712 | [7 empty] | 2.81 | 0.067422 |  | TRUE | 2.8774 | 2.8775 | 2.8775 | 2.8776 | 2.8776 | 2.8777 | 2.8777 | 2.8778 | 2.8778 | 2.8779 | 2.8779 | 2.878 | 2.8781 | 2.8781 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
432 | COUPAR ANGUS | 257 | BLAIRGOWRIE | 33/11 | 2 x 23 |  | 2020-01-10 17:45 | 7.3016 | 1 | 0 | 0 | 7.3016 | 7.3018 | 7.3019 | 7.302 | 7.3022 | 7.3023 | 7.3024 | 7.3026 | 7.3027 | 7.3028 | 7.303 | 7.3031 | 7.3032 | 7.3034 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.10763 |  | 81708 | [7 empty] | 8.71 | -1.4084 |  | TRUE | 7.3016 | 7.3018 | 7.3019 | 7.302 | 7.3022 | 7.3023 | 7.3024 | 7.3026 | 7.3027 | 7.3028 | 7.303 | 7.3031 | 7.3032 | 7.3034 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
435 | COUPAR ANGUS | 256 | CAPUTH | 33/11 | 2 x 15 |  | 2020-02-14 12:15 | 5.256 | 1 | 0 | 0 | 5.256 | 5.2561 | 5.2562 | 5.2563 | 5.2564 | 5.2565 | 5.2566 | 5.2567 | 5.2568 | 5.2569 | 5.257 | 5.2571 | 5.2572 | 5.2572 |  | 0.81735 | 0.59361 | 0.10763 |  | 81720 | [7 empty] | 5.46 | -0.204 |  | TRUE | 5.256 | 5.2561 | 5.2562 | 5.2563 | 5.2564 | 5.2565 | 5.2566 | 5.2567 | 5.2568 | 5.2569 | 5.257 | 5.2571 | 5.2572 | 5.2572 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
438 | COUPAR ANGUS | 244 | COUPAR ANGUS | 33/11 | 1 x 8 & 1 x 15 |  | 2019-11-27 17:00 | 5.6955 | 1 | 0 | 0 | 5.6955 | 5.6956 | 5.6957 | 5.6959 | 5.696 | 5.6961 | 5.6962 | 5.6963 | 5.6964 | 5.6965 | 5.6966 | 5.6967 | 5.6968 | 5.6969 |  | 0.99708 | 0.98292 | 0.10763 |  | 81726 | [7 empty] | 6.1 | -0.40446 |  | TRUE | 5.6955 | 5.6956 | 5.6957 | 5.6959 | 5.696 | 5.6961 | 5.6962 | 5.6963 | 5.6964 | 5.6965 | 5.6966 | 5.6967 | 5.6968 | 5.6969 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
441 | COUPAR ANGUS | 259 | DALRULZION | 33/11 | 2 x 2.5 |  | 2020-01-16 11:52 | 2.0385 | 1 | 0 | 0 | 2.0385 | 2.0385 | 2.0386 | 2.0386 | 2.0386 | 2.0387 | 2.0387 | 2.0388 | 2.0388 | 2.0388 | 2.0389 | 2.0389 | 2.0389 | 2.039 |  | 0.92071 | 0.77838 | 0.10763 |  | 81716 | [7 empty] | 1.96 | 0.07849 |  | TRUE | 2.0385 | 2.0385 | 2.0386 | 2.0386 | 2.0386 | 2.0387 | 2.0387 | 2.0388 | 2.0388 | 2.0388 | 2.0389 | 2.0389 | 2.0389 | 2.039 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
444 | COUPAR ANGUS | 90 | LEOCH | 33/11 | 1 x 6.3 |  | 2019-12-22 17:35 | 2.8261 | 1 | 0 | 0 | 2.8261 | 2.8261 | 2.8262 | 2.8262 | 2.8263 | 2.8263 | 2.8264 | 2.8264 | 2.8265 | 2.8265 | 2.8266 | 2.8266 | 2.8267 | 2.8268 |  | 0.77948 | 0.59903 | 0.10763 |  | 81705 | [7 empty] | 2.7 | 0.12608 |  | TRUE | 2.8261 | 2.8261 | 2.8262 | 2.8262 | 2.8263 | 2.8263 | 2.8264 | 2.8264 | 2.8265 | 2.8265 | 2.8266 | 2.8266 | 2.8267 | 2.8268 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
451 | CRAIGIEBUCKLER | 829 |  | 132/33 | 2 x 30 |  | 2019-12-11 19:09 | 23.3276 | 1 |  | Diverse | 23.3276 | 23.4677 | 23.6115 | 23.7591 | 23.9107 | 24.0664 | 24.2262 | 24.3903 | 24.5588 | 24.7317 | 24.9093 | 25.0917 | 25.2789 | 25.4711 | Diversity/Losses: 1.109 | 0.92986 | 0.73383 | 0.31924 |  | 12530 | [7 empty] | 23.4 | -0.072375 | TRUE |  | 25.875 | 26.0304 | 26.1899 | 26.3537 | 26.5218 | 26.6945 | 26.8717 | 27.0537 | 27.2406 | 27.4325 | 27.6295 | 27.8317 | 28.0394 | 28.2526 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.90155 | 1
456 | CRAIGIEBUCKLER | 830 | CRAIGIEBUCKLER | 33/11 | 2 x 24 |  | 2019-11-11 18:00 | 5.786 | 1 | H | H | 5.2164 | 5.3561 | 5.4996 | 5.6469 | 5.7982 | 5.9535 | 6.113 | 6.2767 | 6.4449 | 6.6175 | 6.7948 | 6.9768 | 7.1637 | 7.3556 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.10763 |  | 81800 | [7 empty] | 5.9905 | -0.20446 |  | TRUE | 5.786 | 5.941 | 6.1002 | 6.2636 | 6.4314 | 6.6036 | 6.7805 | 6.9622 | 7.1487 | 7.3402 | 7.5368 | 7.7387 | 7.946 | 8.1588 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.90155 | 1
459 | CRAIGIEBUCKLER | 834 | CRAIGTON | 33/11 | 2 x10 |  | 2019-11-08 20:00 | 5.9035 | 1 | 0 | 0 | 5.3223 | 5.3224 | 5.3225 | 5.3226 | 5.3227 | 5.3228 | 5.3229 | 5.323 | 5.3231 | 5.3232 | 5.3233 | 5.3234 | 5.3235 | 5.3236 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.10763 |  | 81813 | [7 empty] | 5.7065 | 0.19697 |  | TRUE | 5.9035 | 5.9036 | 5.9037 | 5.9038 | 5.9039 | 5.9041 | 5.9042 | 5.9043 | 5.9044 | 5.9045 | 5.9046 | 5.9047 | 5.9048 | 5.9049 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.90155 | 1
462 | CRAIGIEBUCKLER | 836 | CULTER | 33/11 | 2 x 24 |  | 2019-11-19 17:42 | 5.6948 | 1 | 0 | 0 | 5.1342 | 5.1343 | 5.1343 | 5.1344 | 5.1345 | 5.1346 | 5.1347 | 5.1348 | 5.1349 | 5.135 | 5.1351 | 5.1352 | 5.1353 | 5.1354 |  | 0.89507 | 0.67566 | 0.10763 |  | 81817 | 83814 | [6 empty] | 5.57 | 0.12482 |  | TRUE | 5.6948 | 5.6949 | 5.695 | 5.6951 | 5.6952 | 5.6953 | 5.6954 | 5.6955 | 5.6957 | 5.6958 | 5.6959 | 5.696 | 5.6961 | 5.6962 | 1 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.90155 | 1
465 | CRAIGIEBUCKLER | 939 | RUTHRIESTON | 33/11 | 2 x 23 |  | 2019-11-11 18:00 | 8.4907 | 1 | 0 | 0 | 7.6548 | 7.6549 | 7.655 | 7.6552 | 7.6553 | 7.6555 | 7.6556 | 7.6557 | 7.6559 | 7.656 | 7.6562 | 7.6563 | 7.6564 | 7.6566 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.10763 |  | 81821 | [7 empty] | 9.9583 | -1.4677 |  | TRUE | 8.4907 | 8.4908 | 8.491 | 8.4911 | 8.4913 | 8.4915 | 8.4916 | 8.4918 | 8.4919 | 8.4921 | 8.4922 | 8.4924 | 8.4925 | 8.4927 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.90155 | 1
472 | DOUNREAY | 598 |  | 132/33 | 2 x 90 |  | 2020-02-11 11:03 | 8.3247 | 1 |  | Diverse | 8.3247 | 8.3508 | 8.3775 | 8.4048 | 8.4328 | 8.4614 | 8.4907 | 8.5206 | 8.5512 | 8.5826 | 8.6147 | 8.6475 | 8.6811 | 8.7155 | Diversity/Losses: 1.041 | 0.85373 | 0.71069 | 0.7137 |  | 13130 | [7 empty] | 8 | 0.32469 | TRUE |  | 8.6633 | 8.6905 | 8.7183 | 8.7468 | 8.7758 | 8.8056 | 8.8361 | 8.8672 | 8.8991 | 8.9317 | 8.9651 | 8.9993 | 9.0343 | 9.0701 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.96091 | 1
477 | DOUNREAY | 591 | BETTYHILL | 33/11 | 1 x 2.5 |  | 2019-04-03 20:27 | 0.72998 | 1 | 0 | 0 | 0.70144 | 0.70145 | 0.70147 | 0.70148 | 0.70149 | 0.70151 | 0.70152 | 0.70153 | 0.70154 | 0.70156 | 0.70157 | 0.70158 | 0.7016 | 0.70161 |  | 1 | 0.90535 | 0.10763 |  | 81909 | [7 empty] | 0.76 | -0.030023 |  | TRUE | 0.72998 | 0.72999 | 0.73 | 0.73002 | 0.73003 | 0.73004 | 0.73006 | 0.73007 | 0.73008 | 0.7301 | 0.73011 | 0.73012 | 0.73014 | 0.73015 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.96091 | 1
480 | DOUNREAY | 581 | COLDBACKIE | 33/11 | 1 x 2.5 |  | 2020-02-16 11:35 | 0.87653 | 1 | L | L | 0.84227 | 0.84693 | 0.85163 | 0.85635 | 0.86109 | 0.86587 | 0.87066 | 0.87549 | 0.88034 | 0.88522 | 0.89012 | 0.89506 | 0.90002 | 0.90501 |  | 0.89331 | 0.67357 | 0.10763 |  | 81911 | [7 empty] | 0.8 | 0.076531 |  | TRUE | 0.87653 | 0.88139 | 0.88627 | 0.89118 | 0.89612 | 0.90109 | 0.90608 | 0.9111 | 0.91615 | 0.92123 | 0.92634 | 0.93147 | 0.93663 | 0.94182 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.96091 | 1
483 | DOUNREAY | UNKNOWN | DSRL | 33/11 | 2 x 15 |  | 2019-11-19 10:36 | 5.5276 | 1 |  | 0 | 5.3115 | 5.3116 | 5.3117 | 5.3118 | 5.3119 | 5.312 | 5.3121 | 5.3122 | 5.3123 | 5.3124 | 5.3125 | 5.3126 | 5.3127 | 5.3128 |  | 0.90941 | 0.80372 | 0.10763 |  | 13185 | [7 empty] | 5.02 | 0.50762 |  | TRUE | 5.5276 | 5.5277 | 5.5278 | 5.5279 | 5.528 | 5.5281 | 5.5282 | 5.5283 | 5.5284 | 5.5285 | 5.5286 | 5.5287 | 5.5288 | 5.5289 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.96091 | 1
486 | DOUNREAY | 583 | FORSS | 33/11 | 1 x 2.5 |  | 2019-12-09 17:00 | 0.82854 | 1 | H | H | 0.79616 | 0.81748 | 0.83938 | 0.86187 | 0.88495 | 0.90866 | 0.933 | 0.95799 | 0.98365 | 1.01 | 1.0371 | 1.0648 | 1.0934 | 1.1227 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.12248 |  | 81920 | [7 empty] | 0.78 | 0.048544 |  | TRUE | 0.82854 | 0.85074 | 0.87353 | 0.89693 | 0.92095 | 0.94562 | 0.97095 | 0.99696 | 1.0237 | 1.0511 | 1.0792 | 1.1082 | 1.1378 | 1.1683 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.96091 | 1
489 | DOUNREAY | 590 | MELVICH | 33/11 | 1 x 1 |  | 2019-04-03 20:02 | 0.70067 | 1 | 0 | 0 | 0.67328 | 0.67329 | 0.6733 | 0.67331 | 0.67333 | 0.67334 | 0.67335 | 0.67336 | 0.67338 | 0.67339 | 0.6734 | 0.67341 | 0.67342 | 0.67344 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.10763 |  | 81904 | [7 empty] | 0.73 | -0.029334 |  | TRUE | 0.70067 | 0.70068 | 0.70069 | 0.7007 | 0.70072 | 0.70073 | 0.70074 | 0.70076 | 0.70077 | 0.70078 | 0.70079 | 0.70081 | 0.70082 | 0.70083 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.96091 | 1
496 | DUDHOPE | 31 |  | 132/33 | 2 x 60 |  | 2019-11-19 12:20 | 44.2394 | 1 |  | Diverse | 44.2394 | 44.3164 | 44.3938 | 44.4717 | 44.55 | 44.6287 | 44.7079 | 44.7875 | 44.8675 | 44.948 | 45.0289 | 45.1103 | 45.1921 | 45.2743 | Diversity/Losses: 1.071 | 0.89536 | 0.75646 | 0.28767 |  | 13330 | [7 empty] | 44.7 | -0.46062 | TRUE |  | 47.3667 | 47.4492 | 47.5321 | 47.6155 | 47.6993 | 47.7836 | 47.8684 | 47.9536 | 48.0393 | 48.1254 | 48.2121 | 48.2992 | 48.3868 | 48.4749 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.93398 | 1
501 | DUDHOPE | 32 | CONSTABLE STREET | 33/11 | 2 x 15 |  | 2020-01-29 13:33 | 14.7727 | 1 | L | L | 13.7973 | 13.8738 | 13.9507 | 14.028 | 14.1057 | 14.1839 | 14.2625 | 14.3415 | 14.421 | 14.5009 | 14.5813 | 14.6621 | 14.7434 | 14.8251 |  | 0.7994 | 0.719 | 0.10763 |  | 82002 | [7 empty] | 13.25 | 1.5227 |  | TRUE | 14.7727 | 14.8545 | 14.9369 | 15.0196 | 15.1029 | 15.1866 | 15.2707 | 15.3554 | 15.4405 | 15.526 | 15.6121 | 15.6986 | 15.7856 | 15.8731 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.93398 | 1
504 | DUDHOPE | 24 | OVERGATE | 33/11 | 3 x 21 |  | 2020-02-03 15:05 | 15.4003 | 1 | 0 | 0 | 14.3835 | 14.3838 | 14.384 | 14.3843 | 14.3846 | 14.3848 | 14.3851 | 14.3854 | 14.3856 | 14.3859 | 14.3861 | 14.3864 | 14.3867 | 14.3869 |  | 0.88646 | 0.83125 | 0.10763 |  | 82010 | [7 empty] | 15.7734 | -0.37305 |  | TRUE | 15.4003 | 15.4006 | 15.4009 | 15.4012 | 15.4014 | 15.4017 | 15.402 | 15.4023 | 15.4026 | 15.4029 | 15.4031 | 15.4034 | 15.4037 | 15.404 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.93398 | 1
507 | DUDHOPE | 33 | ROSEBANK STREET | 33/11 | 3 x 23 |  | 2020-01-16 15:48 | 12.0946 | 1 | 0 | 0 | 11.2961 | 11.2963 | 11.2965 | 11.2967 | 11.2969 | 11.2971 | 11.2973 | 11.2975 | 11.2977 | 11.2979 | 11.2981 | 11.2983 | 11.2985 | 11.2987 |  | 0.8248 | 0.66577 | 0.10763 |  | 82006 | [7 empty] | 11.475 | 0.61956 |  | TRUE | 12.0946 | 12.0948 | 12.095 | 12.0953 | 12.0955 | 12.0957 | 12.0959 | 12.0961 | 12.0964 | 12.0966 | 12.0968 | 12.097 | 12.0972 | 12.0975 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.93398 | 1
510 | DUDHOPE | 25 | WALTON | 33/11 | 2 x 24 |  | 2019-12-17 12:02 | 5.0991 | 1 | 0 | 0 | 4.7625 | 4.7626 | 4.7626 | 4.7627 | 4.7628 | 4.7629 | 4.763 | 4.7631 | 4.7632 | 4.7633 | 4.7633 | 4.7634 | 4.7635 | 4.7636 |  | 0.8046 | 0.62274 | 0.10763 |  | 82021 | [7 empty] | 5.04 | 0.05914 |  | TRUE | 5.0991 | 5.0992 | 5.0993 | 5.0994 | 5.0995 | 5.0996 | 5.0997 | 5.0998 | 5.0999 | 5.1 | 5.1001 | 5.1002 | 5.1003 | 5.1004 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.93398 | 1
529 | DUNOON | 380 |  | 132/33 | 2 x 45 |  | 2019-11-17 18:57 | 19.0127 | 1 |  | Diverse | 19.0127 | 19.0537 | 19.0957 | 19.1388 | 19.183 | 19.2283 | 19.2748 | 19.3225 | 19.3714 | 19.4216 | 19.473 | 19.5258 | 19.5799 | 19.6355 | Diversity/Losses: 1.174 | 0.79697 | 0.60723 | 0.7137 |  | 42930 | [7 empty] | 23.2 | -4.1873 | TRUE |  | 22.3276 | 22.3757 | 22.4251 | 22.4757 | 22.5276 | 22.5808 | 22.6354 | 22.6914 | 22.7488 | 22.8077 | 22.8682 | 22.9301 | 22.9937 | 23.0589 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.85153 | 1
534 | DUNOON | 365 | BRUCHAG | 33/11 | 2 x 10 |  | 2020-03-07 13:19 | 3.3611 | 1 | 0 | 0 | 2.862 | 2.8621 | 2.8622 | 2.8622 | 2.8623 | 2.8623 | 2.8624 | 2.8624 | 2.8625 | 2.8625 | 2.8626 | 2.8626 | 2.8627 | 2.8627 |  | 0.90476 | 0.54286 | 0.10763 |  | 82222 | [7 empty] | 3.56 | -0.19895 |  | TRUE | 3.3611 | 3.3611 | 3.3612 | 3.3612 | 3.3613 | 3.3614 | 3.3614 | 3.3615 | 3.3615 | 3.3616 | 3.3617 | 3.3617 | 3.3618 | 3.3618 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.85153 | 1
537 | DUNOON | 385 | COLINTRAIVE | 33/11 | 1 x 0.5 |  | No PI | 0.26689 | 1 | M | M | 0.22727 | 0.23036 | 0.2335 | 0.23667 | 0.23989 | 0.24316 | 0.24646 | 0.24982 | 0.25322 | 0.25666 | 0.26015 | 0.26369 | 0.26728 | 0.27092 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.10763 |  | 82240 | [7 empty] | 0.26408 | 0.0028094 |  | TRUE | 0.26689 | 0.27052 | 0.27421 | 0.27794 | 0.28172 | 0.28555 | 0.28943 | 0.29337 | 0.29736 | 0.30141 | 0.30551 | 0.30967 | 0.31388 | 0.31815 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.85153 | 1
540 | DUNOON | 363 | DUNOON | 33/11 | 2 x 24 |  | 2019-11-18 18:34 | 6.9258 | 1 | 0 | 0 | 5.8976 | 5.8977 | 5.8978 | 5.8979 | 5.898 | 5.8981 | 5.8982 | 5.8983 | 5.8984 | 5.8985 | 5.8986 | 5.8987 | 5.8989 | 5.899 |  | 0.87776 | 0.66052 | 0.10763 |  | 82204 | [7 empty] | 6.93 | -0.0041881 |  | TRUE | 6.9258 | 6.9259 | 6.9261 | 6.9262 | 6.9263 | 6.9264 | 6.9266 | 6.9267 | 6.9268 | 6.9269 | 6.9271 | 6.9272 | 6.9273 | 6.9275 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.85153 | 1
543 | DUNOON | 383 | GLENDARUEL | 33/11 | 1 x 0.3 |  | No PI | 0.35679 | 1 | H | H | 0.30382 | 0.31196 | 0.32032 | 0.3289 | 0.33771 | 0.34676 | 0.35604 | 0.36558 | 0.37537 | 0.38543 | 0.39575 | 0.40636 | 0.41724 | 0.42842 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.10763 |  | 82237 | [7 empty] | 0.3596 | -0.0028094 |  | TRUE | 0.35679 | 0.36635 | 0.37617 | 0.38624 | 0.39659 | 0.40721 | 0.41812 | 0.42932 | 0.44082 | 0.45263 | 0.46475 | 0.4772 | 0.48999 | 0.50311 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.85153 | 1
546 | DUNOON | 379 | INNELLAN | 33/11 | 1 x 6.25 |  | 2019-04-03 18:51 | 0.86792 | 1 | 0 | 0 | 0.73906 | 0.73908 | 0.73909 | 0.7391 | 0.73912 | 0.73913 | 0.73914 | 0.73916 | 0.73917 | 0.73918 | 0.7392 | 0.73921 | 0.73922 | 0.73924 |  | 0.93888 | 0.7492 | 0.10763 |  | 82209 | [7 empty] | 0.95 | -0.082081 |  | TRUE | 0.86792 | 0.86794 | 0.86795 | 0.86797 | 0.86798 | 0.868 | 0.86801 | 0.86803 | 0.86805 | 0.86806 | 0.86808 | 0.86809 | 0.86811 | 0.86813 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.85153 | 1
549 | DUNOON | 366 | KAMES | 33/11 | 1 x 2.5 |  | 2019-11-30 18:41 | 0.59738 | 1 | 0 | 0 | 0.50869 | 0.5087 | 0.50871 | 0.50872 | 0.50873 | 0.50874 | 0.50875 | 0.50875 | 0.50876 | 0.50877 | 0.50878 | 0.50879 | 0.5088 | 0.50881 |  | 0.82243 | 0.45327 | 0.10763 |  | 82245 | [7 empty] | 0.58 | 0.017381 |  | TRUE | 0.59738 | 0.59739 | 0.5974 | 0.59741 | 0.59742 | 0.59744 | 0.59745 | 0.59746 | 0.59747 | 0.59748 | 0.59749 | 0.5975 | 0.59751 | 0.59752 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.85153 | 1
552 | DUNOON | 384 | NEWTON | 33/11 | 1 x 0.3 |  | No PI | 0.27813 | 1 | 0 | 0 | 0.23684 | 0.23684 | 0.23685 | 0.23685 | 0.23686 | 0.23686 | 0.23686 | 0.23687 | 0.23687 | 0.23688 | 0.23688 | 0.23689 | 0.23689 | 0.23689 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.10763 |  | 82233 | [7 empty] | 0.27251 | 0.0056188 |  | TRUE | 0.27813 | 0.27814 | 0.27814 | 0.27815 | 0.27815 | 0.27816 | 0.27816 | 0.27817 | 0.27817 | 0.27818 | 0.27818 | 0.27819 | 0.27819 | 0.2782 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.85153 | 1
555 | DUNOON | 375 | OTTER FERRY | 33/11 | 1 x 2.5 |  | 2020-01-01 14:08 | 1.2897 | 1 | H | H | 1.0982 | 1.1276 | 1.1578 | 1.1888 | 1.2207 | 1.2534 | 1.287 | 1.3214 | 1.3568 | 1.3932 | 1.4305 | 1.4688 | 1.5082 | 1.5486 |  | 0.86472 | 0.70346 | 0.10763 |  | 82249 | [7 empty] | 1.5492 | -0.25954 |  | TRUE | 1.2897 | 1.3242 | 1.3597 | 1.3961 | 1.4335 | 1.4719 | 1.5113 | 1.5518 | 1.5934 | 1.6361 | 1.6799 | 1.7249 | 1.7711 | 1.8186 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.85153 | 1
558 | DUNOON | 362 | ROTHESAY | 33/11 | 2 x 24 |  | 2020-02-11 17:16 | 4.8336 | 1 | 0 | 0 | 4.1159 | 4.116 | 4.1161 | 4.1162 | 4.1162 | 4.1163 | 4.1164 | 4.1165 | 4.1165 | 4.1166 | 4.1167 | 4.1168 | 4.1168 | 4.1169 |  | 0.847 | 0.64088 | 0.10763 |  | 82218 | [7 empty] | 4.5228 | 0.31074 |  | TRUE | 4.8336 | 4.8336 | 4.8337 | 4.8338 | 4.8339 | 4.834 | 4.8341 | 4.8342 | 4.8343 | 4.8344 | 4.8344 | 4.8345 | 4.8346 | 4.8347 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.85153 | 1
561 | DUNOON | 364 | SANDBANK | 33/11 | 2 x 8 |  | 2019-11-30 18:38 | 3.5504 | 1 | 0 | 0 | 3.0233 | 3.0234 | 3.0234 | 3.0235 | 3.0235 | 3.0236 | 3.0236 | 3.0237 | 3.0237 | 3.0238 | 3.0239 | 3.0239 | 3.024 | 3.024 |  | 0.87755 | 0.55805 | 0.10763 |  | 82228 | [7 empty] | 3.49 | 0.060423 |  | TRUE | 3.5504 | 3.5505 | 3.5506 | 3.5506 | 3.5507 | 3.5507 | 3.5508 | 3.5509 | 3.5509 | 3.551 | 3.5511 | 3.5511 | 3.5512 | 3.5513 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.85153 | 1
568 | DUNVEGAN | 638 |  | 132/33 | 1 x 60 |  | 2019-09-14 02:19 | 54.2932 | 1 |  | Diverse | 54.2932 | 54.4976 | 54.7048 | 54.9148 | 55.1277 | 55.3434 | 55.562 | 55.7837 | 56.0083 | 56.2359 | 56.4667 | 56.7006 | 56.9376 | 57.1779 | Diversity/Losses: 0.15 | 1 | 0.94799 | 0.7137 |  | 82301 | [7 empty] | 8.6 | 45.6932 | TRUE |  | 8.1319 | 8.1625 | 8.1935 | 8.225 | 8.2569 | 8.2892 | 8.3219 | 8.3551 | 8.3887 | 8.4228 | 8.4574 | 8.4924 | 8.5279 | 8.5639 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
573 | DUNVEGAN | 638 | DUNVEGAN | 33/11 | 1 x 4 |  | 2020-03-15 11:40 | 2.2425 | 1 | M | M | 2.2425 | 2.273 | 2.3039 | 2.3353 | 2.3671 | 2.3993 | 2.4319 | 2.465 | 2.4985 | 2.5325 | 2.567 | 2.6019 | 2.6373 | 2.6732 |  | 0.95685 | 0.78755 | 0.10763 |  | 82311 | [7 empty] | 2.44 |  |  | TRUE | 2.2425 | 2.273 | 2.3039 | 2.3353 | 2.3671 | 2.3993 | 2.4319 | 2.465 | 2.4985 | 2.5325 | 2.567 | 2.6019 | 2.6373 | 2.6732 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
576 | DUNVEGAN | 632 | PORTREE | 33/11 | 1 x 8 & 1 x 7.5 |  | 2019-11-14 12:25 | 4.525 | 1 | 0 | 0 | 4.525 | 4.5251 | 4.5252 | 4.5253 | 4.5254 | 4.5254 | 4.5255 | 4.5256 | 4.5257 | 4.5258 | 4.5259 | 4.5259 | 4.526 | 4.5261 |  | 0.87048 | 0.77919 | 0.10763 |  | 82304 | [7 empty] | 4.6273 | -0.10226 |  | TRUE | 4.525 | 4.5251 | 4.5252 | 4.5253 | 4.5254 | 4.5254 | 4.5255 | 4.5256 | 4.5257 | 4.5258 | 4.5259 | 4.5259 | 4.526 | 4.5261 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
579 | DUNVEGAN | 640 | UIG | 33/11 | 1 x 2.5 |  | 2019-04-03 18:36 | 1.3643 | 1 | 0 | 0 | 1.3643 | 1.3644 | 1.3644 | 1.3644 | 1.3644 | 1.3645 | 1.3645 | 1.3645 | 1.3645 | 1.3646 | 1.3646 | 1.3646 | 1.3646 | 1.3647 |  | 1 | 0.84706 | 0.10763 |  | 82309 | [7 empty] | 1.21 | 0.15435 |  | TRUE | 1.3643 | 1.3644 | 1.3644 | 1.3644 | 1.3644 | 1.3645 | 1.3645 | 1.3645 | 1.3645 | 1.3646 | 1.3646 | 1.3646 | 1.3646 | 1.3647 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
586 | DYCE | 843 |  | 132/33 | 2 x 60 |  | 2020-02-13 09:03 | 38.3709 | 1 |  | Diverse | 38.3709 | 38.3716 | 38.3723 | 38.373 | 38.3737 | 38.3744 | 38.3751 | 38.3758 | 38.3765 | 38.3772 | 38.3779 | 38.3786 | 38.3793 | 38.38 | Diversity/Losses: 1.137 | 0.84112 | 0.7006 | 0.7137 |  | 13530 | [7 empty] | 43.5 | -5.1291 | TRUE |  | 43.6159 | 43.6167 | 43.6175 | 43.6183 | 43.6191 | 43.6199 | 43.6207 | 43.6215 | 43.6223 | 43.6231 | 43.6239 | 43.6247 | 43.6255 | 43.6262 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.87975 | 1
591 | DYCE | 807 | BALMEDIE | 33/11 | 1 x 8 |  | 2020-01-29 17:00 | 3.6439 | 1 | 0 | 0 | 3.2057 | 3.2057 | 3.2058 | 3.2058 | 3.2059 | 3.206 | 3.206 | 3.2061 | 3.2061 | 3.2062 | 3.2062 | 3.2063 | 3.2064 | 3.2064 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.20054 |  | 82416 | [7 empty] | 3.58 | 0.063851 |  | TRUE | 3.6439 | 3.6439 | 3.644 | 3.6441 | 3.6441 | 3.6442 | 3.6443 | 3.6443 | 3.6444 | 3.6444 | 3.6445 | 3.6446 | 3.6446 | 3.6447 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.87975 | 1
594 | DYCE | 844 | DYCE NORTH | 33/11 | 2 x 24 |  | 2019-12-12 09:15 | 16.1486 | 1 | 0 | 0 | 14.2067 | 14.2069 | 14.2072 | 14.2074 | 14.2077 | 14.208 | 14.2082 | 14.2085 | 14.2087 | 14.209 | 14.2093 | 14.2095 | 14.2098 | 14.21 |  | 0.87724 | 0.79535 | 0.10763 |  | 82406 | [7 empty] | 15.46 | 0.6886 |  | TRUE | 16.1486 | 16.1489 | 16.1492 | 16.1495 | 16.1498 | 16.1501 | 16.1504 | 16.1507 | 16.151 | 16.1513 | 16.1515 | 16.1518 | 16.1521 | 16.1524 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.87975 | 1
597 | DYCE | 849 | ELLON 11 kV | 33/11 | 2 x 12.5 |  | 2019-11-19 17:19 | 10.8753 | 1 | 0 | 0 | 9.5675 | 9.5677 | 9.5679 | 9.5681 | 9.5682 | 9.5684 | 9.5686 | 9.5688 | 9.5689 | 9.5691 | 9.5693 | 9.5695 | 9.5696 | 9.5698 |  | 0.84427 | 0.75838 | 0.10763 |  | 82427 | [7 empty] | 10.96 | -0.084664 |  | TRUE | 10.8753 | 10.8755 | 10.8757 | 10.8759 | 10.8761 | 10.8763 | 10.8765 | 10.8767 | 10.8769 | 10.8771 | 10.8773 | 10.8775 | 10.8777 | 10.8779 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.87975 | 1
600 | DYCE | 991 | HARVEST AVENUE | 33/11 | 2 x 24 |  | 2020-01-23 09:02 | 3.456 | 1 | ? | 0 | 3.0404 | 3.0405 | 3.0405 | 3.0406 | 3.0406 | 3.0407 | 3.0407 | 3.0408 | 3.0408 | 3.0409 | 3.041 | 3.041 | 3.0411 | 3.0411 |  | 0.8912 | 0.7037 | 0.10763 |  | 82440 | [7 empty] | 0.64 | 2.816 |  | TRUE | 3.456 | 3.4561 | 3.4561 | 3.4562 | 3.4563 | 3.4563 | 3.4564 | 3.4564 | 3.4565 | 3.4566 | 3.4566 | 3.4567 | 3.4568 | 3.4568 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.87975 | 1
603 | DYCE | 884 | KINGSEAT | 33/11 | 2 x 5 |  | 2019-12-25 15:07 | 3.6877 | 1 | 0 | 0 | 3.2443 | 3.2443 | 3.2444 | 3.2445 | 3.2445 | 3.2446 | 3.2446 | 3.2447 | 3.2448 | 3.2448 | 3.2449 | 3.2449 | 3.245 | 3.245 |  | 0.87134 | 0.62119 | 0.10763 |  | 82409 | [7 empty] | 3.61 | 0.077745 |  | TRUE | 3.6877 | 3.6878 | 3.6879 | 3.6879 | 3.688 | 3.6881 | 3.6881 | 3.6882 | 3.6883 | 3.6884 | 3.6884 | 3.6885 | 3.6886 | 3.6886 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.87975 | 1
606 | DYCE | 947 | STONEYWOOD T3 | 33/11 | 1 x 24 |  | 2020-03-10 11:02 | 5.8044 | 1 | 0 | 0 | 5.1064 | 5.1065 | 5.1065 | 5.1066 | 5.1067 | 5.1068 | 5.1069 | 5.107 | 5.1071 | 5.1072 | 5.1073 | 5.1074 | 5.1075 | 5.1076 |  | 0.92851 | 0.80107 | 0.10763 |  | 82403 | [7 empty] | 7.087 | -1.2826 |  | TRUE | 5.8044 | 5.8045 | 5.8046 | 5.8047 | 5.8048 | 5.8049 | 5.805 | 5.8051 | 5.8052 | 5.8053 | 5.8054 | 5.8055 | 5.8056 | 5.8057 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.87975 | 1
613 | ELGIN | 456 |  | 132/33 | 2 x 90 |  | 2019-11-19 16:48 | 47.1701 | 1 |  | Diverse | 47.1701 | 47.171 | 47.1718 | 47.1727 | 47.1736 | 47.1744 | 47.1753 | 47.1761 | 47.177 | 47.1779 | 47.1787 | 47.1796 | 47.1804 | 47.1813 | Diversity/Losses: 1.116 | 0.87324 | 0.75352 | 0.27465 |  | 13630 | [7 empty] | 47.7 | -0.52989 | TRUE |  | 52.6538 | 52.6548 | 52.6557 | 52.6567 | 52.6576 | 52.6586 | 52.6596 | 52.6605 | 52.6615 | 52.6624 | 52.6634 | 52.6644 | 52.6653 | 52.6663 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.89585 | 1
618 | ELGIN | 458 | ASHGROVE | 33/11 | 1 x 10 |  | 2019-11-19 16:42 | 7.4309 | 1 | 0 | 0 | 6.657 | 6.6571 | 6.6573 | 6.6574 | 6.6575 | 6.6576 | 6.6578 | 6.6579 | 6.658 | 6.6581 | 6.6582 | 6.6584 | 6.6585 | 6.6586 |  | 0.83976 | 0.7311 | 0.10763 |  | 82513 | [7 empty] | 6.73 | 0.70093 |  | TRUE | 7.4309 | 7.4311 | 7.4312 | 7.4313 | 7.4315 | 7.4316 | 7.4317 | 7.4319 | 7.432 | 7.4321 | 7.4323 | 7.4324 | 7.4326 | 7.4327 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.89585 | 1
621 | ELGIN | 499 | BILBOHALL | 33/11 | 1 x 24 |  | 2019-11-18 14:26 | 4.0579 | 1 | 0 | 0 | 3.6353 | 3.6353 | 3.6354 | 3.6355 | 3.6355 | 3.6356 | 3.6357 | 3.6357 | 3.6358 | 3.6359 | 3.6359 | 3.636 | 3.6361 | 3.6361 |  | 0.94085 | 0.91884 | 0.10763 |  | 82502 | [7 empty] | 3.57 | 0.48787 |  | TRUE | 4.0579 | 4.0579 | 4.058 | 4.0581 | 4.0582 | 4.0582 | 4.0583 | 4.0584 | 4.0585 | 4.0585 | 4.0586 | 4.0587 | 4.0588 | 4.0588 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.89585 | 1
624 | ELGIN | 454 | BURGHEAD | 33/11 | 2 x 15 |  | 2020-01-14 16:56 | 6.9821 | 1 | 0 | 0 | 6.255 | 6.2551 | 6.2552 | 6.2553 | 6.2554 | 6.2556 | 6.2557 | 6.2558 | 6.2559 | 6.256 | 6.2561 | 6.2562 | 6.2564 | 6.2565 |  | 0.89631 | 0.75078 | 0.10763 |  | 82534 | [7 empty] | 6.71 | 0.27215 |  | TRUE | 6.9821 | 6.9823 | 6.9824 | 6.9825 | 6.9827 | 6.9828 | 6.9829 | 6.983 | 6.9832 | 6.9833 | 6.9834 | 6.9836 | 6.9837 | 6.9838 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.89585 | 1
627 | ELGIN | 457 | CUMMING STREET | 33/11 | 2 x 24 |  | 2019-04-03 12:17 | 11.7213 | 1 | 0 | 0 | 10.5006 | 10.5008 | 10.501 | 10.5011 | 10.5013 | 10.5015 | 10.5017 | 10.5019 | 10.5021 | 10.5023 | 10.5025 | 10.5027 | 10.5029 | 10.5031 |  | 0.93888 | 0.92476 | 0.10763 |  | 82518 | [7 empty] | 12.4 | -0.6787 |  | TRUE | 11.7213 | 11.7215 | 11.7217 | 11.7219 | 11.7222 | 11.7224 | 11.7226 | 11.7228 | 11.723 | 11.7232 | 11.7234 | 11.7236 | 11.7239 | 11.7241 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.89585 | 1
630 | ELGIN | 482 | ELGIN | 33/11 | 2 x 10 |  | 2020-01-12 17:23 | 4.5139 | 1 | 0 | 0 | 4.0438 | 4.0438 | 4.0439 | 4.044 | 4.0441 | 4.0441 | 4.0442 | 4.0443 | 4.0444 | 4.0444 | 4.0445 | 4.0446 | 4.0446 | 4.0447 |  | 0.83697 | 0.71538 | 0.10763 |  | 82535 | [7 empty] | 4.24 | 0.27386 |  | TRUE | 4.5139 | 4.5139 | 4.514 | 4.5141 | 4.5142 | 4.5143 | 4.5144 | 4.5144 | 4.5145 | 4.5146 | 4.5147 | 4.5148 | 4.5148 | 4.5149 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.89585 | 1
633 | ELGIN | 487 | FOCHABERS | 33/11 | 2 x 15 |  | 2019-11-19 11:04 | 6.4182 | 1 | 0 | 0 | 5.7497 | 5.7499 | 5.75 | 5.7501 | 5.7502 | 5.7503 | 5.7504 | 5.7505 | 5.7506 | 5.7507 | 5.7508 | 5.7509 | 5.751 | 5.7511 |  | 0.91043 | 0.84314 | 0.10763 |  | 82505 | 83661 | [6 empty] | 6.03 | 0.38817 |  | TRUE | 6.4182 | 6.4183 | 6.4184 | 6.4185 | 6.4186 | 6.4188 | 6.4189 | 6.419 | 6.4191 | 6.4192 | 6.4193 | 6.4195 | 6.4196 | 6.4197 | 1 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.89585 | 1
636 | ELGIN | 453 | KINLOSS | 33/11 | 2 x 15 |  | 2020-02-25 07:13 | 3.148 | 1 | 0 | 0 | 2.8202 | 2.8202 | 2.8203 | 2.8203 | 2.8204 | 2.8204 | 2.8205 | 2.8205 | 2.8206 | 2.8206 | 2.8207 | 2.8207 | 2.8208 | 2.8208 |  | 0.8487 | 0.63475 | 0.10763 |  | 82506 | 84542 | [6 empty] | 2.76 | 0.388 |  | TRUE | 3.148 | 3.1481 | 3.1481 | 3.1482 | 3.1482 | 3.1483 | 3.1483 | 3.1484 | 3.1485 | 3.1485 | 3.1486 | 3.1486 | 3.1487 | 3.1488 | 1 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.89585 | 1
639 | ELGIN | 488 | LHANBRYDE | 33/11 | 2 x 5 |  | 2019-12-25 11:54 | 1.3845 | 1 | 0 | 0 | 1.2403 | 1.2403 | 1.2403 | 1.2404 | 1.2404 | 1.2404 | 1.2404 | 1.2404 | 1.2405 | 1.2405 | 1.2405 | 1.2405 | 1.2406 | 1.2406 |  | 0.86561 | 0.62355 | 0.10763 |  | 82523 | [7 empty] | 1.38 | 0.004476 |  | TRUE | 1.3845 | 1.3845 | 1.3845 | 1.3846 | 1.3846 | 1.3846 | 1.3846 | 1.3847 | 1.3847 | 1.3847 | 1.3847 | 1.3848 | 1.3848 | 1.3848 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.89585 | 1
642 | ELGIN | 455 | LOSSIEMOUTH | 33/11 | 2 x 15 |  | 2019-12-16 16:49 | 6.997 | 1 | 0 | 0 | 6.2683 | 6.2684 | 6.2685 | 6.2687 | 6.2688 | 6.2689 | 6.269 | 6.2691 | 6.2692 | 6.2694 | 6.2695 | 6.2696 | 6.2697 | 6.2698 |  | 0.83135 | 0.70531 | 0.10763 |  | 82526 | [7 empty] | 6.52 | 0.47703 |  | TRUE | 6.997 | 6.9972 | 6.9973 | 6.9974 | 6.9975 | 6.9977 | 6.9978 | 6.9979 | 6.9981 | 6.9982 | 6.9983 | 6.9984 | 6.9986 | 6.9987 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.89585 | 1
649 | FASNAKYLE | 521 |  | 275/33 | 2 x 120 |  | 2020-02-09 14:24 | 98.7678 | 1 |  | Diverse | 98.7678 | 98.7696 | 98.7714 | 98.7732 | 98.775 | 98.7768 | 98.7786 | 98.7804 | 98.7822 | 98.784 | 98.7858 | 98.7876 | 98.7894 | 98.7912 | Diversity/Losses: 0.005 | 0.95158 | 0.84762 | 0.7137 |  | 13830 | [7 empty] | 0.63 | 98.1378 | TRUE |  | 0.51977 | 0.51978 | 0.51979 | 0.5198 | 0.51981 | 0.51982 | 0.51983 | 0.51984 | 0.51985 | 0.51986 | 0.51987 | 0.51988 | 0.51989 | 0.5199 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
654 | FASNAKYLE | 519 | FASNAKYLE PRIMARY | 33/11 | 1 x 1 |  | 2019-04-16 08:10 | 0.51977 | 1 | 0 | 0 | 0.51977 | 0.51978 | 0.51979 | 0.5198 | 0.51981 | 0.51982 | 0.51983 | 0.51984 | 0.51985 | 0.51986 | 0.51987 | 0.51988 | 0.51989 | 0.5199 |  | 1 | 0.69664 | 0.10763 |  | 82606 | [7 empty] | 0.63 | -0.11023 |  | TRUE | 0.51977 | 0.51978 | 0.51979 | 0.5198 | 0.51981 | 0.51982 | 0.51983 | 0.51984 | 0.51985 | 0.51986 | 0.51987 | 0.51988 | 0.51989 | 0.5199 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
661 | FIDDES | 851 |  | 132/33 | 2 x 90 |  | 2020-01-16 21:45 | 110.0853 | 1 |  | Diverse | 110.0853 | 110.0873 | 110.0893 | 110.0913 | 110.0933 | 110.0953 | 110.0974 | 110.0994 | 110.1014 | 110.1034 | 110.1054 | 110.1074 | 110.1094 | 110.1114 | Diversity/Losses: 0.181 | 0.86743 | 0.72752 | 0.7137 |  | 14030 | [7 empty] | 19.8 | 90.2853 | TRUE |  | 19.9351 | 19.9354 | 19.9358 | 19.9362 | 19.9365 | 19.9369 | 19.9373 | 19.9376 | 19.938 | 19.9384 | 19.9387 | 19.9391 | 19.9394 | 19.9398 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
666 | FIDDES | 847 | EDZELL | 33/11 | 1 x 8 |  | 2019-11-19 15:00 | 2.4908 | 1 | 0 | 0 | 2.4908 | 2.4909 | 2.4909 | 2.491 | 2.491 | 2.4911 | 2.4911 | 2.4912 | 2.4912 | 2.4912 | 2.4913 | 2.4913 | 2.4914 | 2.4914 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.21609 |  | 82706 | [7 empty] | 2.52 | -0.029168 |  | TRUE | 2.4908 | 2.4909 | 2.4909 | 2.491 | 2.491 | 2.4911 | 2.4911 | 2.4912 | 2.4912 | 2.4912 | 2.4913 | 2.4913 | 2.4914 | 2.4914 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
669 | FIDDES | 873 | INVERBERVIE | 33/11 | 2 x 8 |  | 2019-12-24 17:43 | 3.4527 | 1 | 0 | 0 | 3.4527 | 3.4527 | 3.4528 | 3.4529 | 3.4529 | 3.453 | 3.4531 | 3.4531 | 3.4532 | 3.4532 | 3.4533 | 3.4534 | 3.4534 | 3.4535 |  | 0.91883 | 0.69265 | 0.10763 |  | 82714 | [7 empty] | 3.01 | 0.44268 |  | TRUE | 3.4527 | 3.4527 | 3.4528 | 3.4529 | 3.4529 | 3.453 | 3.4531 | 3.4531 | 3.4532 | 3.4532 | 3.4533 | 3.4534 | 3.4534 | 3.4535 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
672 | FIDDES | 890 | LAURENCEKIRK | 33/11 | 2 x 5 |  | 2019-11-19 16:21 | 5.0509 | 1 | 0 | 0 | 5.0509 | 5.051 | 5.0511 | 5.0512 | 5.0513 | 5.0514 | 5.0515 | 5.0516 | 5.0517 | 5.0517 | 5.0518 | 5.0519 | 5.052 | 5.0521 |  | 0.8671 | 0.66094 | 0.10763 |  | 82710 | [7 empty] | 5.01 | 0.04092 |  | TRUE | 5.0509 | 5.051 | 5.0511 | 5.0512 | 5.0513 | 5.0514 | 5.0515 | 5.0516 | 5.0517 | 5.0517 | 5.0518 | 5.0519 | 5.052 | 5.0521 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
675 | FIDDES | 945 | STONEHAVEN | 33/11 | 2 x 24 |  | 2019-11-13 17:00 | 8.9406 | 1 | 0 | 0 | 8.9406 | 8.9408 | 8.941 | 8.9411 | 8.9413 | 8.9415 | 8.9416 | 8.9418 | 8.942 | 8.9421 | 8.9423 | 8.9424 | 8.9426 | 8.9428 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.19267 |  | 82703 | [7 empty] | 9.69 | -0.74935 |  | TRUE | 8.9406 | 8.9408 | 8.941 | 8.9411 | 8.9413 | 8.9415 | 8.9416 | 8.9418 | 8.942 | 8.9421 | 8.9423 | 8.9424 | 8.9426 | 8.9428 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
682 | FORT AUGUSTUS | 716 |  | 132/33 | 1 x 15 |  | 2020-01-21 02:40 | 9.9761 | 1 |  | Diverse | 9.9761 | 9.9813 | 9.9866 | 9.9921 | 9.9977 | 10.0034 | 10.0093 | 10.0153 | 10.0215 | 10.0279 | 10.0344 | 10.0411 | 10.048 | 10.0551 | Diversity/Losses: 0.451 | 0.72573 | 0.70794 | 0.7137 |  | 13930 | [7 empty] | 5 | 4.9761 | TRUE |  | 4.5 | 4.5023 | 4.5047 | 4.5072 | 4.5097 | 4.5123 | 4.515 | 4.5177 | 4.5205 | 4.5234 | 4.5263 | 4.5293 | 4.5324 | 4.5356 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
687 | FORT AUGUSTUS | 710 | ABERCHALDER | 33/11 | 1 x 0.2 |  | No PI | 0.084282 | 1 | H | H | 0.084282 | 0.08654 | 0.088858 | 0.091238 | 0.093682 | 0.096192 | 0.098769 | 0.10141 | 0.10413 | 0.10692 | 0.10978 | 0.11273 | 0.11575 | 0.11885 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.10763 |  | 82807 | [7 empty] | 0.078663 | 0.0056188 |  | TRUE | 0.084282 | 0.08654 | 0.088858 | 0.091238 | 0.093682 | 0.096192 | 0.098769 | 0.10141 | 0.10413 | 0.10692 | 0.10978 | 0.11273 | 0.11575 | 0.11885 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
693 | FORT AUGUSTUS | 745 | BUNOICH | 33/11 | 1 x 2 |  | 2020-01-03 18:39 | 0.19315 | 1 | 0 | 0 | 0.19315 | 0.19316 | 0.19316 | 0.19316 | 0.19317 | 0.19317 | 0.19317 | 0.19318 | 0.19318 | 0.19318 | 0.19319 | 0.19319 | 0.1932 | 0.1932 |  | 0.98075 | 0.78099 | 0.10763 |  | 82816 | [7 empty] | 0.18 | 0.013153 |  | TRUE | 0.19315 | 0.19316 | 0.19316 | 0.19316 | 0.19317 | 0.19317 | 0.19317 | 0.19318 | 0.19318 | 0.19318 | 0.19319 | 0.19319 | 0.1932 | 0.1932 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
696 | FORT AUGUSTUS | 517 | DRUMNADROCHIT | 33/11 | 1 x 6 |  | 2019-12-30 02:00 | 2.8469 | 1 | 0 | 0 | 2.8469 | 2.847 | 2.8471 | 2.8471 | 2.8472 | 2.8472 | 2.8473 | 2.8473 | 2.8474 | 2.8474 | 2.8475 | 2.8475 | 2.8476 | 2.8476 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.17865 |  | 82814 | [7 empty] | 2.39 | 0.45695 |  | TRUE | 2.8469 | 2.847 | 2.8471 | 2.8471 | 2.8472 | 2.8472 | 2.8473 | 2.8473 | 2.8474 | 2.8474 | 2.8475 | 2.8475 | 2.8476 | 2.8476 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
702 | FORT AUGUSTUS | 781 | GLENDOE PRIMARY | 33/11 | 1 x 15 |  | 2019-12-31 18:34 | 0.83059 | 1 | 0 | 0 | 0.83059 | 0.83061 | 0.83062 | 0.83064 | 0.83065 | 0.83067 | 0.83068 | 0.8307 | 0.83071 | 0.83073 | 0.83074 | 0.83076 | 0.83077 | 0.83079 |  | 0.99421 | 0.86677 | 0.10763 |  | 82823 | [7 empty] | 0.95 | -0.11941 |  | TRUE | 0.83059 | 0.83061 | 0.83062 | 0.83064 | 0.83065 | 0.83067 | 0.83068 | 0.8307 | 0.83071 | 0.83073 | 0.83074 | 0.83076 | 0.83077 | 0.83079 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
705 | FORT AUGUSTUS | 766 | INVERGARRY | 33/11 | 1 x 1 |  | No PI | 0.4776 | 1 | 0 | 0 | 0.4776 | 0.47761 | 0.47762 | 0.47763 | 0.47763 | 0.47764 | 0.47765 | 0.47766 | 0.47767 | 0.47768 | 0.47769 | 0.4777 | 0.4777 | 0.47771 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.10763 |  | 82810 | [7 empty] | 0.4776 | 0 |  | TRUE | 0.4776 | 0.47761 | 0.47762 | 0.47763 | 0.47763 | 0.47764 | 0.47765 | 0.47766 | 0.47767 | 0.47768 | 0.47769 | 0.4777 | 0.4777 | 0.47771 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
708 | FORT AUGUSTUS | 763 | WESTER DRUMMOND | 33/11 | 1 x 0.1 |  | No PI | 0.036522 | 1 | 0 | 0 | 0.036522 | 0.036523 | 0.036524 | 0.036524 | 0.036525 | 0.036526 | 0.036526 | 0.036527 | 0.036528 | 0.036528 | 0.036529 | 0.03653 | 0.03653 | 0.036531 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.10763 |  | 82831 | [7 empty] | 0.036522 | 0 |  | TRUE | 0.036522 | 0.036523 | 0.036524 | 0.036524 | 0.036525 | 0.036526 | 0.036526 | 0.036527 | 0.036528 | 0.036528 | 0.036529 | 0.03653 | 0.03653 | 0.036531 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
715 | FORT WILLIAM | 715 |  | 132/33 | 2 x 120 |  | 2019-08-16 22:32 | 61.2745 | 1 |  | Diverse | 61.2745 | 61.7917 | 62.3227 | 62.868 | 63.4278 | 64.0026 | 64.5927 | 65.1987 | 65.8209 | 66.4597 | 67.1156 | 67.789 | 68.4805 | 69.1905 | Diversity/Losses: 0.575 | 0.92267 | 1 | 0.7137 |  | 14430 | [7 empty] | 65.7 | -4.4255 | TRUE |  | 35.2634 | 35.5611 | 35.8667 | 36.1805 | 36.5026 | 36.8334 | 37.1731 | 37.5218 | 37.8798 | 38.2475 | 38.625 | 39.0125 | 39.4105 | 39.8191 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
720 | FORT WILLIAM | 702 | ANNAT | 33/11 | 1 x 15 |  | 2019-12-02 13:20 | 2.7856 | 1 | 0 | 0 | 2.7856 | 2.7856 | 2.7857 | 2.7857 | 2.7858 | 2.7858 | 2.7859 | 2.7859 | 2.786 | 2.786 | 2.7861 | 2.7861 | 2.7862 | 2.7862 |  | 0.87356 | 0.71264 | 0.10763 |  | 82961 | [7 empty] | 2.68 | 0.10557 |  | TRUE | 2.7856 | 2.7856 | 2.7857 | 2.7857 | 2.7858 | 2.7858 | 2.7859 | 2.7859 | 2.786 | 2.786 | 2.7861 | 2.7861 | 2.7862 | 2.7862 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
723 | FORT WILLIAM | 740 | ARISAIG | 33/11 | 1 x 2.5 |  | 2019-04-06 13:50 | 0.71044 | 1 | 0 | 0 | 0.71044 | 0.71045 | 0.71046 | 0.71048 | 0.71049 | 0.7105 | 0.71051 | 0.71053 | 0.71054 | 0.71055 | 0.71057 | 0.71058 | 0.71059 | 0.71061 |  | 1 | 0.7888 | 0.10763 |  | 82966 | [7 empty] | 0.65 | 0.060437 |  | TRUE | 0.71044 | 0.71045 | 0.71046 | 0.71048 | 0.71049 | 0.7105 | 0.71051 | 0.71053 | 0.71054 | 0.71055 | 0.71057 | 0.71058 | 0.71059 | 0.71061 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
726 | FORT WILLIAM | 744 | CORRAN | 33/11 | 1 x 2.5 |  | 2020-02-16 18:38 | 1.3234 | 1 | 0 | 0 | 1.3234 | 1.3235 | 1.3235 | 1.3235 | 1.3235 | 1.3235 | 1.3236 | 1.3236 | 1.3236 | 1.3236 | 1.3237 | 1.3237 | 1.3237 | 1.3237 |  | 0.96974 | 0.72961 | 0.10763 |  | 82931 | [7 empty] | 1.33 | -0.0065719 |  | TRUE | 1.3234 | 1.3235 | 1.3235 | 1.3235 | 1.3235 | 1.3235 | 1.3236 | 1.3236 | 1.3236 | 1.3236 | 1.3237 | 1.3237 | 1.3237 | 1.3237 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
729 | FORT WILLIAM | 714 | GLENSANDA | 33/11 | 2 x 15 |  | 2019-09-27 15:25 | 6.253 | 1 | H | H | 6.253 | 6.4205 | 6.5924 | 6.769 | 6.9504 | 7.1365 | 7.3277 | 7.524 | 7.7256 | 7.9325 | 8.145 | 8.3632 | 8.5872 | 8.8172 |  | 1 | 0.99643 | 0.10763 |  | 82927 | [7 empty] | 6.6 | -0.34704 |  | TRUE | 6.253 | 6.4205 | 6.5924 | 6.769 | 6.9504 | 7.1365 | 7.3277 | 7.524 | 7.7256 | 7.9325 | 8.145 | 8.3632 | 8.5872 | 8.8172 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
735 | FORT WILLIAM | 724 | INVERLOCHY | 33/11 | 2 x 15 |  | 2019-11-20 13:56 | 10.068 | 1 | 0 | 0 | 10.068 | 10.0682 | 10.0684 | 10.0686 | 10.0688 | 10.0689 | 10.0691 | 10.0693 | 10.0695 | 10.0697 | 10.0699 | 10.07 | 10.0702 | 10.0704 |  | 0.77723 | 0.65527 | 0.10763 |  | 82956 | [7 empty] | 9.1 | 0.96803 |  | TRUE | 10.068 | 10.0682 | 10.0684 | 10.0686 | 10.0688 | 10.0689 | 10.0691 | 10.0693 | 10.0695 | 10.0697 | 10.0699 | 10.07 | 10.0702 | 10.0704 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
741 | FORT WILLIAM | 754 | KINLOCHMOIDART | 33/11 | 1 x 2 |  | No PI | 0.070235 | 1 | 0 | 0 | 0.070235 | 0.070236 | 0.070238 | 0.070239 | 0.07024 | 0.070242 | 0.070243 | 0.070244 | 0.070245 | 0.070247 | 0.070248 | 0.070249 | 0.070251 | 0.070252 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.10763 |  | 82974 | [7 empty] | 0.070235 | 0 |  | TRUE | 0.070235 | 0.070236 | 0.070238 | 0.070239 | 0.07024 | 0.070242 | 0.070243 | 0.070244 | 0.070245 | 0.070247 | 0.070248 | 0.070249 | 0.070251 | 0.070252 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
747 | FORT WILLIAM | 747 | LOCHALINE | 33/11 | 1 x 5 |  | 2019-04-03 14:20 | 1 | 1 | H | H | 1 | 1.0268 | 1.0543 | 1.0825 | 1.1115 | 1.1413 | 1.1719 | 1.2033 | 1.2355 | 1.2686 | 1.3026 | 1.3375 | 1.3733 | 1.4101 |  | 1 | 0.625 | 0.10763 |  | 82980 | [7 empty] | 0.86 | 0.14 |  | TRUE | 1 | 1.0268 | 1.0543 | 1.0825 | 1.1115 | 1.1413 | 1.1719 | 1.2033 | 1.2355 | 1.2686 | 1.3026 | 1.3375 | 1.3733 | 1.4101 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
750 | FORT WILLIAM | 731 | MALLAIG | 33/11 | 1 x 6.3 |  | 2019-12-08 03:44 | 1.7052 | 1 | 0 | 0 | 1.7052 | 1.7052 | 1.7052 | 1.7052 | 1.7053 | 1.7053 | 1.7053 | 1.7054 | 1.7054 | 1.7054 | 1.7055 | 1.7055 | 1.7055 | 1.7056 |  | 0.75419 | 0.77654 | 0.10763 |  | 82971 | [7 empty] | 1.5616 | 0.14358 |  | TRUE | 1.7052 | 1.7052 | 1.7052 | 1.7052 | 1.7053 | 1.7053 | 1.7053 | 1.7054 | 1.7054 | 1.7054 | 1.7055 | 1.7055 | 1.7055 | 1.7056 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
753 | FORT WILLIAM | 734 | PINEGROVE | 33/11 | 2 x 10 |  | 2019-12-01 13:21 | 6.4709 | 1 | 0 | 0 | 6.4709 | 6.471 | 6.4711 | 6.4713 | 6.4714 | 6.4715 | 6.4716 | 6.4717 | 6.4718 | 6.472 | 6.4721 | 6.4722 | 6.4723 | 6.4724 |  | 0.87924 | 0.7027 | 0.10763 |  | 82935 | [7 empty] | 6.3474 | 0.12352 |  | TRUE | 6.4709 | 6.471 | 6.4711 | 6.4713 | 6.4714 | 6.4715 | 6.4716 | 6.4717 | 6.4718 | 6.472 | 6.4721 | 6.4722 | 6.4723 | 6.4724 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
759 | FORT WILLIAM | 732 | RAHOY | 33/11 | 1 x 1 |  | No PI | 0.042141 | 1 | 0 | 0 | 0.042141 | 0.042142 | 0.042143 | 0.042143 | 0.042144 | 0.042145 | 0.042146 | 0.042147 | 0.042147 | 0.042148 | 0.042149 | 0.04215 | 0.04215 | 0.042151 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.10763 |  | 82905 | [7 empty] | 0.042141 | 0 |  | TRUE | 0.042141 | 0.042142 | 0.042143 | 0.042143 | 0.042144 | 0.042145 | 0.042146 | 0.042147 | 0.042147 | 0.042148 | 0.042149 | 0.04215 | 0.04215 | 0.042151 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
762 | FORT WILLIAM | 749 | SALEN 2 | 33/11 | 1 x 2.5 |  | 2019-04-06 13:25 | 2.8571 | 1 | H | H | 2.8571 | 2.9336 | 3.0122 | 3.0929 | 3.1758 | 3.2608 | 3.3482 | 3.4379 | 3.53 | 3.6245 | 3.7216 | 3.8213 | 3.9237 | 4.0288 |  | 1 | 0.65657 | 0.10763 |  | 82921 | [7 empty] | 3.3679 | -0.51085 |  | TRUE | 2.8571 | 2.9336 | 3.0122 | 3.0929 | 3.1758 | 3.2608 | 3.3482 | 3.4379 | 3.53 | 3.6245 | 3.7216 | 3.8213 | 3.9237 | 4.0288 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
768 | FORT WILLIAM | 751 | STRONTIAN | 33/11 | 1 x 2.5 |  | 2019-11-19 13:24 | 0.94492 | 1 | 0 | 0 | 0.94492 | 0.94494 | 0.94496 | 0.94497 | 0.94499 | 0.94501 | 0.94503 | 0.94504 | 0.94506 | 0.94508 | 0.94509 | 0.94511 | 0.94513 | 0.94515 |  | 0.83161 | 0.55465 | 0.10763 |  | 82919 | [7 empty] | 0.83 | 0.11492 |  | TRUE | 0.94492 | 0.94494 | 0.94496 | 0.94497 | 0.94499 | 0.94501 | 0.94503 | 0.94504 | 0.94506 | 0.94508 | 0.94509 | 0.94511 | 0.94513 | 0.94515 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
775 | FRASERBURGH | 853 |  | 132/33 | 2 x 45 |  | 2019-12-17 11:44 | 17.9867 | 1 |  | Diverse | 17.9867 | 17.987 | 17.9874 | 17.9877 | 17.988 | 17.9884 | 17.9887 | 17.989 | 17.9893 | 17.9897 | 17.99 | 17.9903 | 17.9907 | 17.991 | Diversity/Losses: 0.984 | 0.92047 | 0.77372 | 0.17184 |  | 14330 | [7 empty] | 19.4 | -1.4133 | TRUE |  | 17.696 | 17.6963 | 17.6966 | 17.697 | 17.6973 | 17.6976 | 17.6979 | 17.6983 | 17.6986 | 17.6989 | 17.6992 | 17.6996 | 17.6999 | 17.7002 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
780 | FRASERBURGH | 854 | FRASERBURGH | 33/11 | 2 x 40 |  | 2019-12-17 11:42 | 17.696 | 1 | 0 | 0 | 17.696 | 17.6963 | 17.6966 | 17.697 | 17.6973 | 17.6976 | 17.6979 | 17.6983 | 17.6986 | 17.6989 | 17.6992 | 17.6996 | 17.6999 | 17.7002 |  | 0.92088 | 0.78464 | 0.10763 |  | 83000 | [7 empty] | 19.09 | -1.394 |  | TRUE | 17.696 | 17.6963 | 17.6966 | 17.697 | 17.6973 | 17.6976 | 17.6979 | 17.6983 | 17.6986 | 17.6989 | 17.6992 | 17.6996 | 17.6999 | 17.7002 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
787 | GRUDIE BRIDGE | 526 |  | 132/33 | 2 x 90 |  | 2019-06-15 20:08 | 12.82 | 1 |  | Diverse | 12.82 | 12.8529 | 12.8868 | 12.9215 | 12.9572 | 12.9939 | 13.0315 | 13.0701 | 13.1097 | 13.1504 | 13.1922 | 13.2351 | 13.2791 | 13.3243 | Diversity/Losses: 0.761 | 0.58814 | 1 | 0.7137 |  | 14830 | [7 empty] | 9.9 | 2.92 | TRUE |  | 9.7589 | 9.784 | 9.8097 | 9.8362 | 9.8634 | 9.8912 | 9.9199 | 9.9493 | 9.9794 | 10.0104 | 10.0422 | 10.0749 | 10.1084 | 10.1428 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
792 | GRUDIE BRIDGE | 505 | ACHILTIBUIE | 33/11 | 1 x 1 |  | 2020-02-14 16:52 | 0.91987 | 1 | H | H | 0.91987 | 0.94451 | 0.96981 | 0.99579 | 1.0225 | 1.0499 | 1.078 | 1.1069 | 1.1365 | 1.167 | 1.1982 | 1.2303 | 1.2633 | 1.2971 |  | 0.88542 | 0.8834 | 0.10763 |  | 83335 | [7 empty] | 0.81 | 0.10987 |  | TRUE | 0.91987 | 0.94451 | 0.96981 | 0.99579 | 1.0225 | 1.0499 | 1.078 | 1.1069 | 1.1365 | 1.167 | 1.1982 | 1.2303 | 1.2633 | 1.2971 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
795 | GRUDIE BRIDGE | 504 | AULTBEA | 33/11 | 1 x 6 |  | 2019-04-03 11:11 | 1.6506 | 1 | 0 | 0 | 1.6506 | 1.6506 | 1.6507 | 1.6507 | 1.6507 | 1.6508 | 1.6508 | 1.6508 | 1.6508 | 1.6509 | 1.6509 | 1.6509 | 1.651 | 1.651 |  | 1 | 0.76972 | 0.10763 |  | 83310 | [7 empty] | 1.69 | -0.0394 |  | TRUE | 1.6506 | 1.6506 | 1.6507 | 1.6507 | 1.6507 | 1.6508 | 1.6508 | 1.6508 | 1.6508 | 1.6509 | 1.6509 | 1.6509 | 1.651 | 1.651 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
801 | GRUDIE BRIDGE | 518 | DRUMRUNIE | 33/11 | 1 x 0.2 |  | No PI | 0.32589 | 1 | 0 | 0 | 0.32589 | 0.3259 | 0.3259 | 0.32591 | 0.32592 | 0.32592 | 0.32593 | 0.32593 | 0.32594 | 0.32594 | 0.32595 | 0.32596 | 0.32596 | 0.32597 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.10763 |  | 83332 | [7 empty] | 0.32589 | 0 |  | TRUE | 0.32589 | 0.3259 | 0.3259 | 0.32591 | 0.32592 | 0.32592 | 0.32593 | 0.32593 | 0.32594 | 0.32594 | 0.32595 | 0.32596 | 0.32596 | 0.32597 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
807 | GRUDIE BRIDGE | 527 | INVERBROOM | 33/11 | 1 x 0.2 |  | No PI | 0.22194 | 1 | 0 | 0 | 0.22194 | 0.22195 | 0.22195 | 0.22196 | 0.22196 | 0.22196 | 0.22197 | 0.22197 | 0.22198 | 0.22198 | 0.22198 | 0.22199 | 0.22199 | 0.222 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.10763 |  | 83321 | [7 empty] | 0.21913 | 0.0028094 |  | TRUE | 0.22194 | 0.22195 | 0.22195 | 0.22196 | 0.22196 | 0.22196 | 0.22197 | 0.22197 | 0.22198 | 0.22198 | 0.22198 | 0.22199 | 0.22199 | 0.222 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
810 | GRUDIE BRIDGE | 531 | KERRY FALLS | 33/11 | 1 x 6 |  | 2019-05-05 20:00 | 1.8126 | 1 | 0 | 0 | 1.8126 | 1.8127 | 1.8127 | 1.8127 | 1.8128 | 1.8128 | 1.8128 | 1.8129 | 1.8129 | 1.8129 | 1.813 | 1.813 | 1.813 | 1.8131 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.11052 |  | 83308 | [7 empty] | 2.12 | -0.30736 |  | TRUE | 1.8126 | 1.8127 | 1.8127 | 1.8127 | 1.8128 | 1.8128 | 1.8128 | 1.8129 | 1.8129 | 1.8129 | 1.813 | 1.813 | 1.813 | 1.8131 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
813 | GRUDIE BRIDGE | 532 | KINLOCHEWE | 33/11 | 1 x 1 |  | No PI | 0.9243 | 1 | 0 | 0 | 0.9243 | 0.92431 | 0.92433 | 0.92435 | 0.92436 | 0.92438 | 0.9244 | 0.92441 | 0.92443 | 0.92445 | 0.92446 | 0.92448 | 0.9245 | 0.92451 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.10763 |  | 83347 | [7 empty] | 0.9243 | 0 |  | TRUE | 0.9243 | 0.92431 | 0.92433 | 0.92435 | 0.92436 | 0.92438 | 0.9244 | 0.92441 | 0.92443 | 0.92445 | 0.92446 | 0.92448 | 0.9245 | 0.92451 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
816 | GRUDIE BRIDGE | 507 | LETTEREWE | 33/11 | 1 x 0.1 |  | No PI | 0.011238 | 1 | H | H | 0.011238 | 0.011539 | 0.011848 | 0.012165 | 0.012491 | 0.012826 | 0.013169 | 0.013522 | 0.013884 | 0.014256 | 0.014638 | 0.01503 | 0.015433 | 0.015846 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.10763 |  | 83367 | [7 empty] | 0.011238 | 0 |  | TRUE | 0.011238 | 0.011539 | 0.011848 | 0.012165 | 0.012491 | 0.012826 | 0.013169 | 0.013522 | 0.013884 | 0.014256 | 0.014638 | 0.01503 | 0.015433 | 0.015846 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
822 | GRUDIE BRIDGE | 556 | LOCHINVER | 33/11 | 1 x 2.5 |  | 2019-04-07 20:09 | 1.5167 | 1 | 0 | 0 | 1.5167 | 1.5167 | 1.5168 | 1.5168 | 1.5168 | 1.5169 | 1.5169 | 1.5169 | 1.5169 | 1.517 | 1.517 | 1.517 | 1.517 | 1.5171 |  | 1 | 0.74233 | 0.10763 |  | 83340 | [7 empty] | 1.56 | -0.043286 |  | TRUE | 1.5167 | 1.5167 | 1.5168 | 1.5168 | 1.5168 | 1.5169 | 1.5169 | 1.5169 | 1.5169 | 1.517 | 1.517 | 1.517 | 1.517 | 1.5171 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
825 | GRUDIE BRIDGE | 564 | MINOR GRUDIE | 33/11 | 1 x 0.1 |  | No PI | 0.0056188 | 1 | 0 | 0 | 0.0056188 | 0.0056189 | 0.005619 | 0.0056191 | 0.0056192 | 0.0056193 | 0.0056194 | 0.0056195 | 0.0056196 | 0.0056197 | 0.0056198 | 0.0056199 | 0.00562 | 0.0056202 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.10763 |  | 83364 | [7 empty] | 0.0028094 | 0.0028094 |  | TRUE | 0.0056188 | 0.0056189 | 0.005619 | 0.0056191 | 0.0056192 | 0.0056193 | 0.0056194 | 0.0056195 | 0.0056196 | 0.0056197 | 0.0056198 | 0.0056199 | 0.00562 | 0.0056202 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
828 | GRUDIE BRIDGE | 549 | ULLAPOOL | 33/11 | 1 x 2.5 |  | 2019-04-07 11:07 | 2.3588 | 1 | 0 | 0 | 2.3588 | 2.3589 | 2.3589 | 2.3589 | 2.359 | 2.359 | 2.3591 | 2.3591 | 2.3592 | 2.3592 | 2.3592 | 2.3593 | 2.3593 | 2.3594 |  | 1 | 0.78284 | 0.10763 |  | 83324 | [7 empty] | 2.33 | 0.028817 |  | TRUE | 2.3588 | 2.3589 | 2.3589 | 2.3589 | 2.359 | 2.359 | 2.3591 | 2.3591 | 2.3592 | 2.3592 | 2.3592 | 2.3593 | 2.3593 | 2.3594 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
835 | HARRIS | 647 |  | 132/33 | 1 x 60 |  |  |  | 1 |  | Diverse | 1.5955 | 1.6008 | 1.6061 | 1.6114 | 1.6167 | 1.622 | 1.6274 | 1.6328 | 1.6383 | 1.6438 | 1.6493 | 1.6548 | 1.6604 | 1.666 |  | 0.93981 | 0.85131 | 0.7137 |  | 85652 | [7 empty] | 1.44 |  | TRUE |  | 1.5955 | 1.6008 | 1.6061 | 1.6114 | 1.6167 | 1.622 | 1.6274 | 1.6328 | 1.6383 | 1.6438 | 1.6493 | 1.6548 | 1.6604 | 1.666 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 13 | TRUE | 1.5955 | [13 empty] | 0.99998 | 1
840 | HARRIS | 658 | STOCKINISH | 33/11 | 1 x 1 |  | 2019-12-17 20:36 | 0.65201 | 1 | 0 | 0 | 0.652 | 0.65201 | 0.65203 | 0.65204 | 0.65205 | 0.65206 | 0.65207 | 0.65209 | 0.6521 | 0.65211 | 0.65212 | 0.65213 | 0.65215 | 0.65216 |  | 0.94382 | 0.92135 | 0.10763 |  | 85637 | [7 empty] | 0.79 | -0.13799 |  | TRUE | 0.65201 | 0.65203 | 0.65204 | 0.65205 | 0.65206 | 0.65207 | 0.65209 | 0.6521 | 0.65211 | 0.65212 | 0.65213 | 0.65214 | 0.65216 | 0.65217 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.99998 | 1
843 | HARRIS | 662 | TARBERT | 33/11 | 2 x 2.5 |  | 2020-02-12 18:44 | 0.94353 | 1 | L | L | 0.94351 | 0.94874 | 0.954 | 0.95928 | 0.9646 | 0.96994 | 0.97532 | 0.98072 | 0.98616 | 0.99162 | 0.99712 | 1.0026 | 1.0082 | 1.0138 |  | 0.86169 | 0.72559 | 0.10763 |  | 85639 | [7 empty] | 1.86 | -0.91647 |  | TRUE | 0.94353 | 0.94876 | 0.95401 | 0.9593 | 0.96462 | 0.96996 | 0.97534 | 0.98074 | 0.98618 | 0.99164 | 0.99714 | 1.0027 | 1.0082 | 1.0138 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.99998 | 1
850 | INVERNESS | 725 |  | 132/33 | 2 x 60 |  | 2019-11-19 16:52 | 63.2434 | 1 |  | Diverse | 63.2434 | 63.2445 | 63.2457 | 63.2468 | 63.248 | 63.2491 | 63.2503 | 63.2515 | 63.2526 | 63.2538 | 63.2549 | 63.2561 | 63.2572 | 63.2584 | Diversity/Losses: 1.121 | 0.94151 | 0.69668 | 0.16621 |  | 15130 | [7 empty] | 63.2 | 0.043368 | TRUE |  | 70.8737 | 70.875 | 70.8763 | 70.8776 | 70.8789 | 70.8802 | 70.8815 | 70.8828 | 70.8841 | 70.8854 | 70.8867 | 70.888 | 70.8893 | 70.8905 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.89234 | 1
855 | INVERNESS | 712 | CULLODEN | 33/11 | 2 x 15 |  | 2019-11-13 17:35 | 9.7425 | 1 | 0 | 0 | 8.6936 | 8.6937 | 8.6939 | 8.6941 | 8.6942 | 8.6944 | 8.6945 | 8.6947 | 8.6948 | 8.695 | 8.6952 | 8.6953 | 8.6955 | 8.6956 |  | 0.91235 | 0.73962 | 0.10763 |  | 83504 | [7 empty] | 9.34 | 0.40246 |  | TRUE | 9.7425 | 9.7426 | 9.7428 | 9.743 | 9.7432 | 9.7434 | 9.7435 | 9.7437 | 9.7439 | 9.7441 | 9.7442 | 9.7444 | 9.7446 | 9.7448 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.89234 | 1
858 | INVERNESS | 713 | DALNEIGH | 33/11 | 1 x 24 |  | 2019-12-16 17:36 | 8.9488 | 1 | 0 | 0 | 7.9854 | 7.9855 | 7.9857 | 7.9858 | 7.986 | 7.9861 | 7.9863 | 7.9864 | 7.9866 | 7.9867 | 7.9869 | 7.987 | 7.9872 | 7.9873 |  | 0.90325 | 0.74906 | 0.10763 |  | 83517 | [7 empty] | 8.88 | 0.068846 |  | TRUE | 8.9488 | 8.949 | 8.9492 | 8.9493 | 8.9495 | 8.9497 | 8.9498 | 8.95 | 8.9502 | 8.9503 | 8.9505 | 8.9506 | 8.9508 | 8.951 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.89234 | 1
861 | INVERNESS | 761 | ERROGIE | 33/11 | 1 x 1.5 |  | No PI | 0.20228 | 1 | 0 | 0 | 0.1805 | 0.1805 | 0.18051 | 0.18051 | 0.18051 | 0.18052 | 0.18052 | 0.18052 | 0.18053 | 0.18053 | 0.18053 | 0.18054 | 0.18054 | 0.18054 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.10763 |  | 83532 | [7 empty] | 0.19947 | 0.0028094 |  | TRUE | 0.20228 | 0.20228 | 0.20228 | 0.20229 | 0.20229 | 0.2023 | 0.2023 | 0.2023 | 0.20231 | 0.20231 | 0.20231 | 0.20232 | 0.20232 | 0.20233 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.89234 | 1
864 | INVERNESS | 718 | FOYERS | 33/11 | 1 x 2.5 |  | 2020-01-03 17:07 | 0.37467 | 1 | 0 | 0 | 0.33433 | 0.33434 | 0.33434 | 0.33435 | 0.33435 | 0.33436 | 0.33437 | 0.33437 | 0.33438 | 0.33438 | 0.33439 | 0.3344 | 0.3344 | 0.33441 |  | 0.80881 | 0.76288 | 0.10763 |  | 83535 | [7 empty] | 0.36 | 0.014667 |  | TRUE | 0.37467 | 0.37467 | 0.37468 | 0.37469 | 0.37469 | 0.3747 | 0.37471 | 0.37471 | 0.37472 | 0.37473 | 0.37474 | 0.37474 | 0.37475 | 0.37476 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.89234 | 1
867 | INVERNESS | 750 | HILTON | 33/11 | 2 x 24 |  | 2019-12-16 17:22 | 11.4281 | 1 | 0 | 0 | 10.1977 | 10.1979 | 10.1981 | 10.1983 | 10.1985 | 10.1986 | 10.1988 | 10.199 | 10.1992 | 10.1994 | 10.1996 | 10.1998 | 10.1999 | 10.2001 |  | 0.88987 | 0.72601 | 0.10763 |  | 83513 | [7 empty] | 11.11 | 0.31807 |  | TRUE | 11.4281 | 11.4283 | 11.4285 | 11.4287 | 11.4289 | 11.4291 | 11.4293 | 11.4295 | 11.4297 | 11.4299 | 11.4302 | 11.4304 | 11.4306 | 11.4308 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.89234 | 1
870 | INVERNESS | 757 | INVERARNIE | 33/11 | 1 x 2.5 |  | 2019-09-26 07:30 | 0.6902 | 1 | 0 | 0 | 0.61589 | 0.6159 | 0.61591 | 0.61592 | 0.61594 | 0.61595 | 0.61596 | 0.61597 | 0.61598 | 0.61599 | 0.616 | 0.61601 | 0.61603 | 0.61604 |  | 1 | 0.89585 | 0.10763 |  | 83528 | [7 empty] | 0.63 | 0.060198 |  | TRUE | 0.6902 | 0.69021 | 0.69022 | 0.69024 | 0.69025 | 0.69026 | 0.69027 | 0.69029 | 0.6903 | 0.69031 | 0.69032 | 0.69034 | 0.69035 | 0.69036 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.89234 | 1
873 | INVERNESS | 726 | INVERNESS 11 kV | 33/11 | 2 x 10 |  | 2019-11-26 15:05 | 8.389 | 1 | 0 | 0 | 7.4858 | 7.486 | 7.4861 | 7.4862 | 7.4864 | 7.4865 | 7.4866 | 7.4868 | 7.4869 | 7.4871 | 7.4872 | 7.4873 | 7.4875 | 7.4876 |  | 0.82745 | 0.66637 | 0.10763 |  | 83523 | [7 empty] | 7.32 | 1.069 |  | TRUE | 8.389 | 8.3891 | 8.3893 | 8.3895 | 8.3896 | 8.3898 | 8.3899 | 8.3901 | 8.3902 | 8.3904 | 8.3905 | 8.3907 | 8.3908 | 8.391 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.89234 | 1
876 | INVERNESS | 735 | RAIGMORE | 33/11 | 2 x 24 |  | 2019-10-31 13:04 | 14.4928 | 1 | 0 | 0 | 12.9325 | 12.9327 | 12.9329 | 12.9332 | 12.9334 | 12.9336 | 12.9339 | 12.9341 | 12.9343 | 12.9346 | 12.9348 | 12.935 | 12.9353 | 12.9355 |  | 1 | 0.87361 | 0.10763 |  | 83508 | [7 empty] | 14.6977 | -0.20492 |  | TRUE | 14.4928 | 14.493 | 14.4933 | 14.4936 | 14.4938 | 14.4941 | 14.4943 | 14.4946 | 14.4949 | 14.4951 | 14.4954 | 14.4957 | 14.4959 | 14.4962 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.89234 | 1
879 | INVERNESS | 741 | WATERLOO PLACE | 33/11 | 2 x 23 |  | 2019-11-26 12:21 | 16.6055 | 1 | 0 | 0 | 14.8177 | 14.818 | 14.8182 | 14.8185 | 14.8188 | 14.819 | 14.8193 | 14.8196 | 14.8199 | 14.8201 | 14.8204 | 14.8207 | 14.8209 | 14.8212 |  | 0.84303 | 0.72773 | 0.10763 |  | 83519 | [7 empty] | 14.52 | 2.0855 |  | TRUE | 16.6055 | 16.6058 | 16.6061 | 16.6064 | 16.6067 | 16.607 | 16.6073 | 16.6076 | 16.6079 | 16.6082 | 16.6085 | 16.6088 | 16.6091 | 16.6094 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.89234 | 1
891 | KEITH | 460 | ABERLOUR | 33/11 | 2 x 5 |  | 2019-11-19 10:38 | 5.0234 | 1 | 0 | 0 | 3.644 | 3.6441 | 3.6442 | 3.6442 | 3.6443 | 3.6444 | 3.6444 | 3.6445 | 3.6446 | 3.6446 | 3.6447 | 3.6448 | 3.6448 | 3.6449 |  | 0.89333 | 0.87556 | 0.10763 |  | 83612 | [7 empty] | 4.56 | 0.46341 |  | TRUE | 5.0234 | 5.0235 | 5.0236 | 5.0237 | 5.0238 | 5.0239 | 5.024 | 5.0241 | 5.0241 | 5.0242 | 5.0243 | 5.0244 | 5.0245 | 5.0246 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.72541 | 1
894 | KEITH | 462 | BUCKIE | 33/11 | 2 x 24 |  | 2019-11-14 16:30 | 13.081 | 1 | 0 | 0 | 9.4891 | 9.4893 | 9.4895 | 9.4896 | 9.4898 | 9.49 | 9.4902 | 9.4903 | 9.4905 | 9.4907 | 9.4908 | 9.491 | 9.4912 | 9.4914 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.44608 |  | 83645 | [7 empty] | 10.46 | 2.621 |  | TRUE | 13.081 | 13.0813 | 13.0815 | 13.0817 | 13.082 | 13.0822 | 13.0825 | 13.0827 | 13.0829 | 13.0832 | 13.0834 | 13.0837 | 13.0839 | 13.0841 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.72541 | 1
897 | KEITH | 469 | CULLEN | 33/11 | 1 x 15 |  | 2019-12-16 17:04 | 2.6047 | 1 | 0 | 0 | 1.8895 | 1.8895 | 1.8895 | 1.8896 | 1.8896 | 1.8896 | 1.8897 | 1.8897 | 1.8898 | 1.8898 | 1.8898 | 1.8899 | 1.8899 | 1.8899 |  | 0.86183 | 0.71663 | 0.10763 |  | 83641 | [7 empty] | 2.4 | 0.2047 |  | TRUE | 2.6047 | 2.6047 | 2.6048 | 2.6048 | 2.6049 | 2.6049 | 2.605 | 2.605 | 2.6051 | 2.6051 | 2.6052 | 2.6052 | 2.6053 | 2.6053 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.72541 | 1
900 | KEITH | 461 | DUFFTOWN | 33/11 | 2 x 5 |  | 2020-02-28 13:36 | 4.6004 | 1 | 0 | 0 | 3.3372 | 3.3372 | 3.3373 | 3.3374 | 3.3374 | 3.3375 | 3.3375 | 3.3376 | 3.3377 | 3.3377 | 3.3378 | 3.3378 | 3.3379 | 3.338 |  | 0.9466 | 0.8843 | 0.10763 |  | 83618 | [7 empty] | 4.72 | -0.11961 |  | TRUE | 4.6004 | 4.6005 | 4.6006 | 4.6006 | 4.6007 | 4.6008 | 4.6009 | 4.601 | 4.6011 | 4.6011 | 4.6012 | 4.6013 | 4.6014 | 4.6015 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.72541 | 1
903 | KEITH | 869 | HUNTLY | 33/11 | 2 x 15 |  | 2019-12-16 16:30 | 5.9826 | 1 | 0 | 0 | 4.3398 | 4.3399 | 4.34 | 4.3401 | 4.3401 | 4.3402 | 4.3403 | 4.3404 | 4.3404 | 4.3405 | 4.3406 | 4.3407 | 4.3408 | 4.3408 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.20461 |  | 83625 | [7 empty] | 5.97 | 0.012565 |  | TRUE | 5.9826 | 5.9827 | 5.9828 | 5.9829 | 5.983 | 5.9831 | 5.9832 | 5.9833 | 5.9834 | 5.9835 | 5.9837 | 5.9838 | 5.9839 | 5.984 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.72541 | 1
906 | KEITH | 871 | INSCH | 33/11 | 2 x 7 |  | 2020-01-09 17:30 | 6.2616 | 1 | 0 | 0 | 4.5422 | 4.5423 | 4.5424 | 4.5425 | 4.5426 | 4.5427 | 4.5427 | 4.5428 | 4.5429 | 4.543 | 4.5431 | 4.5432 | 4.5432 | 4.5433 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.032256 |  | 83630 | [7 empty] | 6.23 | 0.031622 |  | TRUE | 6.2616 | 6.2617 | 6.2619 | 6.262 | 6.2621 | 6.2622 | 6.2623 | 6.2624 | 6.2625 | 6.2627 | 6.2628 | 6.2629 | 6.263 | 6.2631 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.72541 | 1
909 | KEITH | 464 | KEITH | 33/11 | 2 x 15 |  | 2019-12-16 16:49 | 6.6533 | 1 | L | L | 4.8264 | 4.8532 | 4.88 | 4.9071 | 4.9343 | 4.9616 | 4.9891 | 5.0168 | 5.0446 | 5.0725 | 5.1006 | 5.1289 | 5.1573 | 5.1859 |  | 0.87919 | 0.78943 | 0.10763 |  | 83602 | [7 empty] | 6.74 | -0.086656 |  | TRUE | 6.6533 | 6.6902 | 6.7273 | 6.7646 | 6.8021 | 6.8398 | 6.8777 | 6.9158 | 6.9541 | 6.9926 | 7.0314 | 7.0704 | 7.1095 | 7.1489 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.72541 | 1
912 | KEITH | 465 | LIMEHILLOCKS | 33/11 | 1 x 2.5 |  | 2019-12-25 12:30 | 1.426 | 1 | 0 | 0 | 1.0345 | 1.0345 | 1.0345 | 1.0345 | 1.0345 | 1.0346 | 1.0346 | 1.0346 | 1.0346 | 1.0346 | 1.0347 | 1.0347 | 1.0347 | 1.0347 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.14379 |  | 83651 | [7 empty] | 1.39 | 0.036048 |  | TRUE | 1.426 | 1.4261 | 1.4261 | 1.4261 | 1.4262 | 1.4262 | 1.4262 | 1.4262 | 1.4263 | 1.4263 | 1.4263 | 1.4263 | 1.4264 | 1.4264 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.72541 | 1
915 | KEITH | 401 | MARNOCH | 33/11 | 1 x 5 |  | 2020-03-12 11:30 | 2.796 | 1 | L | L | 2.0283 | 2.0395 | 2.0508 | 2.0622 | 2.0736 | 2.0851 | 2.0967 | 2.1083 | 2.12 | 2.1317 | 2.1435 | 2.1554 | 2.1673 | 2.1794 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.17881 |  | 83653 | [7 empty] | 2.7909 | 0.005186 |  | TRUE | 2.796 | 2.8115 | 2.8271 | 2.8428 | 2.8585 | 2.8744 | 2.8903 | 2.9063 | 2.9224 | 2.9386 | 2.9549 | 2.9713 | 2.9878 | 3.0043 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.72541 | 1
918 | KEITH | 459 | ROTHES | 33/11 | 2 x 5 |  | 2019-11-13 20:21 | 5.3057 | 1 | 0 | 0 | 3.8488 | 3.8489 | 3.849 | 3.849 | 3.8491 | 3.8492 | 3.8492 | 3.8493 | 3.8494 | 3.8494 | 3.8495 | 3.8496 | 3.8497 | 3.8497 |  | 0.92494 | 0.76535 | 0.10763 |  | 83605 | [7 empty] | 4.092 | 1.2137 |  | TRUE | 5.3057 | 5.3058 | 5.3059 | 5.306 | 5.3061 | 5.3062 | 5.3063 | 5.3064 | 5.3065 | 5.3066 | 5.3067 | 5.3068 | 5.3069 | 5.307 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.72541 | 1
925 | KILLIN | 214 |  | 132/33 | 2 x 45 |  | 2020-02-22 16:10 | 31.5833 | 1 |  | Diverse | 31.5833 | 32.1248 | 32.6785 | 33.2447 | 33.8238 | 34.4159 | 35.0216 | 35.6409 | 36.2744 | 36.9224 | 37.5851 | 38.2631 | 38.9565 | 39.6659 | Diversity/Losses: 0.097 | 0.87937 | 0.85254 | 0.7137 |  | 15630 | [7 empty] | 4 | 27.5833 | TRUE |  | 3.0577 | 3.1101 | 3.1637 | 3.2185 | 3.2746 | 3.3319 | 3.3905 | 3.4505 | 3.5118 | 3.5746 | 3.6387 | 3.7043 | 3.7715 | 3.8402 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
930 | KILLIN | 269 | CASHLIE | 33/11 | 1 x 1 |  | No PI | 0.20509 | 1 | 0 | 0 | 0.20509 | 0.20509 | 0.20509 | 0.2051 | 0.2051 | 0.20511 | 0.20511 | 0.20511 | 0.20512 | 0.20512 | 0.20512 | 0.20513 | 0.20513 | 0.20514 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.10763 |  | 83724 | [7 empty] | 0.20509 | 0 |  | TRUE | 0.20509 | 0.20509 | 0.20509 | 0.2051 | 0.2051 | 0.20511 | 0.20511 | 0.20511 | 0.20512 | 0.20512 | 0.20512 | 0.20513 | 0.20513 | 0.20514 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
933 | KILLIN | 140 | CHAORACH | 33/11 | 1 x 4 |  | 2019-12-10 08:30 | 0.26588 | 1 | ? | 0 | 0.26588 | 0.26588 | 0.26589 | 0.26589 | 0.2659 | 0.2659 | 0.26591 | 0.26591 | 0.26592 | 0.26592 | 0.26593 | 0.26593 | 0.26594 | 0.26594 |  | 0.39233 | 0.19295 | 0.10763 |  | 83751 | [7 empty] | 0.12826 | 0.13762 |  | TRUE | 0.26588 | 0.26588 | 0.26589 | 0.26589 | 0.2659 | 0.2659 | 0.26591 | 0.26591 | 0.26592 | 0.26592 | 0.26593 | 0.26593 | 0.26594 | 0.26594 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
936 | KILLIN | 219 | KILLIN TOWN | 33/11 | 1 x 2.5 |  | 2019-11-19 03:02 | 1.2345 | 1 | M | M | 1.2345 | 1.2513 | 1.2684 | 1.2856 | 1.3031 | 1.3208 | 1.3388 | 1.357 | 1.3755 | 1.3942 | 1.4132 | 1.4324 | 1.4519 | 1.4716 |  | 0.80837 | 0.48502 | 0.10763 |  | 83715 | [7 empty] | 1.21 | 0.02454 |  | TRUE | 1.2345 | 1.2513 | 1.2684 | 1.2856 | 1.3031 | 1.3208 | 1.3388 | 1.357 | 1.3755 | 1.3942 | 1.4132 | 1.4324 | 1.4519 | 1.4716 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
939 | KILLIN | 221 | LUBNAIG | 33/11 | 1 x 0.2 |  | No PI | 0.022475 | 1 | 0 | 0 | 0.022475 | 0.022476 | 0.022476 | 0.022476 | 0.022477 | 0.022477 | 0.022478 | 0.022478 | 0.022479 | 0.022479 | 0.022479 | 0.02248 | 0.02248 | 0.022481 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.10763 |  | 83706 | [7 empty] | 0.019666 | 0.0028094 |  | TRUE | 0.022475 | 0.022476 | 0.022476 | 0.022476 | 0.022477 | 0.022477 | 0.022478 | 0.022478 | 0.022479 | 0.022479 | 0.022479 | 0.02248 | 0.02248 | 0.022481 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
942 | KILLIN | 217 | LOCHEARNHEAD | 33/11 | 1 x 4 |  | 2019-12-01 09:00 | 1.3297 | 1 | H | H | 1.3297 | 1.3653 | 1.4019 | 1.4394 | 1.478 | 1.5176 | 1.5582 | 1.6 | 1.6428 | 1.6868 | 1.732 | 1.7784 | 1.8261 | 1.875 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.24604 |  | 83712 | [7 empty] | 1.7 | -0.37031 |  | TRUE | 1.3297 | 1.3653 | 1.4019 | 1.4394 | 1.478 | 1.5176 | 1.5582 | 1.6 | 1.6428 | 1.6868 | 1.732 | 1.7784 | 1.8261 | 1.875 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
949 | KINLOCHLEVEN | 729 |  | 132/33 | 1 x 45 |  | 2020-02-29 02:14 | 33.6174 | 1 |  | Diverse | 33.6174 | 33.618 | 33.6187 | 33.6193 | 33.6199 | 33.6205 | 33.6211 | 33.6217 | 33.6223 | 33.623 | 33.6236 | 33.6242 | 33.6248 | 33.6254 | Diversity/Losses: 0.096 | 0.98337 | 0.98447 | 0.54105 |  | 21630 | [7 empty] | 3.4 | 30.2174 | TRUE |  | 3.239 | 3.2391 | 3.2391 | 3.2392 | 3.2392 | 3.2393 | 3.2394 | 3.2394 | 3.2395 | 3.2395 | 3.2396 | 3.2397 | 3.2397 | 3.2398 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
954 | KINLOCHLEVEN | 330 | GLENCOE | 33/11 | 1 x 6.9 |  | 2020-02-29 18:50 | 2.0151 | 1 | 0 | 0 | 2.0151 | 2.0152 | 2.0152 | 2.0153 | 2.0153 | 2.0153 | 2.0154 | 2.0154 | 2.0154 | 2.0155 | 2.0155 | 2.0156 | 2.0156 | 2.0156 |  | 0.90226 | 0.67669 | 0.10763 |  | 86607 | [7 empty] | 2.11 | -0.09485 |  | TRUE | 2.0151 | 2.0152 | 2.0152 | 2.0153 | 2.0153 | 2.0153 | 2.0154 | 2.0154 | 2.0154 | 2.0155 | 2.0155 | 2.0156 | 2.0156 | 2.0156 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
957 | KINLOCHLEVEN | 729 | KINLOCHLEVEN | 33/11 | 2 x 2.5 |  | 2020-02-13 03:06 | 1.2239 | 1 | 0 | 0 | 1.2239 | 1.2239 | 1.2239 | 1.2239 | 1.2239 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.2241 | 1.2241 | 1.2241 | 1.2241 | 1.2241 |  | 0.90187 | 0.72645 | 0.10763 |  | 86601 | 86602 | [6 empty] | 1.31 | -0.086149 |  | TRUE | 1.2239 | 1.2239 | 1.2239 | 1.2239 | 1.2239 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.2241 | 1.2241 | 1.2241 | 1.2241 | 1.2241 | 0.999 | 0.666 | 0.333 | [6 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
964 | KINTORE | 887 |  | 132/33 | 2 x 60 |  | 2019-11-13 17:20 | 65.1126 | 1 |  | Diverse | 65.1126 | 65.6114 | 65.625 | 65.6386 | 65.6524 | 65.6662 | 65.68 | 65.694 | 65.708 | 65.7221 | 65.7362 | 65.7504 | 65.7647 | 65.7791 | Diversity/Losses: 1.003 | 0.94055 | 0.70367 | 0.7137 |  | 15830 | [7 empty] | 67.2 | -2.0874 | TRUE |  | 65.3379 | 65.8384 | 65.852 | 65.8657 | 65.8795 | 65.8934 | 65.9073 | 65.9213 | 65.9353 | 65.9494 | 65.9636 | 65.9779 | 65.9923 | 66.0067 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.99655 | 1
969 | KINTORE | 810 | BANCHORY | 33/11 | 2 x 14 |  | 2019-11-19 16:40 | 9.2841 | 1 | 0 | 0 | 9.2521 | 9.2523 | 9.2525 | 9.2526 | 9.2528 | 9.253 | 9.2531 | 9.2533 | 9.2535 | 9.2536 | 9.2538 | 9.254 | 9.2541 | 9.2543 |  | 0.88164 | 0.73476 | 0.10763 |  | 83818 | [7 empty] | 9.44 | -0.15588 |  | TRUE | 9.2841 | 9.2843 | 9.2845 | 9.2846 | 9.2848 | 9.285 | 9.2851 | 9.2853 | 9.2855 | 9.2856 | 9.2858 | 9.286 | 9.2862 | 9.2863 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.99655 | 1
972 | KINTORE | 856 | FYVIE | 33/11 | 1 x 6 |  | 2019-10-31 07:13 | 4.3666 | 1 | 0 | 0 | 4.3516 | 4.3517 | 4.3517 | 4.3518 | 4.3519 | 4.352 | 4.3521 | 4.3521 | 4.3522 | 4.3523 | 4.3524 | 4.3525 | 4.3525 | 4.3526 |  | 1 | 0.85522 | 0.10763 |  | 83852 | [7 empty] | 3.9 | 0.46665 |  | TRUE | 4.3666 | 4.3667 | 4.3668 | 4.3669 | 4.367 | 4.367 | 4.3671 | 4.3672 | 4.3673 | 4.3674 | 4.3674 | 4.3675 | 4.3676 | 4.3677 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.99655 | 1
975 | KINTORE | 875 | INVERURIE | 33/11 | 2 x 15 |  | 2019-12-16 16:54 | 13.6242 | 1 | 0 | 0 | 13.5772 | 13.5775 | 13.5777 | 13.578 | 13.5782 | 13.5785 | 13.5787 | 13.579 | 13.5792 | 13.5795 | 13.5797 | 13.58 | 13.5802 | 13.5805 |  | 0.8284 | 0.73261 | 0.10763 |  | 83837 | [7 empty] | 13.77 | -0.14579 |  | TRUE | 13.6242 | 13.6245 | 13.6247 | 13.625 | 13.6252 | 13.6255 | 13.6257 | 13.6259 | 13.6262 | 13.6264 | 13.6267 | 13.6269 | 13.6272 | 13.6274 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.99655 | 1
978 | KINTORE | 881 | KEMNAY | 33/11 | 2 x 15 |  | 2020-01-13 17:17 | 3.803 | 1 | 0 | 0 | 3.7899 | 3.79 | 3.79 | 3.7901 | 3.7902 | 3.7902 | 3.7903 | 3.7904 | 3.7904 | 3.7905 | 3.7906 | 3.7907 | 3.7907 | 3.7908 |  | 0.83562 | 0.7182 | 0.10763 |  | 83830 | [7 empty] | 2.12 | 1.683 |  | TRUE | 3.803 | 3.8031 | 3.8031 | 3.8032 | 3.8033 | 3.8034 | 3.8034 | 3.8035 | 3.8036 | 3.8036 | 3.8037 | 3.8038 | 3.8038 | 3.8039 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.99655 | 1
981 | KINTORE | 903 | METHLICK | 33/11 | 1 x 5 |  | 2019-12-24 16:30 | 1.976 | 1 | 0 | 0 | 1.9691 | 2.4545 | 2.4545 | 2.4545 | 2.4546 | 2.4546 | 2.4546 | 2.4547 | 2.4547 | 2.4548 | 2.4548 | 2.4548 | 2.4549 | 2.4549 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.14039 |  | 83849 | [7 empty] | 1.907 | 0.068929 |  | TRUE | 1.976 | 2.463 | 2.463 | 2.463 | 2.4631 | 2.4631 | 2.4631 | 2.4632 | 2.4632 | 2.4632 | 2.4633 | 2.4633 | 2.4634 | 2.4634 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.99655 | 1
984 | KINTORE | 907 | MIDMAR | 33/11 | 1 x 5 |  | 2020-03-23 12:29 | 2.6134 | 1 | 0 | 0 | 2.6044 | 2.6044 | 2.6045 | 2.6045 | 2.6046 | 2.6046 | 2.6046 | 2.6047 | 2.6047 | 2.6048 | 2.6048 | 2.6049 | 2.6049 | 2.605 |  | 0.85444 | 0.77068 | 0.10763 |  | 83825 | [7 empty] | 2.5991 | 0.014303 |  | TRUE | 2.6134 | 2.6134 | 2.6135 | 2.6135 | 2.6136 | 2.6136 | 2.6137 | 2.6137 | 2.6138 | 2.6138 | 2.6138 | 2.6139 | 2.6139 | 2.614 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.99655 | 1
987 | KINTORE | 921 | OLDMELDRUM | 33/11 | 2 x 8 |  | 2020-01-13 18:30 | 4.5255 | 1 | 0 | 0 | 4.5099 | 4.51 | 4.5101 | 4.5101 | 4.5102 | 4.5103 | 4.5104 | 4.5105 | 4.5106 | 4.5106 | 4.5107 | 4.5108 | 4.5109 | 4.511 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.1791 |  | 83845 | [7 empty] | 4.516 | 0.0094702 |  | TRUE | 4.5255 | 4.5256 | 4.5257 | 4.5258 | 4.5258 | 4.5259 | 4.526 | 4.5261 | 4.5262 | 4.5262 | 4.5263 | 4.5264 | 4.5265 | 4.5266 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.99655 | 1
990 | KINTORE | 923 | PARK | 33/11 | 1 x 6 |  | 2019-11-11 08:03 | 2.2405 | 1 | L | L | 2.2328 | 2.2452 | 2.2576 | 2.2701 | 2.2827 | 2.2953 | 2.3081 | 2.3209 | 2.3337 | 2.3467 | 2.3597 | 2.3727 | 2.3859 | 2.3991 |  | 0.85714 | 0.67347 | 0.10763 |  | 85103 | [7 empty] | 2.3678 | -0.1273 |  | TRUE | 2.2405 | 2.2529 | 2.2654 | 2.278 | 2.2906 | 2.3033 | 2.3161 | 2.3289 | 2.3418 | 2.3548 | 2.3678 | 2.3809 | 2.3941 | 2.4074 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.99655 | 1
993 | KINTORE | 941 | SKENE | 33/11 | 2 x 30 |  | 2020-01-10 08:12 | 13.52 | 1 | 0 | 0 | 13.4734 | 13.4736 | 13.4739 | 13.4741 | 13.4744 | 13.4746 | 13.4749 | 13.4751 | 13.4754 | 13.4756 | 13.4758 | 13.4761 | 13.4763 | 13.4766 |  | 0.86509 | 0.74438 | 0.10763 |  | 83836 | [7 empty] | 13.77 | -0.25 |  | TRUE | 13.52 | 13.5202 | 13.5205 | 13.5207 | 13.521 | 13.5212 | 13.5215 | 13.5217 | 13.522 | 13.5222 | 13.5225 | 13.5227 | 13.523 | 13.5232 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.99655 | 1
996 | KINTORE | 962 | TORRYBURN | 33/11 | 2 x 24 |  | 2019-11-19 16:30 | 9.3845 | 1 | 0 | 0 | 9.3522 | 9.3523 | 9.3525 | 9.3527 | 9.3528 | 9.353 | 9.3532 | 9.3534 | 9.3535 | 9.3537 | 9.3539 | 9.354 | 9.3542 | 9.3544 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.25308 |  | 83801 | 83807 | [6 empty] | 9.07 | 0.31452 |  | TRUE | 9.3845 | 9.3847 | 9.3849 | 9.385 | 9.3852 | 9.3854 | 9.3856 | 9.3857 | 9.3859 | 9.3861 | 9.3862 | 9.3864 | 9.3866 | 9.3868 | 1 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.99655 | 1
1003 | LAIRG | 534 |  | 132/33 | 1 x 90 |  | 2019-08-14 09:06 | 5.2609 | 1 |  | Diverse | 5.2609 | 5.261 | 5.2611 | 5.2612 | 5.2613 | 5.2614 | 5.2615 | 5.2616 | 5.2617 | 5.2618 | 5.2619 | 5.262 | 5.2621 | 5.2622 | Diversity/Losses: 0.366 | 0.88994 | 1 | 0.7137 |  | 16230 | [7 empty] | 1.9 | 3.3609 | TRUE |  | 1.9236 | 1.9237 | 1.9237 | 1.9237 | 1.9238 | 1.9238 | 1.9238 | 1.9239 | 1.9239 | 1.9239 | 1.924 | 1.924 | 1.924 | 1.9241 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
1008 | LAIRG | 534 | LAIRG | 33/11 | 1 x 2.5 |  | 2019-12-24 20:06 | 1.2241 | 1 | ? | 0 | 1.2241 | 1.2241 | 1.2241 | 1.2241 | 1.2242 | 1.2242 | 1.2242 | 1.2242 | 1.2243 | 1.2243 | 1.2243 | 1.2243 | 1.2243 | 1.2244 |  | 0.86488 | 0.63398 | 0.10763 |  | 83909 | [7 empty] | 1.13 |  |  | TRUE | 1.2241 | 1.2241 | 1.2241 | 1.2241 | 1.2242 | 1.2242 | 1.2242 | 1.2242 | 1.2243 | 1.2243 | 1.2243 | 1.2243 | 1.2243 | 1.2244 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
1011 | LAIRG | 540 | TORBOLL | 33/11 | 1 x 0.1 |  | No PI | 0.016856 | 1 | 0 | 0 | 0.016856 | 0.016857 | 0.016857 | 0.016857 | 0.016858 | 0.016858 | 0.016858 | 0.016859 | 0.016859 | 0.016859 | 0.01686 | 0.01686 | 0.01686 | 0.01686 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.10763 |  | 83902 | [7 empty] | 0.016856 | 0 |  | TRUE | 0.016856 | 0.016857 | 0.016857 | 0.016857 | 0.016858 | 0.016858 | 0.016858 | 0.016859 | 0.016859 | 0.016859 | 0.01686 | 0.01686 | 0.01686 | 0.01686 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
1014 | LAIRG | 548 | TRESSADY | 33/11 | 1 x 0.5 |  | No PI | 0.68269 | 1 | 0 | 0 | 0.68269 | 0.6827 | 0.68271 | 0.68272 | 0.68274 | 0.68275 | 0.68276 | 0.68277 | 0.68279 | 0.6828 | 0.68281 | 0.68282 | 0.68284 | 0.68285 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.10763 |  | 83905 | [7 empty] | 0.6855 | -0.0028094 |  | TRUE | 0.68269 | 0.6827 | 0.68271 | 0.68272 | 0.68274 | 0.68275 | 0.68276 | 0.68277 | 0.68279 | 0.6828 | 0.68281 | 0.68282 | 0.68284 | 0.68285 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
1021 | ARDMORE | 665 |  | 33 |  |  | 2019-12-11 13:22 | 32.2136 | 1 |  | Diverse | 32.2136 | 32.2568 | 32.3003 | 32.344 | 32.388 | 32.4322 | 32.4766 | 32.5213 | 32.5663 | 32.6114 | 32.6569 | 32.7025 | 32.7485 | 32.7947 | Diversity/Losses: 0.278 | 0.89896 | 0.78512 | 0.7137 |  | 84001 | [7 empty] | 6.87 | 25.3436 | TRUE |  | 8.9685 | 8.9805 | 8.9927 | 9.0048 | 9.0171 | 9.0294 | 9.0417 | 9.0542 | 9.0667 | 9.0793 | 9.0919 | 9.1046 | 9.1174 | 9.1303 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
1026 | ARDMORE | 671 | AIRD | 33/11 | 2 x 8 |  | 2020-01-14 13:09 | 2.4928 | 1 | 0 | 0 | 2.4928 | 2.4929 | 2.4929 | 2.4929 | 2.493 | 2.493 | 2.4931 | 2.4931 | 2.4932 | 2.4932 | 2.4933 | 2.4933 | 2.4934 | 2.4934 |  | 0.86058 | 0.71669 | 0.10763 |  | 84009 | 84010 | [6 empty] | 2.58 | -0.087191 |  | TRUE | 2.4928 | 2.4929 | 2.4929 | 2.4929 | 2.493 | 2.493 | 2.4931 | 2.4931 | 2.4932 | 2.4932 | 2.4933 | 2.4933 | 2.4934 | 2.4934 | 1 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
1029 | ARDMORE | 653 | CLACHAN | 33/11 | 1 x 2.5 |  | 2020-02-24 18:52 | 2.1501 | 1 | L | L | 2.1501 | 2.162 | 2.174 | 2.186 | 2.1981 | 2.2103 | 2.2225 | 2.2349 | 2.2472 | 2.2597 | 2.2722 | 2.2848 | 2.2975 | 2.3102 |  | 0.9037 | 0.75406 | 0.10763 |  | 84013 | [7 empty] | 2.16 | -0.0099451 |  | TRUE | 2.1501 | 2.162 | 2.174 | 2.186 | 2.1981 | 2.2103 | 2.2225 | 2.2349 | 2.2472 | 2.2597 | 2.2722 | 2.2848 | 2.2975 | 2.3102 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
1032 | ARDMORE | 644 | DRIMORE | 33/11 | 1 x 2.5 |  | 2020-03-05 19:07 | 1.0403 | 1 | 0 | 0 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0404 | 1.0404 | 1.0404 | 1.0404 | 1.0404 | 1.0405 | 1.0405 | 1.0405 |  | 0.87417 | 0.7208 | 0.10763 |  | 84005 | [7 empty] | 1.07 | -0.02975 |  | TRUE | 1.0403 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0404 | 1.0404 | 1.0404 | 1.0404 | 1.0404 | 1.0405 | 1.0405 | 1.0405 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
1035 | ARDMORE | 665 | LOCH CARNAN | 33/11 | 3 x 6.5 |  | No PI | 0.50569 | 1 | 0 | 0 | 0.50569 | 0.5057 | 0.50571 | 0.50572 | 0.50573 | 0.50574 | 0.50575 | 0.50576 | 0.50577 | 0.50578 | 0.50579 | 0.5058 | 0.5058 | 0.50581 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.10763 |  | 84018 | [7 empty] | 0.50288 | 0.0028094 |  | TRUE | 0.50569 | 0.5057 | 0.50571 | 0.50572 | 0.50573 | 0.50574 | 0.50575 | 0.50576 | 0.50577 | 0.50578 | 0.50579 | 0.5058 | 0.5058 | 0.50581 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
1038 | ARDMORE | 660 | POLLACHAR | 33/11 | 2 x 3.9 |  | 2020-02-16 21:08 | 2.7797 | 1 | 0 | 0 | 2.7797 | 2.7798 | 2.7798 | 2.7799 | 2.7799 | 2.78 | 2.78 | 2.7801 | 2.7801 | 2.7802 | 2.7802 | 2.7803 | 2.7803 | 2.7804 |  | 0.94585 | 0.73005 | 0.10763 |  | 84017 | [7 empty] | 2.3493 | 0.43036 |  | TRUE | 2.7797 | 2.7798 | 2.7798 | 2.7799 | 2.7799 | 2.78 | 2.78 | 2.7801 | 2.7801 | 2.7802 | 2.7802 | 2.7803 | 2.7803 | 2.7804 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
1045 | LUNANHEAD | 81 |  | 132/33 | 1 x 90 |  | 2019-11-19 16:41 | 31.4618 | 1 |  | Diverse | 31.4618 | 31.5454 | 31.6313 | 31.7194 | 31.81 | 31.9029 | 31.9983 | 32.0962 | 32.1968 | 32.3 | 32.406 | 32.5148 | 32.6265 | 32.7412 | Diversity/Losses: 1.026 | 0.9091 | 0.72202 | 0.27686 |  | 17130 | [7 empty] | 62.2 | -30.7382 | TRUE |  | 32.2655 | 32.3513 | 32.4393 | 32.5298 | 32.6226 | 32.7179 | 32.8157 | 32.9161 | 33.0193 | 33.1251 | 33.2338 | 33.3454 | 33.46 | 33.5776 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.97509 | 1
1050 | LUNANHEAD | 89 | FRIOCKHEIM | 33/11 | 1 x 5 |  | 2019-12-18 18:12 | 3.1827 | 1 | H | H | 3.1034 | 3.1865 | 3.2719 | 3.3596 | 3.4495 | 3.5419 | 3.6368 | 3.7343 | 3.8343 | 3.937 | 4.0425 | 4.1507 | 4.2619 | 4.3761 |  | 0.89735 | 0.73569 | 0.10763 |  | 84113 | [7 empty] | 4.403 | -1.2203 |  | TRUE | 3.1827 | 3.2679 | 3.3555 | 3.4454 | 3.5377 | 3.6324 | 3.7297 | 3.8296 | 3.9322 | 4.0376 | 4.1457 | 4.2568 | 4.3708 | 4.4879 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.97509 | 1
1053 | LUNANHEAD | 87 | INVERARITY | 33/11 | 1 x 2.5 |  | 2020-03-05 18:12 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0.58505 | 0.58506 | 0.58508 | 0.58509 | 0.5851 | 0.58511 | 0.58512 | 0.58513 | 0.58514 | 0.58515 | 0.58516 | 0.58517 | 0.58518 | 0.58519 |  | 0.93333 | 0.6 | 0.10763 |  | 84112 | [7 empty] | 0.65 | -0.05 |  | TRUE | 0.6 | 0.60001 | 0.60002 | 0.60003 | 0.60004 | 0.60005 | 0.60007 | 0.60008 | 0.60009 | 0.6001 | 0.60011 | 0.60012 | 0.60013 | 0.60014 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.97509 | 1
1056 | LUNANHEAD | 83 | LOCHSIDE | 33/11 | 2 x 24 |  | 2019-11-19 16:36 | 14.9459 | 1 | 0 | 0 | 14.5736 | 14.5739 | 14.5741 | 14.5744 | 14.5747 | 14.5749 | 14.5752 | 14.5755 | 14.5757 | 14.576 | 14.5763 | 14.5765 | 14.5768 | 14.5771 |  | 0.96041 | 0.82508 | 0.10763 |  | 84105 | [7 empty] | 14.24 | 0.70591 |  | TRUE | 14.9459 | 14.9462 | 14.9465 | 14.9467 | 14.947 | 14.9473 | 14.9475 | 14.9478 | 14.9481 | 14.9484 | 14.9486 | 14.9489 | 14.9492 | 14.9495 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.97509 | 1
1059 | LUNANHEAD | 82 | LUNANHEAD | 33/11 | 2 x 15 |  | 2019-12-09 16:30 | 7.2255 | 1 | 0 | 0 | 7.0456 | 7.0457 | 7.0458 | 7.0459 | 7.0461 | 7.0462 | 7.0463 | 7.0465 | 7.0466 | 7.0467 | 7.0468 | 7.047 | 7.0471 | 7.0472 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.1591 |  | 84101 | [7 empty] | 7.22 | 0.0055454 |  | TRUE | 7.2255 | 7.2257 | 7.2258 | 7.2259 | 7.2261 | 7.2262 | 7.2263 | 7.2265 | 7.2266 | 7.2267 | 7.2269 | 7.227 | 7.2271 | 7.2273 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.97509 | 1
1062 | LUNANHEAD | 84 | MARYTON | 33/11 | 2 x 15 |  | 2019-11-19 17:00 | 6.3113 | 1 | 0 | 0 | 6.1541 | 6.1542 | 6.1543 | 6.1545 | 6.1546 | 6.1547 | 6.1548 | 6.1549 | 6.155 | 6.1551 | 6.1552 | 6.1553 | 6.1555 | 6.1556 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.15535 |  | 84109 | [7 empty] | 6.3 | 0.011327 |  | TRUE | 6.3113 | 6.3114 | 6.3116 | 6.3117 | 6.3118 | 6.3119 | 6.312 | 6.3121 | 6.3122 | 6.3124 | 6.3125 | 6.3126 | 6.3127 | 6.3128 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.97509 | 1
1069 | LYNDHURST | 11 |  | 132/33 | 2 x 60 |  | 2019-11-19 16:28 | 22.7396 | 1 |  | Diverse | 22.7396 | 22.74 | 22.7404 | 22.7408 | 22.7413 | 22.7417 | 22.7421 | 22.7425 | 22.7429 | 22.7433 | 22.7438 | 22.7442 | 22.7446 | 22.745 | Diversity/Losses: 1.106 | 0.86526 | 0.7169 | 0.7137 |  | 17230 | [7 empty] | 25 | -2.2604 | TRUE |  | 25.1398 | 25.1402 | 25.1407 | 25.1412 | 25.1416 | 25.1421 | 25.1425 | 25.143 | 25.1435 | 25.1439 | 25.1444 | 25.1448 | 25.1453 | 25.1457 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.90453 | 1
1074 | LYNDHURST | 13 | LOCHEE | 33/11 | 2 x 23 |  | 2020-01-27 16:59 | 6.3366 | 1 | 0 | 0 | 5.7316 | 5.7317 | 5.7318 | 5.7319 | 5.732 | 5.7321 | 5.7322 | 5.7323 | 5.7325 | 5.7326 | 5.7327 | 5.7328 | 5.7329 | 5.733 |  | 0.72911 | 0.6 | 0.10763 |  | 84218 | [7 empty] | 5.36 | 0.97659 |  | TRUE | 6.3366 | 6.3367 | 6.3368 | 6.3369 | 6.3371 | 6.3372 | 6.3373 | 6.3374 | 6.3375 | 6.3376 | 6.3377 | 6.3379 | 6.338 | 6.3381 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.90453 | 1
1077 | LYNDHURST | 12 | LYNDHURST | 33/11 | 2 x 10 |  | 2020-01-15 16:47 | 4.563 | 1 | 0 | 0 | 4.1273 | 4.1274 | 4.1275 | 4.1275 | 4.1276 | 4.1277 | 4.1278 | 4.1278 | 4.1279 | 4.128 | 4.1281 | 4.1281 | 4.1282 | 4.1283 |  | 0.9238 | 0.81628 | 0.10763 |  | 84203 | [7 empty] | 5.27 | -0.70705 |  | TRUE | 4.563 | 4.563 | 4.5631 | 4.5632 | 4.5633 | 4.5634 | 4.5635 | 4.5635 | 4.5636 | 4.5637 | 4.5638 | 4.5639 | 4.564 | 4.564 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.90453 | 1
1080 | LYNDHURST | 14 | MACALPINE ROAD | 33/11 | 1 x 15 & 1 x 21 |  | 2020-01-13 16:59 | 6.8448 | 1 | 0 | 0 | 6.1913 | 6.1914 | 6.1915 | 6.1917 | 6.1918 | 6.1919 | 6.192 | 6.1921 | 6.1922 | 6.1923 | 6.1924 | 6.1926 | 6.1927 | 6.1928 |  | 0.87588 | 0.7541 | 0.10763 |  | 84207 | [7 empty] | 7.19 | -0.34519 |  | TRUE | 6.8448 | 6.8449 | 6.8451 | 6.8452 | 6.8453 | 6.8454 | 6.8456 | 6.8457 | 6.8458 | 6.8459 | 6.8461 | 6.8462 | 6.8463 | 6.8464 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.90453 | 1
1083 | LYNDHURST | 15 | WEST KIRKTON | 33/11 | 2 x 23 |  | 2019-12-18 17:01 | 7.3954 | 1 | 0 | 0 | 6.6894 | 6.6895 | 6.6896 | 6.6897 | 6.6899 | 6.69 | 6.6901 | 6.6902 | 6.6903 | 6.6905 | 6.6906 | 6.6907 | 6.6908 | 6.6909 |  | 0.89612 | 0.70818 | 0.10763 |  | 84214 | [7 empty] | 7.46 | -0.064572 |  | TRUE | 7.3954 | 7.3956 | 7.3957 | 7.3958 | 7.396 | 7.3961 | 7.3962 | 7.3964 | 7.3965 | 7.3966 | 7.3968 | 7.3969 | 7.397 | 7.3972 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.90453 | 1
1090 | MACDUFF | 405 |  | 132/33 | 2 x 90 |  | 2019-11-27 17:33 | 24.7291 | 1 |  | Diverse | 24.7291 | 25.0161 | 25.3108 | 25.6133 | 25.924 | 26.243 | 26.5705 | 26.9068 | 27.2521 | 27.6066 | 27.9707 | 28.3444 | 28.7282 | 29.1222 | Diversity/Losses: 0.957 | 0.94758 | 0.92209 | 0.7137 |  | 17330 | [7 empty] | 21.8 | 2.9291 | TRUE |  | 23.6713 | 23.9461 | 24.2281 | 24.5178 | 24.8152 | 25.1205 | 25.434 | 25.7559 | 26.0864 | 26.4258 | 26.7743 | 27.132 | 27.4994 | 27.8766 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
1095 | MACDUFF | 406 | MACDUFF NEW | 33/11 | 2 x 12.5 |  | 2020-03-25 17:00 | 7.3738 | 1 | H | H | 7.3738 | 7.5713 | 7.7741 | 7.9824 | 8.1962 | 8.4157 | 8.6412 | 8.8727 | 9.1103 | 9.3544 | 9.605 | 9.8622 | 10.1264 | 10.3977 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.2 |  | 83207 | [7 empty] | 13.064 | -5.6902 |  | TRUE | 7.3738 | 7.5713 | 7.7741 | 7.9824 | 8.1962 | 8.4157 | 8.6412 | 8.8727 | 9.1103 | 9.3544 | 9.605 | 9.8622 | 10.1264 | 10.3977 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
1098 | MACDUFF | 435 | PORTSOY | 33/11 | 1 x 5 |  | 2019-09-11 12:30 | 2.8729 | 1 | H | H | 2.8729 | 2.9499 | 3.0289 | 3.11 | 3.1933 | 3.2789 | 3.3667 | 3.4569 | 3.5495 | 3.6446 | 3.7422 | 3.8424 | 3.9454 | 4.0511 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.13842 |  | 83211 | [7 empty] | 2.5796 | 0.29332 |  | TRUE | 2.8729 | 2.9499 | 3.0289 | 3.11 | 3.1933 | 3.2789 | 3.3667 | 3.4569 | 3.5495 | 3.6446 | 3.7422 | 3.8424 | 3.9454 | 4.0511 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
1101 | MACDUFF | 964 | TURRIFF | 33/11 | 2 x 15 |  | 2019-12-17 12:14 | 13.4247 | 1 | 0 | 0 | 13.4247 | 13.4249 | 13.4251 | 13.4254 | 13.4256 | 13.4259 | 13.4261 | 13.4264 | 13.4266 | 13.4269 | 13.4271 | 13.4273 | 13.4276 | 13.4278 |  | 0.91355 | 0.80134 | 0.10763 |  | 83214 | [7 empty] | 10.02 | 3.4047 |  | TRUE | 13.4247 | 13.4249 | 13.4251 | 13.4254 | 13.4256 | 13.4259 | 13.4261 | 13.4264 | 13.4266 | 13.4269 | 13.4271 | 13.4273 | 13.4276 | 13.4278 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
1108 | MILTON OF CRAIGIE | 51 |  | 132/33 | 2 x 60 |  | 2019-11-21 17:17 | 45.5121 | 1 |  | Diverse | 45.5121 | 45.513 | 45.5138 | 45.5146 | 45.5155 | 45.5163 | 45.5171 | 45.518 | 45.5188 | 45.5196 | 45.5205 | 45.5213 | 45.5221 | 45.5229 | Diversity/Losses: 1.029 | 0.94871 | 0.78632 | 0.17644 |  | 17430 | [7 empty] | 47.9 | -2.3879 | TRUE |  | 46.8108 | 46.8116 | 46.8125 | 46.8133 | 46.8142 | 46.815 | 46.8159 | 46.8168 | 46.8176 | 46.8185 | 46.8193 | 46.8202 | 46.821 | 46.8219 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.97226 | 1
1113 | MILTON OF CRAIGIE | 55 | ASHLUDIE | 33/11 | 2 x 10 |  | 2019-04-03 17:52 | 7.0845 | 1 | 0 | 0 | 6.888 | 6.8881 | 6.8882 | 6.8883 | 6.8885 | 6.8886 | 6.8887 | 6.8888 | 6.889 | 6.8891 | 6.8892 | 6.8893 | 6.8895 | 6.8896 |  | 0.93888 | 0.82815 | 0.10763 |  | 84331 | [7 empty] | 9.12 | -2.0355 |  | TRUE | 7.0845 | 7.0846 | 7.0848 | 7.0849 | 7.085 | 7.0851 | 7.0853 | 7.0854 | 7.0855 | 7.0857 | 7.0858 | 7.0859 | 7.0861 | 7.0862 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.97226 | 1
1116 | MILTON OF CRAIGIE | 56 | BALDOVIE | 33/11 | 2 x 24 |  | 2019-11-19 16:55 | 11.9461 | 1 | 0 | 0 | 11.6147 | 11.6149 | 11.6152 | 11.6154 | 11.6156 | 11.6158 | 11.616 | 11.6162 | 11.6164 | 11.6166 | 11.6168 | 11.6171 | 11.6173 | 11.6175 |  | 0.97494 | 0.8628 | 0.10763 |  | 84318 | [7 empty] | 11.98 | -0.033861 |  | TRUE | 11.9461 | 11.9464 | 11.9466 | 11.9468 | 11.947 | 11.9472 | 11.9474 | 11.9477 | 11.9479 | 11.9481 | 11.9483 | 11.9485 | 11.9488 | 11.949 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.97226 | 1
1119 | MILTON OF CRAIGIE | 57 | BROUGHTY FERRY | 33/11 | 2 x 10 |  | 2019-12-05 17:24 | 7.0873 | 1 | 0 | 0 | 6.8907 | 6.8908 | 6.8909 | 6.891 | 6.8912 | 6.8913 | 6.8914 | 6.8915 | 6.8917 | 6.8918 | 6.8919 | 6.892 | 6.8922 | 6.8923 |  | 0.87903 | 0.72836 | 0.10763 |  | 84327 | [7 empty] | 7.16 | -0.07272 |  | TRUE | 7.0873 | 7.0874 | 7.0875 | 7.0877 | 7.0878 | 7.0879 | 7.0881 | 7.0882 | 7.0883 | 7.0884 | 7.0886 | 7.0887 | 7.0888 | 7.089 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.97226 | 1
1122 | MILTON OF CRAIGIE | 58 | EDZELL STREET | 33/11 | 1 x 10 |  | 2019-12-01 17:25 | 2.8251 | 1 | 0 | 0 | 2.7467 | 2.7468 | 2.7468 | 2.7469 | 2.7469 | 2.747 | 2.747 | 2.7471 | 2.7471 | 2.7472 | 2.7472 | 2.7473 | 2.7473 | 2.7474 |  | 0.88442 | 0.69919 | 0.10763 |  | 84322 | [7 empty] | 2.86 | -0.034922 |  | TRUE | 2.8251 | 2.8251 | 2.8252 | 2.8252 | 2.8253 | 2.8253 | 2.8254 | 2.8254 | 2.8255 | 2.8255 | 2.8256 | 2.8256 | 2.8257 | 2.8257 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.97226 | 1
1125 | MILTON OF CRAIGIE | 54 | LONGHAUGH | 33/11 | 2 x 23 |  | 2019-11-19 17:00 | 8.062 | 1 | 0 | 0 | 7.8383 | 7.8385 | 7.8386 | 7.8388 | 7.8389 | 7.839 | 7.8392 | 7.8393 | 7.8395 | 7.8396 | 7.8398 | 7.8399 | 7.84 | 7.8402 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.25902 |  | 84304 | [7 empty] | 8.34 | -0.27802 |  | TRUE | 8.062 | 8.0621 | 8.0623 | 8.0624 | 8.0626 | 8.0627 | 8.0629 | 8.063 | 8.0632 | 8.0633 | 8.0635 | 8.0636 | 8.0637 | 8.0639 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.97226 | 1
1128 | MILTON OF CRAIGIE | 52 | MILTON OF CRAIGIE | 33/11 | 1 x 24 |  | 2020-01-28 23:39 | 3.4468 | 1 | 0 | 0 | 3.3511 | 3.3512 | 3.3513 | 3.3513 | 3.3514 | 3.3514 | 3.3515 | 3.3516 | 3.3516 | 3.3517 | 3.3517 | 3.3518 | 3.3519 | 3.3519 |  | 0.36934 | 0.45993 | 0.10763 |  | 84314 | [7 empty] | 7.8601 | -4.4133 |  | TRUE | 3.4468 | 3.4468 | 3.4469 | 3.4469 | 3.447 | 3.4471 | 3.4471 | 3.4472 | 3.4473 | 3.4473 | 3.4474 | 3.4474 | 3.4475 | 3.4476 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.97226 | 1
1131 | MILTON OF CRAIGIE | 53 | OLD CRAIGIE ROAD | 33/11 | 2 x 10 |  | 2019-12-18 18:31 | 6.359 | 1 | 0 | 0 | 6.1826 | 6.1827 | 6.1828 | 6.183 | 6.1831 | 6.1832 | 6.1833 | 6.1834 | 6.1835 | 6.1836 | 6.1838 | 6.1839 | 6.184 | 6.1841 |  | 0.91835 | 0.77963 | 0.10763 |  | 84310 | [7 empty] | 6.2738 | 0.085249 |  | TRUE | 6.359 | 6.3592 | 6.3593 | 6.3594 | 6.3595 | 6.3596 | 6.3597 | 6.3598 | 6.36 | 6.3601 | 6.3602 | 6.3603 | 6.3604 | 6.3605 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.97226 | 1
1138 | MYBSTER | 586 |  | 132/33 | 2 x 120 |  | 2019-12-16 17:02 | 11.946 | 1 |  | Diverse | 11.946 | 11.9462 | 11.9464 | 11.9466 | 11.9468 | 11.9471 | 11.9473 | 11.9475 | 11.9477 | 11.9479 | 11.9481 | 11.9484 | 11.9486 | 11.9488 | Diversity/Losses: 0.902 | 0.88529 | 0.68258 | 0.7137 |  | 17830 | [7 empty] | 10.3 | 1.646 | TRUE |  | 10.7761 | 10.7763 | 10.7765 | 10.7767 | 10.7769 | 10.7771 | 10.7773 | 10.7775 | 10.7777 | 10.7779 | 10.7781 | 10.7783 | 10.7785 | 10.7787 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
1143 | MYBSTER | 584 | LATHERON | 33/11 | 1 x 4 |  | 2019-12-24 20:04 | 1.9452 | 1 | 0 | 0 | 1.9452 | 1.9453 | 1.9453 | 1.9454 | 1.9454 | 1.9454 | 1.9455 | 1.9455 | 1.9455 | 1.9456 | 1.9456 | 1.9456 | 1.9457 | 1.9457 |  | 0.90686 | 0.71569 | 0.10763 |  | 84427 | [7 empty] | 1.96 | -0.014753 |  | TRUE | 1.9452 | 1.9453 | 1.9453 | 1.9454 | 1.9454 | 1.9454 | 1.9455 | 1.9455 | 1.9455 | 1.9456 | 1.9456 | 1.9456 | 1.9457 | 1.9457 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
1146 | MYBSTER | 594 | WICK | 33/11 | 2 x 24 |  | 2019-12-16 16:56 | 8.8309 | 1 | 0 | 0 | 8.8309 | 8.8311 | 8.8312 | 8.8314 | 8.8315 | 8.8317 | 8.8319 | 8.832 | 8.8322 | 8.8323 | 8.8325 | 8.8327 | 8.8328 | 8.833 |  | 0.87681 | 0.70471 | 0.10763 |  | 84401 | [7 empty] | 8.44 | 0.3909 |  | TRUE | 8.8309 | 8.8311 | 8.8312 | 8.8314 | 8.8315 | 8.8317 | 8.8319 | 8.832 | 8.8322 | 8.8323 | 8.8325 | 8.8327 | 8.8328 | 8.833 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
1158 | NAIRN | 779 | ARDERSIER | 33/11 | 2 x 5 |  | 2020-02-13 07:20 | 2.6848 | 1 | 0 | 0 | 2.6848 | 2.6848 | 2.6849 | 2.6849 | 2.685 | 2.685 | 2.6851 | 2.6851 | 2.6852 | 2.6852 | 2.6853 | 2.6853 | 2.6854 | 2.6854 |  | 0.70062 | 0.50104 | 0.10763 |  | 84526 | [7 empty] | 2.2 | 0.48478 |  | TRUE | 2.6848 | 2.6848 | 2.6849 | 2.6849 | 2.685 | 2.685 | 2.6851 | 2.6851 | 2.6852 | 2.6852 | 2.6853 | 2.6853 | 2.6854 | 2.6854 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
1161 | NAIRN | 752 | DALCROSS | 33/11 | 2 x 15 |  | 2020-03-06 08:30 | 3.1072 | 1 | 0 | 0 | 3.1072 | 3.1072 | 3.1073 | 3.1073 | 3.1074 | 3.1075 | 3.1075 | 3.1076 | 3.1076 | 3.1077 | 3.1077 | 3.1078 | 3.1079 | 3.1079 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.035928 |  | 84530 | [7 empty] | 7.77 | -4.6628 |  | TRUE | 3.1072 | 3.1072 | 3.1073 | 3.1073 | 3.1074 | 3.1075 | 3.1075 | 3.1076 | 3.1076 | 3.1077 | 3.1077 | 3.1078 | 3.1079 | 3.1079 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
1164 | NAIRN | 452 | FORRES | 33/11 | 2 x 15 |  | 2019-12-16 17:55 | 10.1202 | 1 | L | L | 10.1202 | 10.1763 | 10.2327 | 10.2894 | 10.3464 | 10.4037 | 10.4614 | 10.5194 | 10.5777 | 10.6363 | 10.6952 | 10.7545 | 10.8141 | 10.874 |  | 0.78443 | 0.64671 | 0.10763 |  | 84504 | [7 empty] | 9.57 | 0.5502 |  | TRUE | 10.1202 | 10.1763 | 10.2327 | 10.2894 | 10.3464 | 10.4037 | 10.4614 | 10.5194 | 10.5777 | 10.6363 | 10.6952 | 10.7545 | 10.8141 | 10.874 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
1167 | NAIRN | 703 | LETHEN | 33/11 | 1 x 2.5 |  | 2019-11-10 11:24 | 1.429 | 1 | M | M | 1.429 | 1.4484 | 1.4681 | 1.4881 | 1.5083 | 1.5288 | 1.5496 | 1.5707 | 1.5921 | 1.6138 | 1.6357 | 1.658 | 1.6805 | 1.7034 |  | 0.94922 | 0.73958 | 0.10763 |  | 84502 | [7 empty] | 1.54 | -0.11105 |  | TRUE | 1.429 | 1.4484 | 1.4681 | 1.4881 | 1.5083 | 1.5288 | 1.5496 | 1.5707 | 1.5921 | 1.6138 | 1.6357 | 1.658 | 1.6805 | 1.7034 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
1170 | NAIRN | 723 | NAIRN CENTRAL | 33/11 | 2 x 15 |  | 2020-02-12 11:06 | 10.0215 | 1 | 0 | 0 | 10.0215 | 10.0217 | 10.0219 | 10.022 | 10.0222 | 10.0224 | 10.0226 | 10.0228 | 10.0229 | 10.0231 | 10.0233 | 10.0235 | 10.0237 | 10.0239 |  | 0.84792 | 0.75602 | 0.10763 |  | 84516 | [7 empty] | 9.5 | 0.52149 |  | TRUE | 10.0215 | 10.0217 | 10.0219 | 10.022 | 10.0222 | 10.0224 | 10.0226 | 10.0228 | 10.0229 | 10.0231 | 10.0233 | 10.0235 | 10.0237 | 10.0239 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
1177 | PERSLEY | 925 |  | 132/33 | 2 x 90 |  | 2019-11-19 16:57 | 38.3589 | 1 |  | Diverse | 38.3589 | 38.3596 | 38.3603 | 38.361 | 38.3617 | 38.3624 | 38.3631 | 38.3638 | 38.3645 | 38.3652 | 38.3659 | 38.3666 | 38.3673 | 38.368 | Diversity/Losses: 1.152 | 0.92934 | 0.79947 | 0.29068 |  | 18430 | [7 empty] | 43.1 | -4.7411 | TRUE |  | 44.1776 | 44.1784 | 44.1792 | 44.18 | 44.1808 | 44.1816 | 44.1824 | 44.1832 | 44.184 | 44.1848 | 44.1857 | 44.1865 | 44.1873 | 44.1881 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.86829 | 1
1182 | PERSLEY | 814 | BRIDGE OF DON | 33/11 | 2 x 24 |  | 2020-02-28 09:29 | 13.8439 | 1 | 0 | 0 | 12.0206 | 12.0208 | 12.021 | 12.0212 | 12.0214 | 12.0216 | 12.0219 | 12.0221 | 12.0223 | 12.0225 | 12.0227 | 12.023 | 12.0232 | 12.0234 |  | 0.96048 | 0.83024 | 0.10763 |  | 84607 | [7 empty] | 14.12 | -0.27606 |  | TRUE | 13.8439 | 13.8442 | 13.8445 | 13.8447 | 13.845 | 13.8452 | 13.8455 | 13.8457 | 13.846 | 13.8462 | 13.8465 | 13.8467 | 13.847 | 13.8472 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.86829 | 1
1185 | PERSLEY | 865 | HAUDAGAIN | 33/11 | 2 x 23 |  | 2020-02-25 18:49 | 6.0733 | 1 | 0 | 0 | 5.2734 | 5.2735 | 5.2736 | 5.2737 | 5.2738 | 5.2739 | 5.274 | 5.2741 | 5.2742 | 5.2743 | 5.2744 | 5.2745 | 5.2746 | 5.2747 |  | 0.9081 | 0.74084 | 0.10763 |  | 84619 | [7 empty] | 5.88 | 0.19334 |  | TRUE | 6.0733 | 6.0735 | 6.0736 | 6.0737 | 6.0738 | 6.0739 | 6.074 | 6.0741 | 6.0742 | 6.0743 | 6.0745 | 6.0746 | 6.0747 | 6.0748 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.86829 | 1
1188 | PERSLEY | 956 | ST MACHAR | 33/11 | 2 x 24 |  | 2019-11-01 09:48 | 7.8143 | 1 | 0 | 0 | 6.7851 | 6.7852 | 6.7853 | 6.7855 | 6.7856 | 6.7857 | 6.7858 | 6.786 | 6.7861 | 6.7862 | 6.7863 | 6.7865 | 6.7866 | 6.7867 |  | 0.97571 | 0.82 | 0.10763 |  | 84603 | [7 empty] | 7.36 | 0.45433 |  | TRUE | 7.8143 | 7.8145 | 7.8146 | 7.8148 | 7.8149 | 7.815 | 7.8152 | 7.8153 | 7.8155 | 7.8156 | 7.8158 | 7.8159 | 7.816 | 7.8162 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.86829 | 1
1191 | PERSLEY | 947 | STONEYWOOD T1&T2 | 33/11 | 2 x 24 |  | 2019-04-03 09:13 | 9.4006 | 1 | 0 | 0 | 8.1624 | 8.1626 | 8.1627 | 8.1629 | 8.163 | 8.1632 | 8.1633 | 8.1635 | 8.1636 | 8.1637 | 8.1639 | 8.164 | 8.1642 | 8.1643 |  | 1 | 0.88961 | 0.10763 |  | 82401 | [7 empty] | 10.59 | -1.1894 |  | TRUE | 9.4006 | 9.4007 | 9.4009 | 9.4011 | 9.4012 | 9.4014 | 9.4016 | 9.4018 | 9.4019 | 9.4021 | 9.4023 | 9.4024 | 9.4026 | 9.4028 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.86829 | 1
1194 | PERSLEY | 982 | WHITESTRIPES | 33/11 | 2 x 15 |  | 2020-02-04 11:11 | 7.0454 | 1 | 0 | 0 | 6.1175 | 6.1176 | 6.1177 | 6.1178 | 6.1179 | 6.118 | 6.1181 | 6.1182 | 6.1183 | 6.1185 | 6.1186 | 6.1187 | 6.1188 | 6.1189 |  | 0.86681 | 0.74559 | 0.10763 |  | 84611 | [7 empty] | 6.77 | 0.27541 |  | TRUE | 7.0454 | 7.0455 | 7.0457 | 7.0458 | 7.0459 | 7.0461 | 7.0462 | 7.0463 | 7.0464 | 7.0466 | 7.0467 | 7.0468 | 7.047 | 7.0471 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.86829 | 1
1201 | PETERHEAD GRANGE | 927 |  | 132/33 | 2 x 45 |  | 2020-03-27 08:26 | 11.4765 | 1 |  | Diverse | 11.4765 | 11.4767 | 11.4769 | 11.4771 | 11.4773 | 11.4775 | 11.4778 | 11.478 | 11.4782 | 11.4784 | 11.4786 | 11.4788 | 11.479 | 11.4792 | Diversity/Losses: 2.184 | 0.4877 | 0.62739 | 0.7137 |  | 18330 | [7 empty] | 24.4 | -12.9235 | TRUE |  | 25.0659 | 25.0664 | 25.0669 | 25.0673 | 25.0678 | 25.0682 | 25.0687 | 25.0691 | 25.0696 | 25.0701 | 25.0705 | 25.071 | 25.0714 | 25.0719 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.45785 | 1
1206 | PETERHEAD GRANGE | 929 | PHEAD NORTH ST | 33/11 | 2 x 24 |  | 2020-02-17 16:48 | 12.0117 | 1 | 0 | 0 | 5.4996 | 5.4997 | 5.4998 | 5.4999 | 5.5 | 5.5001 | 5.5002 | 5.5003 | 5.5004 | 5.5005 | 5.5006 | 5.5007 | 5.5008 | 5.5009 |  | 0.81738 | 0.78578 | 0.10763 |  | 84702 | [7 empty] | 13.2177 |  |  | TRUE | 12.0117 | 12.012 | 12.0122 | 12.0124 | 12.0126 | 12.0128 | 12.0131 | 12.0133 | 12.0135 | 12.0137 | 12.0139 | 12.0142 | 12.0144 | 12.0146 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.45785 | 1
1209 | PETERHEAD GRANGE | 928 | PETERHEAD GRANGE 11kV | 33/11 | 2 x 24 |  | 2019-12-16 17:03 | 13.0542 | 1 | 0 | 0 | 5.9769 | 5.977 | 5.9771 | 5.9772 | 5.9773 | 5.9774 | 5.9775 | 5.9777 | 5.9778 | 5.9779 | 5.978 | 5.9781 | 5.9782 | 5.9783 |  | 0.89579 | 0.78888 | 0.10763 |  | 84700 | [7 empty] | 13.4297 | -0.3755 |  | TRUE | 13.0542 | 13.0544 | 13.0547 | 13.0549 | 13.0552 | 13.0554 | 13.0556 | 13.0559 | 13.0561 | 13.0563 | 13.0566 | 13.0568 | 13.0571 | 13.0573 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.45785 | 1
1216 | PETERHEAD SHELL | 926 |  | 132/11 | 1 x 15 |  | 2019-04-01 07:14 | 5.8218 | 1 |  | Diverse | 5.8218 | 5.8219 | 5.8221 | 5.8222 | 5.8223 | 5.8224 | 5.8225 | 5.8226 | 5.8227 | 5.8228 | 5.8229 | 5.823 | 5.8231 | 5.8232 | Diversity/Losses: 1.669 | 1 | 0.85131 | 0.7137 |  | 21150 | [7 empty] | 8.6 | -2.7782 | TRUE |  | 9.7156 | 9.7158 | 9.7159 | 9.7161 | 9.7163 | 9.7165 | 9.7166 | 9.7168 | 9.717 | 9.7172 | 9.7174 | 9.7175 | 9.7177 | 9.7179 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.59923 | 1
1221 | PETERHEAD SHELL | 812 | BODDAM | 33/11 | 1 x 15 |  | 2020-02-17 10:23 | 7.0607 | 1 | 0 | 0 | 4.231 | 4.2311 | 4.2311 | 4.2312 | 4.2313 | 4.2314 | 4.2315 | 4.2315 | 4.2316 | 4.2317 | 4.2318 | 4.2318 | 4.2319 | 4.232 |  | 0.88478 | 0.92609 | 0.10763 |  | 84801 | [7 empty] | 6.18 | 0.88074 |  | TRUE | 7.0607 | 7.0609 | 7.061 | 7.0611 | 7.0613 | 7.0614 | 7.0615 | 7.0616 | 7.0618 | 7.0619 | 7.062 | 7.0622 | 7.0623 | 7.0624 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.59923 | 1
1224 | PETERHEAD SHELL | 926 | PETERHEAD SHELL | 33/11 | 1 x 15 |  | 2020-01-18 16:30 | 2.6548 | 1 | 0 | 0 | 1.5909 | 1.5909 | 1.5909 | 1.5909 | 1.591 | 1.591 | 1.591 | 1.5911 | 1.5911 | 1.5911 | 1.5911 | 1.5912 | 1.5912 | 1.5912 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.10763 |  | 21150 | [7 empty] | 2.4618 | 0.19307 |  | TRUE | 2.6548 | 2.6549 | 2.6549 | 2.655 | 2.655 | 2.6551 | 2.6551 | 2.6552 | 2.6552 | 2.6553 | 2.6553 | 2.6554 | 2.6554 | 2.6555 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.59923 | 1
1231 | PORT ANN | 301 |  | 132/33 | 2 x 30 |  | 2019-10-29 03:34 | 12.8411 | 1 |  | Diverse | 12.8411 | 12.8652 | 12.8895 | 12.9142 | 12.9392 | 12.9646 | 12.9902 | 13.0162 | 13.0426 | 13.0693 | 13.0964 | 13.1238 | 13.1516 | 13.1798 | Diversity/Losses: 2.256 | 1 | 0.66394 | 0.7137 |  | 18530 | [7 empty] | 21.5 | -8.6589 | TRUE |  | 28.974 | 29.0283 | 29.0832 | 29.1389 | 29.1953 | 29.2525 | 29.3104 | 29.3691 | 29.4286 | 29.4889 | 29.55 | 29.6118 | 29.6745 | 29.7381 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.44319 | 1
1236 | PORT ANN | 319 | AIRIGH-NA-BRODAIG | 33/11 | 1 x 0.315 |  | No PI | 0.075854 | 1 | M | M | 0.033618 | 0.034075 | 0.034539 | 0.035009 | 0.035485 | 0.035968 | 0.036457 | 0.036953 | 0.037456 | 0.037966 | 0.038482 | 0.039006 | 0.039536 | 0.040074 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.10763 |  | 84942 | [7 empty] | 0.075854 | 0 |  | TRUE | 0.075854 | 0.076886 | 0.077932 | 0.078992 | 0.080067 | 0.081156 | 0.08226 | 0.08338 | 0.084514 | 0.085664 | 0.086829 | 0.08801 | 0.089208 | 0.090421 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.44319 | 1
1239 | PORT ANN | 313 | BOWMORE | 33/11 | 1 x 8 |  | 2019-11-18 10:05 | 3.536 | 1 | 0 | 0 | 1.5671 | 1.5672 | 1.5672 | 1.5672 | 1.5673 | 1.5673 | 1.5673 | 1.5673 | 1.5674 | 1.5674 | 1.5674 | 1.5675 | 1.5675 | 1.5675 |  | 0.78733 | 0.60181 | 0.10763 |  | 84928 | [7 empty] | 2.82 | 0.716 |  | TRUE | 3.536 | 3.5361 | 3.5361 | 3.5362 | 3.5363 | 3.5363 | 3.5364 | 3.5365 | 3.5365 | 3.5366 | 3.5366 | 3.5367 | 3.5368 | 3.5368 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.44319 | 1
1242 | PORT ANN | 305 | CRINAN | 33/11 | 1 x 1 |  | 2019-04-17 03:36 | 0.8984 | 1 | 0 | 0 | 0.39816 | 0.39817 | 0.39818 | 0.39819 | 0.39819 | 0.3982 | 0.39821 | 0.39822 | 0.39822 | 0.39823 | 0.39824 | 0.39824 | 0.39825 | 0.39826 |  | 1 | 0.83325 | 0.10763 |  | 84915 | [7 empty] | 0.73385 | 0.16455 |  | TRUE | 0.8984 | 0.89841 | 0.89843 | 0.89845 | 0.89846 | 0.89848 | 0.8985 | 0.89851 | 0.89853 | 0.89855 | 0.89856 | 0.89858 | 0.89859 | 0.89861 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.44319 | 1
1245 | PORT ANN | 326 | CROMALT | 33/11 | 1 x 2.5 |  | 2019-11-18 18:47 | 0.88 | 1 | ? | 0 | 0.39001 | 0.39002 | 0.39003 | 0.39003 | 0.39004 | 0.39005 | 0.39005 | 0.39006 | 0.39007 | 0.39008 | 0.39008 | 0.39009 | 0.3901 | 0.3901 |  | 0.9 | 0.61818 | 0.10763 |  | 84952 | [7 empty] | 0.91 | -0.03 |  | TRUE | 0.88 | 0.88002 | 0.88003 | 0.88005 | 0.88006 | 0.88008 | 0.8801 | 0.88011 | 0.88013 | 0.88014 | 0.88016 | 0.88018 | 0.88019 | 0.88021 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.44319 | 1
1248 | PORT ANN | 309 | INVERNEIL | 33/11 | 1 x 2.5 |  | 2020-03-30 03:35 | 0.75071 | 1 | L | L | 0.33271 | 0.33455 | 0.33641 | 0.33827 | 0.34015 | 0.34203 | 0.34393 | 0.34583 | 0.34775 | 0.34968 | 0.35161 | 0.35356 | 0.35552 | 0.35749 |  | 0.75651 | 0.76115 | 0.10763 |  | 84907 | [7 empty] | 1.58 | -0.82929 |  | TRUE | 0.75071 | 0.75487 | 0.75905 | 0.76326 | 0.76749 | 0.77174 | 0.77602 | 0.78032 | 0.78464 | 0.78899 | 0.79336 | 0.79776 | 0.80218 | 0.80663 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.44319 | 1
1251 | PORT ANN | 308 | LOCHGILPHEAD | 33/11 | 2 x 24 |  | 2019-04-05 03:37 | 17.9556 | 1 | 0 | 0 | 7.9578 | 7.958 | 7.9581 | 7.9583 | 7.9584 | 7.9586 | 7.9587 | 7.9588 | 7.959 | 7.9591 | 7.9593 | 7.9594 | 7.9596 | 7.9597 |  | 1 | 0.77353 | 0.10763 |  | 84911 | [7 empty] | 8.91 | 9.0456 |  | TRUE | 17.9556 | 17.9559 | 17.9563 | 17.9566 | 17.9569 | 17.9572 | 17.9576 | 17.9579 | 17.9582 | 17.9586 | 17.9589 | 17.9592 | 17.9595 | 17.9599 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.44319 | 1
1254 | PORT ANN | 339 | LUSSAGIVEN | 33/11 | 1 x 0.1 |  | No PI | 0.036522 | 1 | 0 | 0 | 0.016186 | 0.016187 | 0.016187 | 0.016187 | 0.016188 | 0.016188 | 0.016188 | 0.016189 | 0.016189 | 0.016189 | 0.016189 | 0.01619 | 0.01619 | 0.01619 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.10763 |  | 84918 | [7 empty] | 0.036522 | 0 |  | TRUE | 0.036522 | 0.036523 | 0.036524 | 0.036524 | 0.036525 | 0.036526 | 0.036526 | 0.036527 | 0.036528 | 0.036528 | 0.036529 | 0.03653 | 0.03653 | 0.036531 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.44319 | 1
1257 | PORT ANN | 334 | PORT ASKAIG | 33/11 | 1 x 2.5 |  | 2020-02-24 13:24 | 1.2953 | 1 | 0 | 0 | 0.57405 | 0.57406 | 0.57407 | 0.57408 | 0.57409 | 0.5741 | 0.57411 | 0.57412 | 0.57413 | 0.57414 | 0.57416 | 0.57417 | 0.57418 | 0.57419 |  | 0.90661 | 0.74066 | 0.10763 |  | 84925 | [7 empty] | 1.1584 | 0.13681 |  | TRUE | 1.2953 | 1.2953 | 1.2953 | 1.2953 | 1.2954 | 1.2954 | 1.2954 | 1.2954 | 1.2954 | 1.2955 | 1.2955 | 1.2955 | 1.2955 | 1.2956 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.44319 | 1
1260 | PORT ANN | 331 | PORT ELLEN | 33/11 | 1 x 4 |  | 2020-02-27 18:48 | 3.467 | 1 | M | M | 1.5366 | 1.5575 | 1.5787 | 1.6001 | 1.6219 | 1.644 | 1.6663 | 1.689 | 1.712 | 1.7353 | 1.7589 | 1.7828 | 1.8071 | 1.8317 |  | 0.8803 | 0.79227 | 0.10763 |  | 84930 | [7 empty] | 3.0771 | 0.3899 |  | TRUE | 3.467 | 3.5142 | 3.562 | 3.6105 | 3.6596 | 3.7094 | 3.7599 | 3.811 | 3.8629 | 3.9154 | 3.9687 | 4.0227 | 4.0774 | 4.1329 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.44319 | 1
1263 | PORT ANN | 397 | STONEFIELD | 33/11 | 1 x 0.315 |  | No PI | 0.053379 | 1 | H | H | 0.023657 | 0.024291 | 0.024942 | 0.02561 | 0.026296 | 0.027 | 0.027723 | 0.028466 | 0.029229 | 0.030012 | 0.030815 | 0.031641 | 0.032488 | 0.033359 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.10763 |  | 84955 | [7 empty] | 0.053379 | 0 |  | TRUE | 0.053379 | 0.054809 | 0.056277 | 0.057784 | 0.059332 | 0.060922 | 0.062554 | 0.064229 | 0.06595 | 0.067716 | 0.06953 | 0.071393 | 0.073305 | 0.075269 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.44319 | 1
1266 | PORT ANN | 341 | TARBERT JURA | 33/11 | 1 x 0.15 |  | No PI | 0.025285 | 1 | 0 | 0 | 0.011206 | 0.011206 | 0.011206 | 0.011207 | 0.011207 | 0.011207 | 0.011207 | 0.011207 | 0.011208 | 0.011208 | 0.011208 | 0.011208 | 0.011208 | 0.011209 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.10763 |  | 84921 | [7 empty] | 0.025285 | 0 |  | TRUE | 0.025285 | 0.025285 | 0.025286 | 0.025286 | 0.025287 | 0.025287 | 0.025287 | 0.025288 | 0.025288 | 0.025289 | 0.025289 | 0.02529 | 0.02529 | 0.025291 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.44319 | 1
1273 | QUOICH | 748 |  | 132/33 | 1 x 30 |  |  |  | 1 |  | Diverse | 0.10234 | 0.10234 | 0.10234 | 0.10234 | 0.10235 | 0.10235 | 0.10235 | 0.10235 | 0.10235 | 0.10236 | 0.10236 | 0.10236 | 0.10236 | 0.10236 |  | 0.93981 | 0.85131 | 0.7137 |  | 18650 | [7 empty] | 0.12 |  | TRUE |  | 0.10234 | 0.10234 | 0.10234 | 0.10234 | 0.10235 | 0.10235 | 0.10235 | 0.10235 | 0.10235 | 0.10236 | 0.10236 | 0.10236 | 0.10236 | 0.10236 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 13 | TRUE | 0.10234 | [13 empty] | 1 | 1
1278 | QUOICH | 748 | QUOICH PRIMARY | 33/11 | 1 x 4 |  | 2020-02-12 07:00 | 0.10234 | 1 | ? | 0 | 0.10234 | 0.10234 | 0.10234 | 0.10234 | 0.10235 | 0.10235 | 0.10235 | 0.10235 | 0.10235 | 0.10236 | 0.10236 | 0.10236 | 0.10236 | 0.10236 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.2 |  | 82824 | [7 empty] | 0.11989 | -0.017548 |  | TRUE | 0.10234 | 0.10234 | 0.10234 | 0.10234 | 0.10235 | 0.10235 | 0.10235 | 0.10235 | 0.10235 | 0.10236 | 0.10236 | 0.10236 | 0.10236 | 0.10236 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
1285 | RANNOCH | 261 |  | 132/33 | 2 x 90 |  | 2020-03-17 22:06 | 66.0342 | 1 |  | Diverse | 66.0342 | 66.0354 | 66.0366 | 66.0378 | 66.039 | 66.0402 | 66.0414 | 66.0427 | 66.0439 | 66.0451 | 66.0463 | 66.0475 | 66.0487 | 66.0499 | Diversity/Losses: 0.024 | 0.87156 | 0.83043 | 0.7137 |  | 18731 | [7 empty] | 2 |  | TRUE |  | 1.5867 | 1.5867 | 1.5867 | 1.5868 | 1.5868 | 1.5868 | 1.5869 | 1.5869 | 1.5869 | 1.5869 | 1.587 | 1.587 | 1.587 | 1.5871 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
1290 | RANNOCH | 343 | BLACKMOUNT | 33/11 | 1 x 0.05 |  | No PI | 0.039332 | 1 | 0 | 0 | 0.039332 | 0.039332 | 0.039333 | 0.039334 | 0.039335 | 0.039335 | 0.039336 | 0.039337 | 0.039337 | 0.039338 | 0.039339 | 0.03934 | 0.03934 | 0.039341 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.10763 |  | 85007 | [7 empty] | 0.039332 | 0 |  | TRUE | 0.039332 | 0.039332 | 0.039333 | 0.039334 | 0.039335 | 0.039335 | 0.039336 | 0.039337 | 0.039337 | 0.039338 | 0.039339 | 0.03934 | 0.03934 | 0.039341 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
1293 | RANNOCH | 274 | BRIDGE OF GAUR | 33/11 | 1 x 0.5 |  | No PI | 0.33432 | 1 | 0 | 0 | 0.33432 | 0.33433 | 0.33433 | 0.33434 | 0.33434 | 0.33435 | 0.33436 | 0.33436 | 0.33437 | 0.33437 | 0.33438 | 0.33439 | 0.33439 | 0.3344 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.10763 |  | 85020 | [7 empty] | 0.3287 | 0.0056188 |  | TRUE | 0.33432 | 0.33433 | 0.33433 | 0.33434 | 0.33434 | 0.33435 | 0.33436 | 0.33436 | 0.33437 | 0.33437 | 0.33438 | 0.33439 | 0.33439 | 0.3344 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
1296 | RANNOCH | 345 | GLENETIVE | 33/11 | 1 x 0.3 |  | No PI | 0.087092 | 1 | 0 | 0 | 0.087092 | 0.087093 | 0.087095 | 0.087096 | 0.087098 | 0.0871 | 0.087101 | 0.087103 | 0.087104 | 0.087106 | 0.087108 | 0.087109 | 0.087111 | 0.087112 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.10763 |  | 85002 | [7 empty] | 0.087092 | 0 |  | TRUE | 0.087092 | 0.087093 | 0.087095 | 0.087096 | 0.087098 | 0.0871 | 0.087101 | 0.087103 | 0.087104 | 0.087106 | 0.087108 | 0.087109 | 0.087111 | 0.087112 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
1299 | RANNOCH | 218 | TYNDRUM | 33/11 | 1 x 2.5 |  | 2019-05-25 19:04 | 1.1259 | 1 | 0 | 0 | 1.1259 | 1.126 | 1.126 | 1.126 | 1.126 | 1.126 | 1.1261 | 1.1261 | 1.1261 | 1.1261 | 1.1261 | 1.1262 | 1.1262 | 1.1262 |  | 1 | 0.58689 | 0.10763 |  | 85011 | [7 empty] | 1.71 | -0.58406 |  | TRUE | 1.1259 | 1.126 | 1.126 | 1.126 | 1.126 | 1.126 | 1.1261 | 1.1261 | 1.1261 | 1.1261 | 1.1261 | 1.1262 | 1.1262 | 1.1262 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
1306 | REDMOSS | 934 |  | 132/33 | 2 x 60 |  | 2019-11-19 08:37 | 43.1586 | 1 |  | Diverse | 43.1586 | 43.2435 | 43.329 | 43.4149 | 43.5012 | 43.5881 | 43.6754 | 43.7632 | 43.8514 | 43.9402 | 44.0295 | 44.1192 | 44.2094 | 44.3002 | Diversity/Losses: 1.175 | 0.95728 | 0.93079 | 0.034824 |  | 18830 | [7 empty] | 45.7 | -2.5414 | TRUE |  | 50.7214 | 50.8213 | 50.9217 | 51.0226 | 51.1241 | 51.2261 | 51.3288 | 51.4319 | 51.5357 | 51.64 | 51.7449 | 51.8504 | 51.9564 | 52.0631 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.85089 | 1
1311 | REDMOSS | 832 | CRAIGINCHES | 33/11 | 2 x 30 |  | 2019-05-08 11:25 | 15.36 | 1 | 0 | 0 | 13.0697 | 13.07 | 13.0702 | 13.0705 | 13.0707 | 13.0709 | 13.0712 | 13.0714 | 13.0717 | 13.0719 | 13.0721 | 13.0724 | 13.0726 | 13.0728 |  | 1 | 0.93828 | 0.10763 |  | 85102 | [7 empty] | 12.71 | 2.65 |  | TRUE | 15.36 | 15.3603 | 15.3606 | 15.3608 | 15.3611 | 15.3614 | 15.3617 | 15.362 | 15.3622 | 15.3625 | 15.3628 | 15.3631 | 15.3634 | 15.3636 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.85089 | 1
1314 | REDMOSS | 882 | KINCORTH | 33/11 | 2 x 12.5 |  | 2020-01-14 17:10 | 7.0859 | 1 | 0 | 0 | 6.0294 | 6.0295 | 6.0296 | 6.0297 | 6.0298 | 6.0299 | 6.03 | 6.0301 | 6.0302 | 6.0303 | 6.0305 | 6.0306 | 6.0307 | 6.0308 |  | 0.9322 | 0.83729 | 0.10763 |  | 85120 | [7 empty] | 7.4462 | -0.3603 |  | TRUE | 7.0859 | 7.086 | 7.0862 | 7.0863 | 7.0864 | 7.0865 | 7.0867 | 7.0868 | 7.0869 | 7.0871 | 7.0872 | 7.0873 | 7.0875 | 7.0876 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.85089 | 1
1317 | REDMOSS | 915 | NEWTONHILL | 33/11 | 2 x 15 |  | 2019-12-11 17:30 | 10.3687 | 1 | 0 | 0 | 8.8227 | 8.8229 | 8.823 | 8.8232 | 8.8233 | 8.8235 | 8.8237 | 8.8238 | 8.824 | 8.8242 | 8.8243 | 8.8245 | 8.8246 | 8.8248 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.28909 |  | 85107 | [7 empty] | 10.2803 | 0.088419 |  | TRUE | 10.3687 | 10.3689 | 10.3691 | 10.3693 | 10.3695 | 10.3697 | 10.3699 | 10.3701 | 10.3702 | 10.3704 | 10.3706 | 10.3708 | 10.371 | 10.3712 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.85089 | 1
1320 | REDMOSS | 935 | REDMOSS | 33/11 | 2 x 40 |  | 2020-01-14 08:08 | 17.9068 | 1 | L | L | 15.2368 | 15.3212 | 15.4061 | 15.4915 | 15.5774 | 15.6637 | 15.7505 | 15.8378 | 15.9256 | 16.0138 | 16.1026 | 16.1918 | 16.2815 | 16.3718 |  | 0.91011 | 0.81011 | 0.10763 |  | 85117 | [7 empty] | 18.5575 | -0.65073 |  | TRUE | 17.9068 | 18.006 | 18.1058 | 18.2062 | 18.3071 | 18.4085 | 18.5105 | 18.6131 | 18.7163 | 18.82 | 18.9243 | 19.0291 | 19.1346 | 19.2406 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.85089 | 1
1332 | SHETLAND | 699 | BRAE | 33/11 | 1 x 6 |  | 2019-12-18 06:04 | 2.9583 | 1 | 0 | 0 | 2.9582 | 2.9582 | 2.9583 | 2.9583 | 2.9584 | 2.9584 | 2.9585 | 2.9585 | 2.9586 | 2.9586 | 2.9587 | 2.9588 | 2.9588 | 2.9589 |  | 0.88994 | 0.65094 | 0.10763 |  | 89930 | [7 empty] | 2.94 | 0.018262 |  | TRUE | 2.9583 | 2.9583 | 2.9584 | 2.9584 | 2.9585 | 2.9585 | 2.9586 | 2.9586 | 2.9587 | 2.9587 | 2.9588 | 2.9589 | 2.9589 | 2.959 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.99997 | 1
1335 | SHETLAND | 692 | FIRTH | 33/11 | 1 x 6 |  | 2019-04-11 06:32 | 1.2562 | 1 | 0 | 0 | 1.2561 | 1.2562 | 1.2562 | 1.2562 | 1.2562 | 1.2562 | 1.2563 | 1.2563 | 1.2563 | 1.2563 | 1.2564 | 1.2564 | 1.2564 | 1.2564 |  | 1 | 0.70111 | 0.10763 |  | 89941 | [7 empty] | 1.21 | 0.046175 |  | TRUE | 1.2562 | 1.2562 | 1.2562 | 1.2562 | 1.2563 | 1.2563 | 1.2563 | 1.2563 | 1.2564 | 1.2564 | 1.2564 | 1.2564 | 1.2564 | 1.2565 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.99997 | 1
1338 | SHETLAND | 696 | GREMISTA (LERWICK) | 33/11 | 3 x 18 |  | 2020-01-30 16:30 | 17.3258 | 1 | 0 | 0 | 17.3252 | 17.3255 | 17.3258 | 17.3261 | 17.3264 | 17.3268 | 17.3271 | 17.3274 | 17.3277 | 17.328 | 17.3283 | 17.3287 | 17.329 | 17.3293 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.29179 |  | 89903 | 89904 | 89905 | [5 empty] | 17.19 | 0.13577 |  | TRUE | 17.3258 | 17.3261 | 17.3264 | 17.3267 | 17.327 | 17.3274 | 17.3277 | 17.328 | 17.3283 | 17.3286 | 17.3289 | 17.3293 | 17.3296 | 17.3299 | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | [5 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.99997 | 1
1341 | SHETLAND | 695 | GUTCHER | 33/11 | 1 x 4 |  | 2019-11-12 05:02 | 0.72788 | 1 | 0 | 0 | 0.72786 | 0.72787 | 0.72788 | 0.7279 | 0.72791 | 0.72792 | 0.72794 | 0.72795 | 0.72796 | 0.72798 | 0.72799 | 0.728 | 0.72802 | 0.72803 |  | 0.98658 | 0.82263 | 0.10763 |  | 89951 | [7 empty] | 0.76 | -0.032117 |  | TRUE | 0.72788 | 0.7279 | 0.72791 | 0.72792 | 0.72794 | 0.72795 | 0.72796 | 0.72798 | 0.72799 | 0.728 | 0.72802 | 0.72803 | 0.72804 | 0.72806 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.99997 | 1
1344 | SHETLAND | 698 | MID YELL | 33/11 | 1 x 6 |  | 2020-02-25 07:23 | 0.93096 | 1 | H | H | 0.93093 | 0.95587 | 0.98148 | 1.0078 | 1.0348 | 1.0625 | 1.0909 | 1.1202 | 1.1502 | 1.181 | 1.2126 | 1.2451 | 1.2785 | 1.3127 |  | 0.92729 | 0.77511 | 0.10763 |  | 89961 | [7 empty] | 0.85305 | 0.07791 |  | TRUE | 0.93096 | 0.9559 | 0.98151 | 1.0078 | 1.0348 | 1.0625 | 1.091 | 1.1202 | 1.1502 | 1.181 | 1.2127 | 1.2451 | 1.2785 | 1.3127 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.99997 | 1
1347 | SHETLAND | 700 | SCALLOWAY | 33/11 | 1 x 8 |  | 2020-03-11 19:08 | 4.1998 | 1 | 0 | 0 | 4.1997 | 4.1997 | 4.1998 | 4.1999 | 4.2 | 4.2 | 4.2001 | 4.2002 | 4.2003 | 4.2004 | 4.2004 | 4.2005 | 4.2006 | 4.2007 |  | 0.91991 | 0.70821 | 0.10763 |  | 89972 | [7 empty] | 4.12 | 0.07981 |  | TRUE | 4.1998 | 4.1999 | 4.2 | 4.2 | 4.2001 | 4.2002 | 4.2003 | 4.2003 | 4.2004 | 4.2005 | 4.2006 | 4.2007 | 4.2007 | 4.2008 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.99997 | 1
1350 | SHETLAND | 693 | SANDWICK | 33/11 | 1 x 4 |  | 2019-12-18 07:23 | 1.4009 | 1 | 0 | 0 | 1.4008 | 1.4009 | 1.4009 | 1.4009 | 1.4009 | 1.401 | 1.401 | 1.401 | 1.401 | 1.4011 | 1.4011 | 1.4011 | 1.4011 | 1.4012 |  | 0.83574 | 0.66373 | 0.10763 |  | 89981 | [7 empty] | 2.78 |  |  | TRUE | 1.4009 | 1.4009 | 1.4009 | 1.401 | 1.401 | 1.401 | 1.401 | 1.4011 | 1.4011 | 1.4011 | 1.4011 | 1.4012 | 1.4012 | 1.4012 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.99997 | 1
1353 | SHETLAND | 697 | SUMBURGH | 33/11 | 1 x 4 |  | 2020-02-27 07:10 | 1.9561 | 1 | 0 | 0 | 1.9561 | 1.9561 | 1.9561 | 1.9562 | 1.9562 | 1.9563 | 1.9563 | 1.9563 | 1.9564 | 1.9564 | 1.9564 | 1.9565 | 1.9565 | 1.9565 |  | 0.82768 | 0.6568 | 0.10763 |  | 89936 | [7 empty] | 1.86 |  |  | TRUE | 1.9561 | 1.9562 | 1.9562 | 1.9563 | 1.9563 | 1.9563 | 1.9564 | 1.9564 | 1.9564 | 1.9565 | 1.9565 | 1.9565 | 1.9566 | 1.9566 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.99997 | 1
1356 | SHETLAND | 790 | TUMBLIN | 33/11 | 1 x 6 |  | 2019-12-18 05:32 | 2.3205 | 1 | 0 | 0 | 2.3204 | 2.3205 | 2.3205 | 2.3205 | 2.3206 | 2.3206 | 2.3207 | 2.3207 | 2.3208 | 2.3208 | 2.3208 | 2.3209 | 2.3209 | 2.321 |  | 0.84726 | 0.61395 | 0.10763 |  | 89967 | [7 empty] | 2.19 |  |  | TRUE | 2.3205 | 2.3205 | 2.3206 | 2.3206 | 2.3207 | 2.3207 | 2.3208 | 2.3208 | 2.3208 | 2.3209 | 2.3209 | 2.321 | 2.321 | 2.321 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.99997 | 1
1359 | SHETLAND | 791 | UNST | 33/11 | 1 x 4 |  | 2019-12-18 05:32 | 1.6205 | 1 | 0 | 0 | 1.6204 | 1.6204 | 1.6205 | 1.6205 | 1.6205 | 1.6206 | 1.6206 | 1.6206 | 1.6206 | 1.6207 | 1.6207 | 1.6207 | 1.6208 | 1.6208 |  | 0.88458 | 0.68734 | 0.10763 |  | 89956 | [7 empty] | 1.57 | 0.050465 |  | TRUE | 1.6205 | 1.6205 | 1.6205 | 1.6206 | 1.6206 | 1.6206 | 1.6206 | 1.6207 | 1.6207 | 1.6207 | 1.6208 | 1.6208 | 1.6208 | 1.6208 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.99997 | 1
1362 | SHETLAND | 687 | VOE | 33/11 | 1 x 8 |  | 2020-02-28 05:32 | 3.5694 | 1 | M | M | 3.5693 | 3.6178 | 3.6671 | 3.7169 | 3.7675 | 3.8188 | 3.8707 | 3.9234 | 3.9768 | 4.0309 | 4.0857 | 4.1413 | 4.1976 | 4.2547 |  | 0.8634 | 0.6684 | 0.10763 |  | 89992 | [7 empty] | 3.686 | -0.1166 |  | TRUE | 3.5694 | 3.618 | 3.6672 | 3.7171 | 3.7676 | 3.8189 | 3.8709 | 3.9235 | 3.9769 | 4.031 | 4.0858 | 4.1414 | 4.1978 | 4.2549 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.99997 | 1
1369 | SHIN | 545 |  | 132/33 | 2 x 90 |  | 2019-08-02 03:14 | 19.0553 | 1 |  | Diverse | 19.0553 | 19.1109 | 19.1672 | 19.2242 | 19.2821 | 19.3407 | 19.4001 | 19.4603 | 19.5214 | 19.5832 | 19.6459 | 19.7095 | 19.7739 | 19.8391 | Diversity/Losses: 0.102 | 0.11714 | 1 | 0.7137 |  | 19130 | [7 empty] | 2.2 | 16.8553 | TRUE |  | 1.9482 | 1.9539 | 1.9596 | 1.9655 | 1.9714 | 1.9774 | 1.9835 | 1.9896 | 1.9959 | 2.0022 | 2.0086 | 2.0151 | 2.0217 | 2.0283 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
1374 | SHIN | 523 | GLEDFIELD | 33/11 | 1 x 2.5 |  | 2019-12-25 11:36 | 1.5328 | 1 | 0 | 0 | 1.5328 | 1.5329 | 1.5329 | 1.5329 | 1.5329 | 1.533 | 1.533 | 1.533 | 1.533 | 1.5331 | 1.5331 | 1.5331 | 1.5332 | 1.5332 |  | 0.77707 | 0.58686 | 0.10763 |  | 85407 | [7 empty] | 1.49 | 0.042825 |  | TRUE | 1.5328 | 1.5329 | 1.5329 | 1.5329 | 1.5329 | 1.533 | 1.533 | 1.533 | 1.533 | 1.5331 | 1.5331 | 1.5331 | 1.5332 | 1.5332 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
1377 | SHIN | 536 | SHIN | 33/11 | 1 x 2.5 |  | 2019-12-25 11:35 | 0.41538 | 1 | M | M | 0.41538 | 0.42104 | 0.42676 | 0.43257 | 0.43845 | 0.44442 | 0.45047 | 0.45659 | 0.46281 | 0.4691 | 0.47548 | 0.48195 | 0.48851 | 0.49516 |  | 0.80952 | 0.62434 | 0.10763 |  | 85401 | [7 empty] | 0.42 | -0.0046158 |  | TRUE | 0.41538 | 0.42104 | 0.42676 | 0.43257 | 0.43845 | 0.44442 | 0.45047 | 0.45659 | 0.46281 | 0.4691 | 0.47548 | 0.48195 | 0.48851 | 0.49516 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
1384 | SLOY | 139 |  | 132/11 | 2 x 50 |  | 2020-03-30 04:09 | 151.0956 | 1 |  | Diverse | 151.0956 | 151.0984 | 151.1011 | 151.1039 | 151.1067 | 151.1094 | 151.1122 | 151.1149 | 151.1177 | 151.1205 | 151.1232 | 151.126 | 151.1287 | 151.1315 | Diversity/Losses: 0.011 | 0.88159 | 0.91505 | 0.7137 |  | 19256 | 19213 | [6 empty] | 2.9 | 148.1956 | TRUE |  | 1.7053 | 1.7053 | 1.7054 | 1.7054 | 1.7054 | 1.7055 | 1.7055 | 1.7055 | 1.7056 | 1.7056 | 1.7056 | 1.7057 | 1.7057 | 1.7057 | 1 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
1389 | SLOY | 139 | SLOY POWER STATION | 11/11 | 2 x 8 |  | No PI | 1.7053 | 1 | 0 | 0 | 1.7053 | 1.7053 | 1.7054 | 1.7054 | 1.7054 | 1.7055 | 1.7055 | 1.7055 | 1.7056 | 1.7056 | 1.7056 | 1.7057 | 1.7057 | 1.7057 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.10763 |  | 85501 | 85500 | [6 empty] | 1.7222 | -0.016856 |  | TRUE | 1.7053 | 1.7053 | 1.7054 | 1.7054 | 1.7054 | 1.7055 | 1.7055 | 1.7055 | 1.7056 | 1.7056 | 1.7056 | 1.7057 | 1.7057 | 1.7057 | 1 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
1396 | ST FERGUS GAS | 955 |  | 132/11 | 2 x 30 |  | 2019-07-22 12:21 | 9.5147 | 1 |  | Diverse | 9.5147 | 9.7696 | 10.0313 | 10.3 | 10.5759 | 10.8592 | 11.1501 | 11.4488 | 11.7555 | 12.0704 | 12.3937 | 12.7257 | 13.0666 | 13.4166 | Diversity/Losses: 1 | 0.8848 | 1 | 0.7137 |  | 21350 | [7 empty] | 11 | -1.4853 | TRUE |  | 9.5147 | 9.7696 | 10.0313 | 10.3 | 10.5759 | 10.8592 | 11.1501 | 11.4488 | 11.7555 | 12.0704 | 12.3937 | 12.7257 | 13.0666 | 13.4166 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
1401 | ST FERGUS GAS | 955 | ST FERGUS Gas Term |  | 2 x 30 |  | 2019-07-22 12:21 | 9.5147 | 1 | H | H | 9.5147 | 9.7696 | 10.0313 | 10.3 | 10.5759 | 10.8592 | 11.1501 | 11.4488 | 11.7555 | 12.0704 | 12.3937 | 12.7257 | 13.0666 | 13.4166 |  | 0.8848 | 1 | 0.10763 |  | 21350 | [7 empty] | 10.45 |  |  | TRUE | 9.5147 | 9.7696 | 10.0313 | 10.3 | 10.5759 | 10.8592 | 11.1501 | 11.4488 | 11.7555 | 12.0704 | 12.3937 | 12.7257 | 13.0666 | 13.4166 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
1408 | ST FILLANS | 213 |  | 132/11 | 1 x 25 |  | 2020-03-17 11:50 | 5.899 | 1 |  | Diverse | 5.899 | 5.8991 | 5.8992 | 5.8993 | 5.8994 | 5.8995 | 5.8996 | 5.8998 | 5.8999 | 5.9 | 5.9001 | 5.9002 | 5.9003 | 5.9004 | Diversity/Losses: 0.293 | 0.61197 | 0.67316 | 0.7137 |  | 85301 | [7 empty] | 1.9 | 3.999 | TRUE |  | 1.728 | 1.728 | 1.7281 | 1.7281 | 1.7281 | 1.7282 | 1.7282 | 1.7282 | 1.7283 | 1.7283 | 1.7283 | 1.7283 | 1.7284 | 1.7284 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
1413 | ST FILLANS | 212 | DALCHONZIE | 33/11 | 1 x 6 |  | 2019-12-18 17:00 | 1.728 | 1 | 0 | 0 | 1.728 | 1.728 | 1.7281 | 1.7281 | 1.7281 | 1.7282 | 1.7282 | 1.7282 | 1.7283 | 1.7283 | 1.7283 | 1.7283 | 1.7284 | 1.7284 |  | 0.88889 | 0.64815 | 0.10763 |  | 85302 | [7 empty] | 1.86 | -0.132 |  | TRUE | 1.728 | 1.728 | 1.7281 | 1.7281 | 1.7281 | 1.7282 | 1.7282 | 1.7282 | 1.7283 | 1.7283 | 1.7283 | 1.7283 | 1.7284 | 1.7284 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
1420 | STORNOWAY |  |  | 132/33 | 1 x 30 |  |  |  | 1 |  | Diverse | 23.8155 | 23.858 | 23.9005 | 23.944 | 23.9888 | 24.0346 | 24.0817 | 24.13 | 24.1796 | 24.2305 | 24.2826 | 24.3362 | 24.3912 | 24.4476 |  | 0.93981 | 0.85131 | 0.7137 |  | 85628 | [7 empty] | 19.35 |  | TRUE |  | 23.8166 | 23.858 | 23.9005 | 23.944 | 23.9888 | 24.0346 | 24.0817 | 24.13 | 24.1796 | 24.2305 | 24.2826 | 24.3362 | 24.3912 | 24.4476 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 13 | TRUE | 23.8155 | [13 empty] | 0.99995 | 1
1425 | STORNOWAY | 651 | BARVAS | 33/11 | 2 x 2.5 |  | 2019-12-16 16:48 | 2.6066 | 1 | 0 | 0 | 2.6064 | 2.6065 | 2.6065 | 2.6066 | 2.6066 | 2.6067 | 2.6067 | 2.6068 | 2.6068 | 2.6069 | 2.6069 | 2.607 | 2.607 | 2.6071 |  | 0.95368 | 0.67336 | 0.10763 |  | 85627 | [7 empty] | 2.62 | -0.013438 |  | TRUE | 2.6066 | 2.6066 | 2.6067 | 2.6067 | 2.6068 | 2.6068 | 2.6068 | 2.6069 | 2.6069 | 2.607 | 2.607 | 2.6071 | 2.6071 | 2.6072 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.99995 | 1
1428 | STORNOWAY | 652 | BATTERY POINT | 33/11 | 3 x 8 |  | 2019-11-18 16:09 | 13.3187 | 1 | 0 | 0 | 13.3181 | 13.3183 | 13.3186 | 13.3188 | 13.319 | 13.3193 | 13.3195 | 13.3198 | 13.32 | 13.3203 | 13.3205 | 13.3207 | 13.321 | 13.3212 |  | 0.91254 | 0.76485 | 0.10763 |  | 85622 | [7 empty] | 12.95 | 0.36867 |  | TRUE | 13.3187 | 13.3189 | 13.3192 | 13.3194 | 13.3196 | 13.3199 | 13.3201 | 13.3204 | 13.3206 | 13.3209 | 13.3211 | 13.3213 | 13.3216 | 13.3218 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.99995 | 1
1431 | STORNOWAY | 670 | CALLANISH | 33/11 | 1 x 4 |  | 2019-12-24 18:59 | 1.9296 | 1 | 0 | 0 | 1.9295 | 1.9296 | 1.9296 | 1.9296 | 1.9297 | 1.9297 | 1.9297 | 1.9298 | 1.9298 | 1.9299 | 1.9299 | 1.9299 | 1.93 | 1.93 |  | 0.87414 | 0.7877 | 0.10763 |  | 85614 | [7 empty] | 1.78 | 0.14962 |  | TRUE | 1.9296 | 1.9297 | 1.9297 | 1.9297 | 1.9298 | 1.9298 | 1.9298 | 1.9299 | 1.9299 | 1.9299 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.9301 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.99995 | 1
1434 | STORNOWAY | 672 | COLL | 33/11 | 1 x 2.5 |  | 2020-02-11 20:30 | 2.6259 | 1 | 0 | 0 | 2.6258 | 2.6258 | 2.6259 | 2.6259 | 2.626 | 2.626 | 2.6261 | 2.6261 | 2.6262 | 2.6262 | 2.6263 | 2.6263 | 2.6264 | 2.6264 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.021477 |  | 85625 | [7 empty] | 2.03 | 0.5959 |  | TRUE | 2.6259 | 2.6259 | 2.626 | 2.626 | 2.6261 | 2.6261 | 2.6262 | 2.6262 | 2.6263 | 2.6263 | 2.6264 | 2.6264 | 2.6265 | 2.6265 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.99995 | 1
1437 | STORNOWAY | 648 | GISLA | 33/11 | 1 x 1 |  | 2019-09-03 23:00 | 1.4718 | 1 | H | H | 1.4717 | 1.5112 | 1.5516 | 1.5932 | 1.6359 | 1.6797 | 1.7247 | 1.7709 | 1.8183 | 1.8671 | 1.9171 | 1.9684 | 2.0212 | 2.0753 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.14894 |  | 85617 | [7 empty] | 1.04 | 0.43181 |  | TRUE | 1.4718 | 1.5112 | 1.5517 | 1.5933 | 1.636 | 1.6798 | 1.7248 | 1.771 | 1.8184 | 1.8671 | 1.9172 | 1.9685 | 2.0212 | 2.0754 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.99995 | 1
1440 | STORNOWAY | 657 | LAXAY | 33/11 | 1 x 2.5 |  | 2020-02-12 18:34 | 1.7488 | 1 | 0 | 0 | 1.7487 | 1.7488 | 1.7488 | 1.7488 | 1.7489 | 1.7489 | 1.7489 | 1.749 | 1.749 | 1.749 | 1.7491 | 1.7491 | 1.7491 | 1.7492 |  | 0.87436 | 0.67957 | 0.10763 |  | 85609 | [7 empty] | 1.68 | 0.068828 |  | TRUE | 1.7488 | 1.7489 | 1.7489 | 1.7489 | 1.749 | 1.749 | 1.749 | 1.7491 | 1.7491 | 1.7491 | 1.7491 | 1.7492 | 1.7492 | 1.7492 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.99995 | 1
1443 | STORNOWAY | 650 | MAARUIG | 33/11 | 1 x 0.2 |  | No PI | 0.11519 | 1 | M | M | 0.11518 | 0.11675 | 0.11834 | 0.11995 | 0.12158 | 0.12323 | 0.12491 | 0.12661 | 0.12833 | 0.13008 | 0.13185 | 0.13364 | 0.13546 | 0.1373 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.10763 |  | 85606 | [7 empty] | 0.11238 | 0.0028094 |  | TRUE | 0.11519 | 0.11675 | 0.11834 | 0.11995 | 0.12158 | 0.12324 | 0.12491 | 0.12661 | 0.12834 | 0.13008 | 0.13185 | 0.13365 | 0.13546 | 0.13731 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.99995 | 1
1450 | STRATHLEVEN |  |  | 132/33 | 1 x 60 |  | 2019-12-31 17:38 | 53.5303 | 1 |  | Diverse | 53.5303 | 53.5639 | 53.598 | 53.6325 | 53.6675 | 53.703 | 53.7389 | 53.7753 | 53.8122 | 53.8495 | 53.8874 | 53.9258 | 53.9646 | 54.004 | Diversity/Losses: 0.205 | 0.83136 | 0.75528 | 0.7137 |  | 41033 | [9 empty] | TRUE |  | 10.9477 | 10.9545 | 10.9615 | 10.9686 | 10.9757 | 10.983 | 10.9903 | 10.9978 | 11.0053 | 11.0129 | 11.0207 | 11.0285 | 11.0365 | 11.0445 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
1455 | STRATHLEVEN | 206 | ABERFOYLE | 33/11 | 1 x 6.9 |  | 2019-12-31 19:40 | 2.1914 | 1 | 0 | 0 | 2.1914 | 2.1914 | 2.1915 | 2.1915 | 2.1915 | 2.1916 | 2.1916 | 2.1917 | 2.1917 | 2.1917 | 2.1918 | 2.1918 | 2.1919 | 2.1919 |  | 0.87157 | 0.57937 | 0.10763 |  | 85711 | [7 empty] | 2.4 | -0.20861 |  | TRUE | 2.1914 | 2.1914 | 2.1915 | 2.1915 | 2.1915 | 2.1916 | 2.1916 | 2.1917 | 2.1917 | 2.1917 | 2.1918 | 2.1918 | 2.1919 | 2.1919 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
1458 | STRATHLEVEN | 220 | BLAIRLINNANS | 33/11 | 1 x 2.5 |  | 2020-03-02 18:30 | 0.49157 | 1 | M | M | 0.49157 | 0.49826 | 0.50504 | 0.51191 | 0.51887 | 0.52593 | 0.53309 | 0.54034 | 0.54769 | 0.55514 | 0.5627 | 0.57035 | 0.57811 | 0.58598 |  | 0.86093 | 0.75527 | 0.10763 |  | 85715 | [7 empty] | 0.39 | 0.10157 |  | TRUE | 0.49157 | 0.49826 | 0.50504 | 0.51191 | 0.51887 | 0.52593 | 0.53309 | 0.54034 | 0.54769 | 0.55514 | 0.5627 | 0.57035 | 0.57811 | 0.58598 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
1461 | STRATHLEVEN | 203 | DRYMEN | 33/11 | 1 x 6 |  | 2020-01-28 17:00 | 2.4361 | 1 | 0 | 0 | 2.4361 | 2.4361 | 2.4362 | 2.4362 | 2.4362 | 2.4363 | 2.4363 | 2.4364 | 2.4364 | 2.4365 | 2.4365 | 2.4366 | 2.4366 | 2.4366 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.091215 |  | 85714 | [7 empty] | 2.4 | 0.036066 |  | TRUE | 2.4361 | 2.4361 | 2.4362 | 2.4362 | 2.4362 | 2.4363 | 2.4363 | 2.4364 | 2.4364 | 2.4365 | 2.4365 | 2.4366 | 2.4366 | 2.4366 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
1464 | STRATHLEVEN | 205 | KEPCULLOCH | 33/11 | 2 x 6.25 |  | 2020-01-28 17:30 | 3.8246 | 1 | 0 | 0 | 3.8246 | 3.8247 | 3.8248 | 3.8248 | 3.8249 | 3.825 | 3.825 | 3.8251 | 3.8252 | 3.8253 | 3.8253 | 3.8254 | 3.8255 | 3.8255 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.2069 |  | 85712 | [7 empty] | 2.75 | 1.0746 |  | TRUE | 3.8246 | 3.8247 | 3.8248 | 3.8248 | 3.8249 | 3.825 | 3.825 | 3.8251 | 3.8252 | 3.8253 | 3.8253 | 3.8254 | 3.8255 | 3.8255 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
1467 | STRATHLEVEN | 204 | KILLEARN | 33/11 | 1 x 6.25 |  | 2020-02-25 12:36 | 2.004 | 1 | 0 | 0 | 2.004 | 2.004 | 2.0041 | 2.0041 | 2.0041 | 2.0042 | 2.0042 | 2.0043 | 2.0043 | 2.0043 | 2.0044 | 2.0044 | 2.0044 | 2.0045 |  | 0.87672 | 0.63863 | 0.10763 |  | 85718 | [7 empty] | 1.85 | 0.154 |  | TRUE | 2.004 | 2.004 | 2.0041 | 2.0041 | 2.0041 | 2.0042 | 2.0042 | 2.0043 | 2.0043 | 2.0043 | 2.0044 | 2.0044 | 2.0044 | 2.0045 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
1474 | STRICHEN | 949 |  | 132/33 | 2 x 90 |  | 2019-10-24 12:35 | 6.9427 | 1 |  | Diverse | 6.9427 | 6.9428 | 6.943 | 6.9431 | 6.9432 | 6.9433 | 6.9435 | 6.9436 | 6.9437 | 6.9438 | 6.944 | 6.9441 | 6.9442 | 6.9444 | Diversity/Losses: 2.383 | 1 | 0.71597 | 0.7137 |  | 19530 | [7 empty] | 16.6 | -9.6573 | TRUE |  | 16.5449 | 16.5452 | 16.5455 | 16.5458 | 16.5461 | 16.5464 | 16.5467 | 16.547 | 16.5473 | 16.5476 | 16.5479 | 16.5482 | 16.5485 | 16.5488 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.41963 | 1
1479 | STRICHEN | 863 | HATTON | 33/11 | 2 x 5 |  | 2020-01-13 18:52 | 3.0877 | 1 | 0 | 0 | 1.2957 | 1.2957 | 1.2957 | 1.2958 | 1.2958 | 1.2958 | 1.2958 | 1.2959 | 1.2959 | 1.2959 | 1.2959 | 1.2959 | 1.296 | 1.296 |  | 0.88831 | 0.69351 | 0.10763 |  | 85813 | [7 empty] | 3.04 | 0.0477 |  | TRUE | 3.0877 | 3.0878 | 3.0878 | 3.0879 | 3.0879 | 3.088 | 3.088 | 3.0881 | 3.0882 | 3.0882 | 3.0883 | 3.0883 | 3.0884 | 3.0884 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.41963 | 1
1482 | STRICHEN | 901 | MAUD | 33/11 | 2 x 8 |  | 2019-11-19 20:00 | 2.5624 | 1 | 0 | 0 | 1.0753 | 1.0753 | 1.0753 | 1.0753 | 1.0753 | 1.0754 | 1.0754 | 1.0754 | 1.0754 | 1.0754 | 1.0755 | 1.0755 | 1.0755 | 1.0755 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.020947 |  | 85817 | [7 empty] | 2.51 | 0.052402 |  | TRUE | 2.5624 | 2.5624 | 2.5625 | 2.5625 | 2.5626 | 2.5626 | 2.5627 | 2.5627 | 2.5628 | 2.5628 | 2.5629 | 2.5629 | 2.563 | 2.563 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.41963 | 1
1485 | STRICHEN | 909 | MINTLAW | 33/11 | 2 x 15 |  | 2019-11-19 17:04 | 5.9938 | 1 | 0 | 0 | 2.5152 | 2.5152 | 2.5153 | 2.5153 | 2.5154 | 2.5154 | 2.5155 | 2.5155 | 2.5155 | 2.5156 | 2.5156 | 2.5157 | 2.5157 | 2.5158 |  | 0.93157 | 0.76115 | 0.10763 |  | 85807 | [7 empty] | 5.791 | 0.20283 |  | TRUE | 5.9938 | 5.9939 | 5.994 | 5.9942 | 5.9943 | 5.9944 | 5.9945 | 5.9946 | 5.9947 | 5.9948 | 5.9949 | 5.995 | 5.9951 | 5.9953 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.41963 | 1
1488 | STRICHEN | 913 | NEW PITSLIGO | 33/11 | 2 x 2.5 |  | 2019-11-13 20:00 | 1.4514 | 1 | 0 | 0 | 0.60904 | 0.60905 | 0.60906 | 0.60908 | 0.60909 | 0.6091 | 0.60911 | 0.60912 | 0.60913 | 0.60914 | 0.60915 | 0.60916 | 0.60918 | 0.60919 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.29405 |  | 85802 | [7 empty] | 1.6212 | -0.16982 |  | TRUE | 1.4514 | 1.4514 | 1.4514 | 1.4515 | 1.4515 | 1.4515 | 1.4515 | 1.4516 | 1.4516 | 1.4516 | 1.4517 | 1.4517 | 1.4517 | 1.4517 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.41963 | 1
1491 | STRICHEN | 950 | STRICHEN | 33/11 | 2 x 10 |  | 2020-02-29 18:07 | 3.4496 | 1 | 0 | 0 | 1.4475 | 1.4476 | 1.4476 | 1.4476 | 1.4476 | 1.4477 | 1.4477 | 1.4477 | 1.4477 | 1.4478 | 1.4478 | 1.4478 | 1.4479 | 1.4479 |  | 0.83223 | 0.66375 | 0.10763 |  | 85804 | [7 empty] | 3.06 | 0.38957 |  | TRUE | 3.4496 | 3.4496 | 3.4497 | 3.4498 | 3.4498 | 3.4499 | 3.4499 | 3.45 | 3.4501 | 3.4501 | 3.4502 | 3.4503 | 3.4503 | 3.4504 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.41963 | 1
1498 | TARLAND | 470 |  | 132/33 | 2 x 30 |  | 2019-11-27 11:34 | 13.633 | 1 |  | Diverse | 13.633 | 13.6531 | 13.6738 | 13.695 | 13.7168 | 13.7391 | 13.762 | 13.7855 | 13.8097 | 13.8345 | 13.86 | 13.8861 | 13.9129 | 13.9405 | Diversity/Losses: 1.344 | 0.93197 | 0.6841 | 0.7137 |  | 21430 | [7 empty] | 20.3 | -6.667 | TRUE |  | 18.3282 | 18.3552 | 18.383 | 18.4115 | 18.4408 | 18.4708 | 18.5016 | 18.5332 | 18.5657 | 18.5991 | 18.6333 | 18.6684 | 18.7045 | 18.7415 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.74383 | 1
1503 | TARLAND | 801 | ABOYNE | 33/11 | 2 x 15 |  | 2020-02-28 11:54 | 6.2839 | 1 | 0 | 0 | 4.6742 | 4.6743 | 4.6743 | 4.6744 | 4.6745 | 4.6746 | 4.6747 | 4.6748 | 4.6749 | 4.6749 | 4.675 | 4.6751 | 4.6752 | 4.6753 |  | 0.84549 | 0.68136 | 0.10763 |  | 86704 | [7 empty] | 6.11 | 0.17395 |  | TRUE | 6.2839 | 6.2841 | 6.2842 | 6.2843 | 6.2844 | 6.2845 | 6.2846 | 6.2847 | 6.2849 | 6.285 | 6.2851 | 6.2852 | 6.2853 | 6.2854 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.74383 | 1
1506 | TARLAND | 806 | BALLATER | 33/11 | 2 x 15 |  | 2019-12-31 16:30 | 5.1068 | 1 | 0 | 0 | 3.7986 | 3.7987 | 3.7987 | 3.7988 | 3.7989 | 3.7989 | 3.799 | 3.7991 | 3.7991 | 3.7992 | 3.7993 | 3.7993 | 3.7994 | 3.7995 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.21337 |  | 86708 | [7 empty] | 5.44 | -0.3332 |  | TRUE | 5.1068 | 5.1069 | 5.107 | 5.1071 | 5.1072 | 5.1073 | 5.1074 | 5.1075 | 5.1075 | 5.1076 | 5.1077 | 5.1078 | 5.1079 | 5.108 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.74383 | 1
1509 | TARLAND | 911 | MOSSAT | 33/11 | 2 x 2.5 |  | 2019-11-11 11:00 | 1.6833 | 1 | 0 | 0 | 1.2521 | 1.2521 | 1.2521 | 1.2521 | 1.2522 | 1.2522 | 1.2522 | 1.2522 | 1.2523 | 1.2523 | 1.2523 | 1.2523 | 1.2523 | 1.2524 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.049768 |  | 86711 | [7 empty] | 1.7096 | -0.026281 |  | TRUE | 1.6833 | 1.6833 | 1.6833 | 1.6834 | 1.6834 | 1.6834 | 1.6835 | 1.6835 | 1.6835 | 1.6836 | 1.6836 | 1.6836 | 1.6837 | 1.6837 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.74383 | 1
1512 | TARLAND | 951 | STRATHDON | 33/11 | 1 x 2 |  | 2019-12-07 15:10 | 0.99781 | 1 | H | H | 0.7422 | 0.76208 | 0.78249 | 0.80345 | 0.82498 | 0.84708 | 0.86977 | 0.89307 | 0.91699 | 0.94155 | 0.96677 | 0.99267 | 1.0193 | 1.0466 |  | 0.85243 | 0.59709 | 0.10763 |  | 86715 | [7 empty] | 1.11 | -0.11219 |  | TRUE | 0.99781 | 1.0245 | 1.052 | 1.0802 | 1.1091 | 1.1388 | 1.1693 | 1.2006 | 1.2328 | 1.2658 | 1.2997 | 1.3345 | 1.3703 | 1.407 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.74383 | 1
1515 | TARLAND | 981 | WHITEHOUSE | 33/11 | 2 x 8 |  | 2019-12-17 20:05 | 4.2564 | 1 | 0 | 0 | 3.166 | 3.1661 | 3.1661 | 3.1662 | 3.1662 | 3.1663 | 3.1663 | 3.1664 | 3.1665 | 3.1665 | 3.1666 | 3.1666 | 3.1667 | 3.1668 |  | 0.87375 | 0.62473 | 0.10763 |  | 86717 | [7 empty] | 4.82 | -0.56364 |  | TRUE | 4.2564 | 4.2564 | 4.2565 | 4.2566 | 4.2567 | 4.2567 | 4.2568 | 4.2569 | 4.257 | 4.2571 | 4.2571 | 4.2572 | 4.2573 | 4.2574 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.74383 | 1
1522 | TAYNUILT | 303 |  | 132/33 | 2 x 90 |  | 2019-09-15 00:27 | 27.6372 | 1 |  | Diverse | 27.6372 | 27.8521 | 28.0703 | 28.2919 | 28.5169 | 28.7454 | 28.9775 | 29.2132 | 29.4526 | 29.6958 | 29.9428 | 30.1936 | 30.4484 | 30.7072 | Diversity/Losses: 1.261 | 1 | 0.90758 | 0.7137 |  | 19730 | [7 empty] | 33.8 | -6.1628 | TRUE |  | 34.855 | 35.126 | 35.4012 | 35.6806 | 35.9644 | 36.2527 | 36.5454 | 36.8427 | 37.1446 | 37.4513 | 37.7627 | 38.0791 | 38.4004 | 38.7268 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.79292 | 1
1527 | TAYNUILT | 327 | BARCALDINE | 33/11 | 1 x 15 |  | 2019-11-15 08:43 | 3.7205 | 1 | 0 | 0 | 2.9501 | 2.9501 | 2.9502 | 2.9502 | 2.9503 | 2.9503 | 2.9504 | 2.9504 | 2.9505 | 2.9505 | 2.9506 | 2.9507 | 2.9507 | 2.9508 |  | 0.79417 | 0.59968 | 0.10763 |  | 85910 | [7 empty] | 2.2706 | 1.4499 |  | TRUE | 3.7205 | 3.7206 | 3.7206 | 3.7207 | 3.7208 | 3.7208 | 3.7209 | 3.721 | 3.7211 | 3.7211 | 3.7212 | 3.7213 | 3.7213 | 3.7214 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.79292 | 1
1530 | TAYNUILT | 328 | BONAWE | 33/11 | 1 x 0.5 |  | No PI | 0.0028094 | 1 | 0 | 0 | 0.0022276 | 0.0022277 | 0.0022277 | 0.0022278 | 0.0022278 | 0.0022278 | 0.0022279 | 0.0022279 | 0.002228 | 0.002228 | 0.002228 | 0.0022281 | 0.0022281 | 0.0022282 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.10763 |  | 85905 | [7 empty] | 0.0028094 | 0 |  | TRUE | 0.0028094 | 0.0028095 | 0.0028095 | 0.0028096 | 0.0028096 | 0.0028097 | 0.0028097 | 0.0028098 | 0.0028098 | 0.0028099 | 0.0028099 | 0.00281 | 0.00281 | 0.0028101 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.79292 | 1
1533 | TAYNUILT | 306 | CONNEL | 33/11 | 1 x 8 |  | 2019-11-18 18:34 | 1.7047 | 1 | 0 | 0 | 1.3517 | 1.3517 | 1.3517 | 1.3517 | 1.3518 | 1.3518 | 1.3518 | 1.3518 | 1.3519 | 1.3519 | 1.3519 | 1.3519 | 1.352 | 1.352 |  | 0.8952 | 0.53057 | 0.10763 |  | 85912 | [7 empty] | 1.61 | 0.094675 |  | TRUE | 1.7047 | 1.7047 | 1.7047 | 1.7048 | 1.7048 | 1.7048 | 1.7049 | 1.7049 | 1.7049 | 1.705 | 1.705 | 1.705 | 1.705 | 1.7051 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.79292 | 1
1536 | TAYNUILT | 348 | DALMALLY | 33/11 | 1 x 1 |  | No PI | 0.23599 | 1 | 0 | 0 | 0.18712 | 0.18712 | 0.18713 | 0.18713 | 0.18713 | 0.18714 | 0.18714 | 0.18715 | 0.18715 | 0.18715 | 0.18716 | 0.18716 | 0.18716 | 0.18717 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.10763 |  | 85955 | [7 empty] | 0.23599 | 0 |  | TRUE | 0.23599 | 0.23599 | 0.236 | 0.236 | 0.23601 | 0.23601 | 0.23602 | 0.23602 | 0.23602 | 0.23603 | 0.23603 | 0.23604 | 0.23604 | 0.23605 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.79292 | 1
1539 | TAYNUILT | 346 | DERVAIG | 33/11 | 1 x 8 |  | 2020-02-13 13:30 | 3.8681 | 1 | 0 | 0 | 3.0671 | 3.0671 | 3.0672 | 3.0672 | 3.0673 | 3.0674 | 3.0674 | 3.0675 | 3.0675 | 3.0676 | 3.0676 | 3.0677 | 3.0677 | 3.0678 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.0096308 |  | 85939 | [7 empty] | 3.56 | 0.30808 |  | TRUE | 3.8681 | 3.8682 | 3.8682 | 3.8683 | 3.8684 | 3.8684 | 3.8685 | 3.8686 | 3.8686 | 3.8687 | 3.8688 | 3.8689 | 3.8689 | 3.869 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.79292 | 1
1542 | TAYNUILT | 324 | EREDINE | 33/11 | 1 x 0.2 |  | No PI | 0.118 | 1 | 0 | 0 | 0.093561 | 0.093562 | 0.093564 | 0.093566 | 0.093567 | 0.093569 | 0.093571 | 0.093573 | 0.093574 | 0.093576 | 0.093578 | 0.093579 | 0.093581 | 0.093583 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.10763 |  | 85972 | [7 empty] | 0.1208 | -0.0028094 |  | TRUE | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.11801 | 0.11801 | 0.11801 | 0.11801 | 0.11801 | 0.11802 | 0.11802 | 0.11802 | 0.11802 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.79292 | 1
1545 | TAYNUILT | 329 | KENMORE | 33/11 | 1 x 1.5 |  | No PI | 0.31465 | 1 | 0 | 0 | 0.24949 | 0.2495 | 0.2495 | 0.24951 | 0.24951 | 0.24952 | 0.24952 | 0.24953 | 0.24953 | 0.24954 | 0.24954 | 0.24954 | 0.24955 | 0.24955 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.10763 |  | 85908 | [7 empty] | 0.30342 | 0.011238 |  | TRUE | 0.31465 | 0.31466 | 0.31467 | 0.31467 | 0.31468 | 0.31468 | 0.31469 | 0.31469 | 0.3147 | 0.31471 | 0.31471 | 0.31472 | 0.31472 | 0.31473 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.79292 | 1
1548 | TAYNUILT | 335 | KERRERA | 33/11 | 1 x 0.3 |  | No PI | 0.098329 | 1 | 0 | 0 | 0.077967 | 0.077969 | 0.07797 | 0.077971 | 0.077973 | 0.077974 | 0.077976 | 0.077977 | 0.077979 | 0.07798 | 0.077981 | 0.077983 | 0.077984 | 0.077986 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.10763 |  | 85926 | [7 empty] | 0.09552 | 0.0028094 |  | TRUE | 0.098329 | 0.098331 | 0.098333 | 0.098335 | 0.098336 | 0.098338 | 0.09834 | 0.098342 | 0.098344 | 0.098345 | 0.098347 | 0.098349 | 0.098351 | 0.098353 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.79292 | 1
1551 | TAYNUILT | 323 | KILCHRENAN | 33/11 | 1 x 1 |  | 2019-12-01 18:37 | 0.83498 | 1 | 0 | 0 | 0.66207 | 0.66208 | 0.66209 | 0.66211 | 0.66212 | 0.66213 | 0.66214 | 0.66215 | 0.66217 | 0.66218 | 0.66219 | 0.6622 | 0.66221 | 0.66223 |  | 0.82769 | 0.54769 | 0.10763 |  | 85945 | [7 empty] | 0.67 | 0.16498 |  | TRUE | 0.83498 | 0.83499 | 0.83501 | 0.83502 | 0.83504 | 0.83505 | 0.83507 | 0.83508 | 0.8351 | 0.83511 | 0.83513 | 0.83515 | 0.83516 | 0.83518 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.79292 | 1
1554 | TAYNUILT | 304 | KILMELFORD PS | 33/11 | 1 x 2 |  | 2019-10-10 11:04 | 2.2644 | 1 | 0 | 0 | 1.7955 | 1.7955 | 1.7955 | 1.7956 | 1.7956 | 1.7956 | 1.7957 | 1.7957 | 1.7957 | 1.7958 | 1.7958 | 1.7958 | 1.7959 | 1.7959 |  | 1 | 0.96508 | 0.10763 |  | 85986 | [7 empty] | 1.96 | 0.30437 |  | TRUE | 2.2644 | 2.2644 | 2.2645 | 2.2645 | 2.2645 | 2.2646 | 2.2646 | 2.2647 | 2.2647 | 2.2647 | 2.2648 | 2.2648 | 2.2649 | 2.2649 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.79292 | 1
1557 | TAYNUILT | 322 | KILNINVER | 33/11 | 1 x 2.5 |  | 2019-11-30 18:47 | 2.1208 | 1 | M | M | 1.6817 | 1.7045 | 1.7277 | 1.7512 | 1.7751 | 1.7992 | 1.8237 | 1.8485 | 1.8736 | 1.8991 | 1.925 | 1.9512 | 1.9777 | 2.0046 |  | 0.82988 | 0.50971 | 0.10763 |  | 85920 | [7 empty] | 2.06 | 0.060841 |  | TRUE | 2.1208 | 2.1497 | 2.1789 | 2.2086 | 2.2386 | 2.2691 | 2.3 | 2.3313 | 2.363 | 2.3951 | 2.4277 | 2.4607 | 2.4942 | 2.5281 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.79292 | 1
1560 | TAYNUILT | 333 | KINLOCH | 33/11 | 1 x 2.5 |  | 2019-04-03 13:21 | 1.4703 | 1 | H | H | 1.1659 | 1.1971 | 1.2291 | 1.2621 | 1.2959 | 1.3306 | 1.3662 | 1.4028 | 1.4404 | 1.479 | 1.5186 | 1.5593 | 1.6011 | 1.644 |  | 1 | 0.75436 | 0.10763 |  | 85935 | [7 empty] | 1.74 | -0.26967 |  | TRUE | 1.4703 | 1.5097 | 1.5502 | 1.5917 | 1.6343 | 1.6781 | 1.723 | 1.7692 | 1.8166 | 1.8653 | 1.9152 | 1.9665 | 2.0192 | 2.0733 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.79292 | 1
1563 | TAYNUILT | 317 | LOCHDONHEAD | 33/11 | 1 x 1 |  | 2019-04-03 13:34 | 0.91673 | 1 | 0 | 0 | 0.72689 | 0.7269 | 0.72692 | 0.72693 | 0.72694 | 0.72696 | 0.72697 | 0.72698 | 0.727 | 0.72701 | 0.72702 | 0.72704 | 0.72705 | 0.72706 |  | 1 | 0.72243 | 0.10763 |  | 85929 | [7 empty] | 0.99 | -0.073273 |  | TRUE | 0.91673 | 0.91674 | 0.91676 | 0.91678 | 0.91679 | 0.91681 | 0.91683 | 0.91684 | 0.91686 | 0.91688 | 0.91689 | 0.91691 | 0.91693 | 0.91694 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.79292 | 1
1566 | TAYNUILT | 307 | OBAN | 33/11 | 2 x 24 |  | 2020-02-11 14:08 | 14.88 | 1 | M | M | 11.7986 | 11.9591 | 12.1219 | 12.2868 | 12.4539 | 12.6234 | 12.7951 | 12.9692 | 13.1456 | 13.3245 | 13.5057 | 13.6895 | 13.8757 | 14.0645 |  | 0.87742 | 0.67097 | 0.10763 |  | 85916 | [7 empty] | 15.6094 | -0.72936 |  | TRUE | 14.88 | 15.0824 | 15.2876 | 15.4956 | 15.7064 | 15.9201 | 16.1367 | 16.3562 | 16.5788 | 16.8043 | 17.0329 | 17.2647 | 17.4996 | 17.7376 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.79292 | 1
1569 | TAYNUILT | 315 | SALEN | 33/11 | 2 x 6.3 |  | 2019-12-13 18:34 | 0.69209 | 1 | 0 | 0 | 0.54877 | 0.54878 | 0.54879 | 0.5488 | 0.54881 | 0.54882 | 0.54883 | 0.54884 | 0.54885 | 0.54886 | 0.54887 | 0.54888 | 0.54889 | 0.5489 |  | 0.88521 | 0.6777 | 0.10763 |  | 85936 | 85990 | [6 empty] | 2.1577 | -1.4657 |  | TRUE | 0.69209 | 0.6921 | 0.69211 | 0.69213 | 0.69214 | 0.69215 | 0.69216 | 0.69218 | 0.69219 | 0.6922 | 0.69221 | 0.69223 | 0.69224 | 0.69225 | 1 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.79292 | 1
1572 | TAYNUILT | 340 | SCAMMADALE | 33/11 | 1 x 0.1 |  | No PI | 0.078663 | 1 | 0 | 0 | 0.062374 | 0.062375 | 0.062376 | 0.062377 | 0.062378 | 0.062379 | 0.062381 | 0.062382 | 0.062383 | 0.062384 | 0.062385 | 0.062386 | 0.062387 | 0.062389 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.10763 |  | 85923 | [7 empty] | 0.078663 | 0 |  | TRUE | 0.078663 | 0.078665 | 0.078666 | 0.078668 | 0.078669 | 0.078671 | 0.078672 | 0.078673 | 0.078675 | 0.078676 | 0.078678 | 0.078679 | 0.078681 | 0.078682 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.79292 | 1
1575 | TAYNUILT | 347 | TAYNUILT | 33/11 | 1 x 1.8 |  | 2019-12-14 13:47 | 1.4694 | 1 | 0 | 0 | 1.1651 | 1.1651 | 1.1651 | 1.1652 | 1.1652 | 1.1652 | 1.1652 | 1.1652 | 1.1653 | 1.1653 | 1.1653 | 1.1653 | 1.1654 | 1.1654 |  | 0.79644 | 0.50007 | 0.10763 |  | 85902 | [7 empty] | 1.318 | 0.15138 |  | TRUE | 1.4694 | 1.4694 | 1.4694 | 1.4695 | 1.4695 | 1.4695 | 1.4695 | 1.4696 | 1.4696 | 1.4696 | 1.4696 | 1.4697 | 1.4697 | 1.4697 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.79292 | 1
1578 | TAYNUILT | 342 | TIRORAN BRIDGE | 33/11 | 1 x 0.05 |  | No PI | 0.064616 | 1 | 0 | 0 | 0.051236 | 0.051236 | 0.051237 | 0.051238 | 0.051239 | 0.05124 | 0.051241 | 0.051242 | 0.051243 | 0.051244 | 0.051245 | 0.051246 | 0.051247 | 0.051248 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.10763 |  | 85933 | [7 empty] | 0.064616 | 0 |  | TRUE | 0.064616 | 0.064618 | 0.064619 | 0.06462 | 0.064621 | 0.064622 | 0.064623 | 0.064625 | 0.064626 | 0.064627 | 0.064628 | 0.064629 | 0.064631 | 0.064632 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.79292 | 1
1585 | THURSO | 593 |  | 132/33 | 2 x 120 |  |  |  | 1 |  | Diverse | 49.2826 | 49.302 | 49.3214 | 49.3412 | 49.3615 | 49.3821 | 49.4033 | 49.4248 | 49.4469 | 49.4694 | 49.4924 | 49.516 | 49.54 | 49.5646 |  | 0.93981 | 0.85131 | 0.7137 |  | 19930 | [7 empty] | 41.4 |  | TRUE |  | 49.283 | 49.302 | 49.3214 | 49.3412 | 49.3615 | 49.3821 | 49.4033 | 49.4248 | 49.4469 | 49.4694 | 49.4924 | 49.516 | 49.54 | 49.5646 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 13 | TRUE | 49.2826 | [13 empty] | 0.99999 | 1
1590 | THURSO | 701 | BURGARHILL | 33/11 | 1 x 8 |  | 2019-04-11 07:07 | 1.4289 | 1 | 0 | 0 | 1.4289 | 1.4289 | 1.4289 | 1.429 | 1.429 | 1.429 | 1.429 | 1.4291 | 1.4291 | 1.4291 | 1.4291 | 1.4292 | 1.4292 | 1.4292 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.10763 |  | 86109 | [7 empty] | 1.63 | -0.2011 |  | TRUE | 1.4289 | 1.4289 | 1.429 | 1.429 | 1.429 | 1.429 | 1.4291 | 1.4291 | 1.4291 | 1.4291 | 1.4292 | 1.4292 | 1.4292 | 1.4292 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.99999 | 1
1593 | THURSO | 675 | EDAY | 33/11 | 1 x 1 |  | 2019-12-25 11:47 | 0.23861 | 1 | 0 | 0 | 0.23861 | 0.23861 | 0.23861 | 0.23862 | 0.23862 | 0.23863 | 0.23863 | 0.23864 | 0.23864 | 0.23865 | 0.23865 | 0.23865 | 0.23866 | 0.23866 |  | 0.80994 | 0.69298 | 0.10763 |  | 86116 | [7 empty] | 0.22 | 0.018608 |  | TRUE | 0.23861 | 0.23861 | 0.23862 | 0.23862 | 0.23863 | 0.23863 | 0.23863 | 0.23864 | 0.23864 | 0.23865 | 0.23865 | 0.23866 | 0.23866 | 0.23866 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.99999 | 1
1596 | THURSO | 680 | FLOTTA | 33/11 | 1 x 8 |  | 2020-03-03 18:15 | 0.45355 | 1 | H | H | 0.45355 | 0.4657 | 0.47817 | 0.49098 | 0.50413 | 0.51764 | 0.5315 | 0.54574 | 0.56036 | 0.57537 | 0.59078 | 0.60661 | 0.62286 | 0.63954 |  | 0.87944 | 0.74706 | 0.10763 |  | 86136 | [7 empty] | 0.23 | 0.22355 |  | TRUE | 0.45355 | 0.4657 | 0.47818 | 0.49098 | 0.50414 | 0.51764 | 0.53151 | 0.54574 | 0.56036 | 0.57537 | 0.59079 | 0.60661 | 0.62286 | 0.63955 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.99999 | 1
1599 | THURSO | 597 | HALKIRK | 33/11 | 1 x 2.5 |  | 2019-12-17 11:17 | 2.6042 | 1 | 0 | 0 | 2.6042 | 2.6042 | 2.6043 | 2.6043 | 2.6044 | 2.6044 | 2.6045 | 2.6045 | 2.6046 | 2.6046 | 2.6046 | 2.6047 | 2.6047 | 2.6048 |  | 0.94769 | 0.75385 | 0.10763 |  | 86017 | [7 empty] | 2.09 | 0.51419 |  | TRUE | 2.6042 | 2.6042 | 2.6043 | 2.6043 | 2.6044 | 2.6044 | 2.6045 | 2.6045 | 2.6046 | 2.6046 | 2.6047 | 2.6047 | 2.6048 | 2.6048 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.99999 | 1
1602 | THURSO | 582 | HASTIGROW | 33/11 | 1 x 5 |  | 2020-02-27 09:13 | 2.9492 | 1 | 0 | 0 | 2.9492 | 2.9493 | 2.9493 | 2.9494 | 2.9494 | 2.9495 | 2.9495 | 2.9496 | 2.9497 | 2.9497 | 2.9498 | 2.9498 | 2.9499 | 2.9499 |  | 0.73588 | 0.57731 | 0.10763 |  | 86002 | [7 empty] | 2.59 | 0.35925 |  | TRUE | 2.9492 | 2.9493 | 2.9494 | 2.9494 | 2.9495 | 2.9495 | 2.9496 | 2.9496 | 2.9497 | 2.9497 | 2.9498 | 2.9498 | 2.9499 | 2.9499 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.99999 | 1
1605 | THURSO | 677 | KIRKWALL | 33/11 | 2 x 24 |  | 2019-12-17 12:04 | 16.2012 | 1 | 0 | 0 | 16.2011 | 16.2014 | 16.2017 | 16.202 | 16.2023 | 16.2026 | 16.2028 | 16.2031 | 16.2034 | 16.2037 | 16.204 | 16.2043 | 16.2046 | 16.2049 |  | 0.81653 | 0.74207 | 0.10763 |  | 86124 | 86125 | 86142 | [5 empty] | 15.01 | 1.1912 |  | TRUE | 16.2012 | 16.2015 | 16.2018 | 16.2021 | 16.2024 | 16.2027 | 16.203 | 16.2033 | 16.2036 | 16.2039 | 16.2042 | 16.2045 | 16.2048 | 16.2051 | 0.999 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | [5 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.99999 | 1
1608 | THURSO | 682 | LYNESS | 33/11 | 1 x 1 |  | 2019-12-29 04:30 | 0.71401 | 1 | 0 | 0 | 0.71401 | 0.71402 | 0.71403 | 0.71405 | 0.71406 | 0.71407 | 0.71408 | 0.7141 | 0.71411 | 0.71412 | 0.71414 | 0.71415 | 0.71416 | 0.71418 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.098938 |  | 86133 | [7 empty] | 0.67193 | 0.04208 |  | TRUE | 0.71401 | 0.71403 | 0.71404 | 0.71405 | 0.71406 | 0.71408 | 0.71409 | 0.7141 | 0.71412 | 0.71413 | 0.71414 | 0.71416 | 0.71417 | 0.71418 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.99999 | 1
1611 | THURSO | 585 | MOUNT PLEASANT | 33/11 | 1 x 7.5/15 |  | 2019-11-13 20:04 | 5.7353 | 1 | 0 | 0 | 5.7352 | 5.7353 | 5.7354 | 5.7355 | 5.7356 | 5.7358 | 5.7359 | 5.736 | 5.7361 | 5.7362 | 5.7363 | 5.7364 | 5.7365 | 5.7366 |  | 0.78589 | 0.62755 | 0.10763 |  | 86011 | [7 empty] | 4.6052 | 1.1301 |  | TRUE | 5.7353 | 5.7354 | 5.7355 | 5.7356 | 5.7357 | 5.7358 | 5.7359 | 5.736 | 5.7361 | 5.7362 | 5.7363 | 5.7364 | 5.7365 | 5.7366 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.99999 | 1
1614 | THURSO | 681 | NORTH HOY | 33/11 | 1 x 0.2 |  | No PI | 0.10957 | 1 | 0 | 0 | 0.10957 | 0.10957 | 0.10957 | 0.10957 | 0.10957 | 0.10958 | 0.10958 | 0.10958 | 0.10958 | 0.10958 | 0.10959 | 0.10959 | 0.10959 | 0.10959 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.10763 |  | 86130 | [7 empty] | 0.10957 | 0 |  | TRUE | 0.10957 | 0.10957 | 0.10957 | 0.10957 | 0.10957 | 0.10958 | 0.10958 | 0.10958 | 0.10958 | 0.10958 | 0.10959 | 0.10959 | 0.10959 | 0.10959 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.99999 | 1
1617 | THURSO | 587 | ORMLIE | 33/11 | 1 x 7.5 |  | 2019-12-17 11:04 | 5.3554 | 1 | 0 | 0 | 5.3553 | 5.3554 | 5.3555 | 5.3556 | 5.3557 | 5.3558 | 5.3559 | 5.356 | 5.3561 | 5.3562 | 5.3563 | 5.3564 | 5.3565 | 5.3566 |  | 0.75259 | 0.65559 | 0.10763 |  | 86007 | [7 empty] | 5.4591 | -0.10373 |  | TRUE | 5.3554 | 5.3555 | 5.3556 | 5.3557 | 5.3558 | 5.3559 | 5.356 | 5.3561 | 5.3562 | 5.3562 | 5.3563 | 5.3564 | 5.3565 | 5.3566 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.99999 | 1
1620 | THURSO | 498 | ROUSAY | 33/11 | 1 x 2.5 |  | 2019-12-31 14:59 | 0.43765 | 1 | M | M | 0.43765 | 0.4436 | 0.44964 | 0.45575 | 0.46195 | 0.46824 | 0.47461 | 0.48107 | 0.48761 | 0.49424 | 0.50097 | 0.50778 | 0.51469 | 0.52169 |  | 0.76356 | 0.69811 | 0.10763 |  | 86112 | [7 empty] | 0.34269 | 0.094959 |  | TRUE | 0.43765 | 0.4436 | 0.44964 | 0.45576 | 0.46196 | 0.46824 | 0.47461 | 0.48107 | 0.48761 | 0.49425 | 0.50097 | 0.50779 | 0.5147 | 0.5217 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.99999 | 1
1623 | THURSO | 685 | SANDAY | 33/11 | 1 x 1 |  | 2019-12-17 11:09 | 0.79488 | 1 | 0 | 0 | 0.79487 | 0.79489 | 0.7949 | 0.79492 | 0.79493 | 0.79495 | 0.79496 | 0.79497 | 0.79499 | 0.795 | 0.79502 | 0.79503 | 0.79505 | 0.79506 |  | 0.8525 | 0.68218 | 0.10763 |  | 86118 | [7 empty] | 0.79039 | 0.0044886 |  | TRUE | 0.79488 | 0.79489 | 0.79491 | 0.79492 | 0.79494 | 0.79495 | 0.79497 | 0.79498 | 0.795 | 0.79501 | 0.79502 | 0.79504 | 0.79505 | 0.79507 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.99999 | 1
1626 | THURSO | 683 | SHAPINSAY | 33/11 | 1 x 1 |  | 2019-12-31 18:08 | 0.43745 | 1 | 0 | 0 | 0.43744 | 0.43745 | 0.43746 | 0.43747 | 0.43748 | 0.43748 | 0.43749 | 0.4375 | 0.43751 | 0.43752 | 0.43752 | 0.43753 | 0.43754 | 0.43755 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.10763 |  | 86122 | [7 empty] | 0.42 | 0.017448 |  | TRUE | 0.43745 | 0.43746 | 0.43746 | 0.43747 | 0.43748 | 0.43749 | 0.4375 | 0.4375 | 0.43751 | 0.43752 | 0.43753 | 0.43754 | 0.43754 | 0.43755 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.99999 | 1
1629 | THURSO | 679 | ST MARYS | 33/11 | 1 x 4 |  | 2020-03-19 18:59 | 2.2075 | 1 | 0 | 0 | 2.2075 | 2.2075 | 2.2075 | 2.2076 | 2.2076 | 2.2077 | 2.2077 | 2.2077 | 2.2078 | 2.2078 | 2.2079 | 2.2079 | 2.2079 | 2.208 |  | 0.8464 | 0.90013 | 0.10763 |  | 86127 | [7 empty] | 2.43 | -0.22253 |  | TRUE | 2.2075 | 2.2075 | 2.2076 | 2.2076 | 2.2076 | 2.2077 | 2.2077 | 2.2078 | 2.2078 | 2.2078 | 2.2079 | 2.2079 | 2.208 | 2.208 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.99999 | 1
1632 | THURSO | 678 | STROMNESS | 33/11 | 2 x 15 |  | 2020-02-25 19:05 | 7.971 | 1 | 0 | 0 | 7.971 | 7.9711 | 7.9713 | 7.9714 | 7.9716 | 7.9717 | 7.9718 | 7.972 | 7.9721 | 7.9723 | 7.9724 | 7.9726 | 7.9727 | 7.9729 |  | 0.82793 | 0.73022 | 0.10763 |  | 86103 | 86105 | [6 empty] | 5.21 | 2.761 |  | TRUE | 7.971 | 7.9712 | 7.9713 | 7.9715 | 7.9716 | 7.9718 | 7.9719 | 7.9721 | 7.9722 | 7.9724 | 7.9725 | 7.9726 | 7.9728 | 7.9729 | 1 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.99999 | 1
1635 | THURSO | 684 | STRONSAY | 33/11 | 1 x 1 |  | 2020-03-05 20:02 | 0.44734 | 1 | 0 | 0 | 0.44733 | 0.44734 | 0.44735 | 0.44736 | 0.44737 | 0.44737 | 0.44738 | 0.44739 | 0.4474 | 0.44741 | 0.44742 | 0.44742 | 0.44743 | 0.44744 |  | 0.75351 | 0.54446 | 0.10763 |  | 86120 | [7 empty] | 0.44 | 0.0073377 |  | TRUE | 0.44734 | 0.44735 | 0.44735 | 0.44736 | 0.44737 | 0.44738 | 0.44739 | 0.44739 | 0.4474 | 0.44741 | 0.44742 | 0.44743 | 0.44744 | 0.44744 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.99999 | 1
1638 | THURSO | 674 | WESTRAY | 33/11 | 1 x 4 |  | 2020-03-13 09:10 | 1.1973 | 1 | 0 | 0 | 1.1973 | 1.1973 | 1.1973 | 1.1973 | 1.1974 | 1.1974 | 1.1974 | 1.1974 | 1.1974 | 1.1975 | 1.1975 | 1.1975 | 1.1975 | 1.1976 |  | 0.92356 | 0.95378 | 0.10763 |  | 86114 | [7 empty] | 1.0799 | 0.11741 |  | TRUE | 1.1973 | 1.1973 | 1.1973 | 1.1973 | 1.1974 | 1.1974 | 1.1974 | 1.1974 | 1.1975 | 1.1975 | 1.1975 | 1.1975 | 1.1975 | 1.1976 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.99999 | 1
1645 | TUMMEL BRIDGE | 260 |  | 132/11 | 2 x 21 |  | 2019-10-12 17:28 | 57.1458 | 1 |  | Diverse | 57.1458 | 57.1554 | 57.1653 | 57.1753 | 57.1857 | 57.1962 | 57.2071 | 57.2182 | 57.2295 | 57.2412 | 57.2531 | 57.2653 | 57.2778 | 57.2906 | Diversity/Losses: 0.237 | 1 | 0.11646 | 0.7137 |  | 20130 | [7 empty] | 13.8 | 43.3458 | TRUE |  | 13.5336 | 13.5359 | 13.5383 | 13.5406 | 13.5431 | 13.5456 | 13.5482 | 13.5508 | 13.5535 | 13.5562 | 13.5591 | 13.5619 | 13.5649 | 13.5679 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
1650 | TUMMEL BRIDGE | 267 | ABERFELDY | 33/11 | 2 x 8 |  | 2020-02-29 09:30 | 2.3701 | 1 | 0 | 0 | 2.3701 | 2.3702 | 2.3702 | 2.3703 | 2.3703 | 2.3704 | 2.3704 | 2.3704 | 2.3705 | 2.3705 | 2.3706 | 2.3706 | 2.3707 | 2.3707 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.12765 |  | 86236 | [7 empty] | 3.84 | -1.4699 |  | TRUE | 2.3701 | 2.3702 | 2.3702 | 2.3703 | 2.3703 | 2.3704 | 2.3704 | 2.3704 | 2.3705 | 2.3705 | 2.3706 | 2.3706 | 2.3707 | 2.3707 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
1653 | TUMMEL BRIDGE | 266 | BONSKEID | 33/11 | 1 x 5 |  | 2019-12-02 12:02 | 3.608 | 1 | 0 | 0 | 3.608 | 3.6081 | 3.6081 | 3.6082 | 3.6083 | 3.6083 | 3.6084 | 3.6085 | 3.6085 | 3.6086 | 3.6087 | 3.6087 | 3.6088 | 3.6089 |  | 0.93888 | 0.70445 | 0.10763 |  | 86212 | [7 empty] | 3.44 | 0.16801 |  | TRUE | 3.608 | 3.6081 | 3.6081 | 3.6082 | 3.6083 | 3.6083 | 3.6084 | 3.6085 | 3.6085 | 3.6086 | 3.6087 | 3.6087 | 3.6088 | 3.6089 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
1656 | TUMMEL BRIDGE | 265 | CALVINE | 33/11 | 1 x 2.5 |  | 2019-04-06 10:13 | 1.2576 | 1 | 0 | 0 | 1.2576 | 1.2576 | 1.2576 | 1.2576 | 1.2577 | 1.2577 | 1.2577 | 1.2577 | 1.2578 | 1.2578 | 1.2578 | 1.2578 | 1.2578 | 1.2579 |  | 1 | 0.75028 | 0.10763 |  | 86222 | [7 empty] | 1.19 | 0.06757 |  | TRUE | 1.2576 | 1.2576 | 1.2576 | 1.2576 | 1.2577 | 1.2577 | 1.2577 | 1.2577 | 1.2578 | 1.2578 | 1.2578 | 1.2578 | 1.2578 | 1.2579 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
1659 | TUMMEL BRIDGE | 268 | COSHIEVILLE | 33/11 | 1 x 2.5 |  | 2019-04-14 20:07 | 1.3503 | 1 | 0 | 0 | 1.3503 | 1.3504 | 1.3504 | 1.3504 | 1.3504 | 1.3505 | 1.3505 | 1.3505 | 1.3505 | 1.3506 | 1.3506 | 1.3506 | 1.3506 | 1.3507 |  | 1 | 0.83267 | 0.10763 |  | 86229 | [7 empty] | 1.75 | -0.39967 |  | TRUE | 1.3503 | 1.3504 | 1.3504 | 1.3504 | 1.3504 | 1.3505 | 1.3505 | 1.3505 | 1.3505 | 1.3506 | 1.3506 | 1.3506 | 1.3506 | 1.3507 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
1662 | TUMMEL BRIDGE | 276 | FINCASTLE | 33/11 | 1 x 0.1 |  | No PI | 0.075854 | 1 | H | H | 0.075854 | 0.077886 | 0.079972 | 0.082115 | 0.084314 | 0.086573 | 0.088892 | 0.091273 | 0.093718 | 0.096228 | 0.098806 | 0.10145 | 0.10417 | 0.10696 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.10763 |  | 86220 | [7 empty] | 0.073045 | 0.0028094 |  | TRUE | 0.075854 | 0.077886 | 0.079972 | 0.082115 | 0.084314 | 0.086573 | 0.088892 | 0.091273 | 0.093718 | 0.096228 | 0.098806 | 0.10145 | 0.10417 | 0.10696 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
1665 | TUMMEL BRIDGE | 262 | KINLOCH RANNOCH | 33/11 | 1 x 2.5 |  | 2019-11-19 11:30 | 0.96479 | 1 | 0 | 0 | 0.96479 | 0.96481 | 0.96483 | 0.96485 | 0.96486 | 0.96488 | 0.9649 | 0.96492 | 0.96494 | 0.96495 | 0.96497 | 0.96499 | 0.96501 | 0.96502 |  | 0.93888 | 0.77952 | 0.18019 |  | 86225 | [7 empty] | 0.99521 | -0.030415 |  | TRUE | 0.96479 | 0.96481 | 0.96483 | 0.96485 | 0.96486 | 0.96488 | 0.9649 | 0.96492 | 0.96494 | 0.96495 | 0.96497 | 0.96499 | 0.96501 | 0.96502 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
1668 | TUMMEL BRIDGE | 263 | PITLOCHRY | 33/11 | 2 x 5 |  | 2019-11-19 17:08 | 3.0695 | 1 | 0 | 0 | 3.0695 | 3.0695 | 3.0696 | 3.0697 | 3.0697 | 3.0698 | 3.0698 | 3.0699 | 3.0699 | 3.07 | 3.0701 | 3.0701 | 3.0702 | 3.0702 |  | 0.96875 | 0.69531 | 0.10763 |  | 86216 | [7 empty] | 3.6427 | -0.57319 |  | TRUE | 3.0695 | 3.0695 | 3.0696 | 3.0697 | 3.0697 | 3.0698 | 3.0698 | 3.0699 | 3.0699 | 3.07 | 3.0701 | 3.0701 | 3.0702 | 3.0702 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
1671 | TUMMEL BRIDGE | 260 | TUMMEL BRIDGE | 33/11 | 1 x 2.5 |  | 2020-03-03 12:16 | 0.83745 | 1 | 0 | 0 | 0.83745 | 0.83747 | 0.83748 | 0.8375 | 0.83751 | 0.83753 | 0.83754 | 0.83756 | 0.83757 | 0.83759 | 0.8376 | 0.83762 | 0.83763 | 0.83765 |  | 0.97556 | 0.67778 | 0.10763 |  | 86241 | [7 empty] | 0.66 |  |  | TRUE | 0.83745 | 0.83747 | 0.83748 | 0.8375 | 0.83751 | 0.83753 | 0.83754 | 0.83756 | 0.83757 | 0.83759 | 0.8376 | 0.83762 | 0.83763 | 0.83765 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 1 | 1
1678 | WILLOWDALE | 983 |  | 132/33 | 2 x 60 |  | 2019-11-19 17:43 | 31.2109 | 1 |  | Diverse | 31.2109 | 31.2115 | 31.212 | 31.2126 | 31.2132 | 31.2137 | 31.2143 | 31.2149 | 31.2155 | 31.216 | 31.2166 | 31.2172 | 31.2177 | 31.2183 | Diversity/Losses: 1.194 | 0.93819 | 0.84572 | 0.29765 |  | 20230 | [7 empty] | 36.4 | -5.1891 | TRUE |  | 37.2517 | 37.2524 | 37.2531 | 37.2538 | 37.2545 | 37.2551 | 37.2558 | 37.2565 | 37.2572 | 37.2579 | 37.2585 | 37.2592 | 37.2599 | 37.2606 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.83784 | 1
1683 | WILLOWDALE | 841 | DENBURN | 33/11 | 2 x 21 |  | 2019-11-19 11:38 | 13.9625 | 1 | 0 | 0 | 11.6983 | 11.6985 | 11.6987 | 11.699 | 11.6992 | 11.6994 | 11.6996 | 11.6998 | 11.7 | 11.7002 | 11.7005 | 11.7007 | 11.7009 | 11.7011 |  | 0.88754 | 0.81719 | 0.10763 |  | 86320 | [7 empty] | 14.72 | -0.75749 |  | TRUE | 13.9625 | 13.9628 | 13.963 | 13.9633 | 13.9635 | 13.9638 | 13.964 | 13.9643 | 13.9646 | 13.9648 | 13.9651 | 13.9653 | 13.9656 | 13.9658 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.83784 | 1
1686 | WILLOWDALE | 861 | GREYFRIARS | 33/11 | 2 x 24 |  | 2019-11-19 18:02 | 7.5457 | 1 | 0 | 0 | 6.3221 | 6.3222 | 6.3223 | 6.3224 | 6.3225 | 6.3227 | 6.3228 | 6.3229 | 6.323 | 6.3231 | 6.3232 | 6.3233 | 6.3235 | 6.3236 |  | 0.91345 | 0.64261 | 0.10763 |  | 86314 | [7 empty] | 8.3 | -0.75429 |  | TRUE | 7.5457 | 7.5458 | 7.546 | 7.5461 | 7.5463 | 7.5464 | 7.5465 | 7.5467 | 7.5468 | 7.547 | 7.5471 | 7.5472 | 7.5474 | 7.5475 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.83784 | 1
1689 | WILLOWDALE | 867 | HAYTON | 33/11 | 2 x 23 |  | 2020-02-04 09:16 | 5.4114 | 1 | 0 | 0 | 4.5339 | 4.534 | 4.534 | 4.5341 | 4.5342 | 4.5343 | 4.5344 | 4.5345 | 4.5345 | 4.5346 | 4.5347 | 4.5348 | 4.5349 | 4.535 |  | 0.93159 | 0.66797 | 0.10763 |  | 86302 | [7 empty] | 5.5 | -0.088597 |  | TRUE | 5.4114 | 5.4115 | 5.4116 | 5.4117 | 5.4118 | 5.4119 | 5.412 | 5.4121 | 5.4122 | 5.4123 | 5.4124 | 5.4125 | 5.4126 | 5.4127 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.83784 | 1
1692 | WILLOWDALE | 917 | NORTHFIELD | 33/11 | 2 x 15 |  | 2019-04-16 17:16 | 3.856 | 1 | 0 | 0 | 3.2307 | 3.2308 | 3.2308 | 3.2309 | 3.2309 | 3.231 | 3.231 | 3.2311 | 3.2312 | 3.2312 | 3.2313 | 3.2313 | 3.2314 | 3.2315 |  | 0.93888 | 0.99035 | 0.10763 |  | 86305 | [7 empty] | 4.6688 | -0.81282 |  | TRUE | 3.856 | 3.8561 | 3.8561 | 3.8562 | 3.8563 | 3.8563 | 3.8564 | 3.8565 | 3.8566 | 3.8566 | 3.8567 | 3.8568 | 3.8568 | 3.8569 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.83784 | 1
1695 | WILLOWDALE | 958 | ST NICHOLAS | 33/11 | 2 x 12.5 |  | 2019-11-19 15:01 | 6.4761 | 1 | 0 | 0 | 5.4259 | 5.426 | 5.4261 | 5.4262 | 5.4263 | 5.4264 | 5.4265 | 5.4266 | 5.4267 | 5.4268 | 5.4269 | 5.427 | 5.4271 | 5.4272 |  | 0.87624 | 0.75743 | 0.10763 |  | 86324 | [7 empty] | 6.7705 | -0.29439 |  | TRUE | 6.4761 | 6.4762 | 6.4764 | 6.4765 | 6.4766 | 6.4767 | 6.4768 | 6.4769 | 6.4771 | 6.4772 | 6.4773 | 6.4774 | 6.4775 | 6.4777 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.83784 | 1
1702 | WOODHILL | 986 |  | 132/33 | 2 x 90 |  | 2019-12-12 17:32 | 45.0432 | 1 |  | Diverse | 45.0432 | 45.2743 | 45.5085 | 45.746 | 45.9866 | 46.2305 | 46.4778 | 46.7283 | 46.9823 | 47.2398 | 47.5007 | 47.7652 | 48.0332 | 48.3049 | Diversity/Losses: 1.008 | 0.87646 | 0.77986 | 0.19702 |  | 20330 | [7 empty] | 33.4 | 11.6432 | TRUE |  | 45.3867 | 45.6196 | 45.8556 | 46.0948 | 46.3373 | 46.5831 | 46.8322 | 47.0847 | 47.3406 | 47.6 | 47.8629 | 48.1294 | 48.3995 | 48.6733 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.99243 | 1
1707 | WOODHILL | 932 | QUEENS LANE NORTH | 33/11 | 2 x 12.5 |  | 2020-02-14 14:46 | 10.1153 | 1 | 0 | 0 | 10.0388 | 10.039 | 10.0391 | 10.0393 | 10.0395 | 10.0397 | 10.0399 | 10.0401 | 10.0402 | 10.0404 | 10.0406 | 10.0408 | 10.041 | 10.0412 |  | 0.95594 | 0.73866 | 0.10763 |  | 86400 | [7 empty] | 12.9621 | -2.8467 |  | TRUE | 10.1153 | 10.1155 | 10.1157 | 10.1159 | 10.1161 | 10.1163 | 10.1164 | 10.1166 | 10.1168 | 10.117 | 10.1172 | 10.1174 | 10.1176 | 10.1177 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.99243 | 1
1710 | WOODHILL | 943 | SPRINGHILL | 33/11 | 2 x 21 |  | 2019-11-19 17:19 | 17.0787 | 1 | M | M | 16.9495 | 17.1801 | 17.4138 | 17.6507 | 17.8908 | 18.1342 | 18.381 | 18.631 | 18.8845 | 19.1414 | 19.4018 | 19.6658 | 19.9333 | 20.2045 |  | 0.86013 | 0.62026 | 0.10763 |  | 86405 | [7 empty] | 15.92 | 1.1587 |  | TRUE | 17.0787 | 17.3111 | 17.5466 | 17.7853 | 18.0273 | 18.2725 | 18.5211 | 18.7731 | 19.0285 | 19.2874 | 19.5498 | 19.8158 | 20.0854 | 20.3586 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.99243 | 1
1713 | WOODHILL | 986 | WOODHILL | 33/11 | 2 x 24 |  | 2019-08-01 14:07 | 18.1926 | 1 | 0 | 0 | 18.0549 | 18.0553 | 18.0556 | 18.0559 | 18.0563 | 18.0566 | 18.0569 | 18.0572 | 18.0576 | 18.0579 | 18.0582 | 18.0586 | 18.0589 | 18.0592 |  | 0.90329 | 1 | 0.10763 |  | 86403 | [7 empty] | 14.3 | 3.8926 |  | TRUE | 18.1926 | 18.193 | 18.1933 | 18.1936 | 18.194 | 18.1943 | 18.1946 | 18.195 | 18.1953 | 18.1956 | 18.1959 | 18.1963 | 18.1966 | 18.1969 | 1 | 1 | [7 empty] | 0.98 | 14 | FALSE | [14 empty] | 0.99243 | 1